## soupis_AT_systems_01_
Výkaz výměr
S0-01 měření a regulace
Kód cen. | Číslo položky | Popis položky |  | Rozdělení dodávky | Množství položky | Měr. jedn. | Jedn. cena Kč | Celkem bez DPH Kč
Výkaz výměr
Okruh 01 - Zdroj tepla
1 | 1.1, 1.2 | P14S |  | DM | 2 | ks | 0 | 0
Snímač teploty v příložném provedení s hlavicí
Snímací prvek: Ni1000
Teplotní koeficient: 6180
Měřící rozsah: -30 až 120 °C
Přesnost měření: třída B
Krytí: IP 65
Pozn.: měření teploty vody výstupy z kotlů
2 | 1.3,1.4 | TF14.100S |  | DM | 2 | ks | 0 | 0
Snímač teploty provedení do jímky
Snímací prvek: Ni1000
Teplotní koeficient: 6180
Měřící rozsah: -30 až 120 °C
Přesnost měření: třída B
Krytí: IP 65
Pozn.: měření teploty vody rozdělovač a sběrač
3 | 1.5 | WRF04 |  | DM | 1 | ks | 0 | 0
Snímač teploty v provedení do prostoru
Snímací prvek: Ni1000
Teplotní koeficient: 6180
Měřící rozsah: -30 až 80 °C
Přesnost měření: třída B
Krytí: IP 65
Pozn.: měření venkovní teploty
Okruh 02 - Ekvitermní regulace ÚT - větve 1, 2 a 3
4 | 2.1,3.1,4.1 | P14S |  | DM | 3 | ks | 0 | 0
Snímač teploty v příložném provedení s hlavicí
Snímací prvek: Ni1000
Teplotní koeficient: 6180
Měřící rozsah: -30 až 120 °C
Přesnost měření: třída B
Krytí: IP 65
Pozn.: měření teploty vody výstupy topných větví
5 | 2.2,3.2,4.2 | WRF04 |  | DM | 3 | ks | 0 | 0
Snímač teploty v provedení do prostoru
Snímací prvek: Ni1000
Teplotní koeficient: 6180
Měřící rozsah: -30 až 80 °C
Přesnost měření: třída B
Krytí: IP 65
Pozn.: měření teploty v prostoru referenčních místností
6 | 2.3,3.3,4.3 | Trojcestný rozdělovací ventil ESBE 3MG-25, vč. servopohonu |  | DM | 3 | ks | 0 | 0
|  | HT24-SR-T, doba přeběhu 140 sec., kroutící moment 10Nm |  | DM | 3 | ks | 0 | 0
spojité řízení O-10V, napájení 24V AC/DC
|  | vč. montážní sady MS-NRE1 |  | DM | 3 | ks | 0 | 0
|  | vč. sady šroubení |  | DM | 3 | sada | 0 | 0
Pozn.: směšování topných větví 1, 2 a 3
Okruh 05 - Havarijní zabezpečení kotelny
7 | 5.1 | WRF04 |  | DM | 1 | ks | 0 | 0
Snímač teploty v provedení do prostoru
Snímací prvek: Ni1000
Teplotní koeficient: 6180
Měřící rozsah: -30 až 80 °C
Přesnost měření: třída B
Krytí: IP 65
Pozn.: měření teploty prostor kotelny
8 | 5.2 | BD Sensors |  | DM | 1 | ks | 0 | 0
Snímač tlaku
Rozsah: 0 až 600 kPa
Výstup: 4 až 20 mA
El.připojení: konektor
Těsnění: Viton
9 |  | Příslušenství: odběrová smyčka |  | DM | 1 | ks | 0 | 0
10 |  | kohout tlakoměrový zkušební |  | DM | 1 | ks | 0 | 0
Pozn.: měření tlaku topné vody
11 | 5.3 | DHP4 |  | DM | 1 | ks | 0 | 0
Detektor plynu katalitický dvoustuňový
Napájení: 230 V AC
Provedení: plastová krabice
IP 54
Detekovaný plyn: metan CH4
Krytí přístroje: IP54
Pozn.: detekce plynu 10 a 20%DMV
12 | 5.4 | SE-315-EC |  | DM | 1 | ks | 0 | 0
Detektor CO
Napájení: 230 V / 12V
Provedení: plastová krabice
Detekovaný plyn: CO
Krytí přístroje: IP542
Pozn.: detekce CO
13 | 5.5 | DZ4 + SE01 |  | DM | 1 | ks | 0 | 0
detektor zaplavení prostoru včetně 2 ks elektrod
Specifikace rozvaděče RK 01
Rozvaděč kotelny a jeho vybavení
14 | RK 01 | Označení rozvaděče: RK 01 |  | R | 1 | ks | 0 | 0
Typ rozvaděče: nástěnný rozvaděč
Výška: 800 * Šířka: 600* Hloubka: 250mm)
Příslušenství: montážní materiál (žlaby, vodiče apod.)
Napájení: 400V/50Hz/20A
Včetně el výzbroje i s napájením čerpadel a zdroje tepla dle projektové dokumentace
Specifikace řídícího systému kotelny
15 | 0.01 | Kompaktní podstanice AMIT 99W3 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
16 | 0.02 | Ovládací panel AMIT APT 130 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
17 | 0.03 | Modul GSM AMIT DM-GSM |  |  | 1 | ks | 0 | 0
18 | 0.04 | Napájecí zdroj AZ1-24V/DC 2,5A |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Specifikace kabelů a tras
19 |  | JYTY-O | 2x1 | DM | 162 | m | 0 | 0
20 |  | JYTY-O | 4x1 | DM | 64 | m | 0 | 0
21 |  | JYTY-O | 7x1 | DM | 14 | m | 0 | 0
22 |  | CAT 5 |  | DM | 20 | m | 0 | 0
23 |  | CYKY-J | 3x1,5 | DM | 46 | m | 0 | 0
24 |  | CYKY-J | 3x2,5 | DM | 4 | m | 0 | 0
25 |  | Cu vodič zeleno-žlutý 6mm2 |  | DM | 10 | m | 0 | 0
26 |  | Ostatní podružný materiál |  | DM | 1 | sada | 0 | 0
27 |  | Ekvipotenciální přípojnice |  | DM | 1 | ks | 0 | 0
28 |  | Trubka pancéřová PVC16 |  | DM | 30 | m | 0 | 0
29 |  | Lišta vkládací LV20x15 |  | DM | 10 | m | 0 | 0
Ostatní náklady
30 |  | MONTÁŽNÍ PRÁCE |  | DM | 1 | kpl | 0 | 0
|  | SOFTWARE, SEŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU | [5 empty] | 0
31 |  | Aplikační software |  | DM | 1 | kpl | 0 | 0
32 |  | Seřízení, oživení a uvedení regulace do provozu - HZS |  | DM | 16 | hod | 0 | 0
33 |  | REVIZE VČ.REVIZNÍ ZPRÁVY |  | DM | 1 | kpl | 0 | 0
34 |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ |  | DM | 1 | kpl | 0 | 0
|  | OSTATNÍ | [5 empty] | 0
35 |  | Mimostaveništní doprava |  | DM | 1 | kpl | 0 | 0
36 |  | Zařízení staveniště |  | DM | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21 % | [6 empty] | 0
| Celkem s DPH | [6 empty] | 0
Značení dodávky:
DM | dodavatel přístroj dodává i montuje
R | rozvaděč