A. Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A1.1	Údaje o stavbě

a) 	Název stavby

Propojení dvou kanalizačních stok ul. Veltrubská, Kolín

b)	Místo stavby

Stavba je navržena v Kolíně  ul. Veltrubská, v úseku mezi ul. Brankovická a ul. Štítného.

A1.2	Údaje o stavebníkovi

c) 	Obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla (právnická osoba)

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, IČ 00235440,

Investiční referent: Jana Mlynářová, tel. 321748234, email: jana.mlynarova@mukolin.cz

A1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) 	Obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla (právnická osoba)

LK PROJEKT s.r.o. ul.28.října 933/11, Čelákovice, IČ 04326181

b) 	Jméno a příjmení hlavního projektanta vč. čísla pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob

Ing. Liběna Knapová, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0008928

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty a technická a technologická zařízení.

A.3	Seznam vstupních podkladů

a)	Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Dokumentace stavby byla projednána s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  Požadavky byly zapracovány do dokumentace. Na stavbu bylo vydáno vodoprávní povolení dle § 15 zák. 254/2001 Sb. schválení stavebního záměru čj. MUKOLIN/OZPZ 124835/23-Mu, které vydal MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství dne 04.01.2024.

b)	Základní informace o dokumentaci na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro stavební povolení.  Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace jejímž účelem je zlepšení odtoku odpadních vod v jednotné kanalizaci v ul. Veltrubská v úseku mezi ul. Brankovická a ul. Štítného.

V ul. Veltrubská před čp. 1348 je rozvodí jednotné kanalizace. Ve směru k ul. Štítného je vedena stoka CHV, mat BE400, na kterou se v křižovatce s ul. Štítného napojuje stoka CHIVa.2 mat. KA300 a stoka CHV je vedena dále k ul. Okružní.

Ve směru k ul. Brankovická je vedena stoka, mat. BE400, která se v křižovatce s ul. Brankovickou napojuje na stoku SKL1400 ve spojné šachtě. Pro odlehčení stoky CHV v ul. Veltrubská je navrženo přepojení stoky CHIVa.2 a přespádování stávající stoky  od ul. Štítného do ul. Brankovická.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena ve stávající trase. Kanalizace je navržena z mat KA500 dl.69,5m a KA300 dl.4,5m.  Uliční vpusti (3ks) a kanalizační přípojky (1ks) budou přepojeny na novou kanalizaci, mat. PVC DN150 celk.dl.25,5m.

c)	Další podklady

Podkladem pro projekt je geodetické zaměření (fa GK Trio s.r.o. zak.10/2023) vč. zaměření hloubek šachet, zákresy stávajících inženýrských sítí a požadavky stavebníka a provozovatele veřejné kanalizace (hydrotechnické posouzení kanalizace).

B. Souhrnná technická zpráva

a)	Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatelskou dokumentací se rozumí dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby:

-v rámci přípravy výroby

- jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem

- projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště

Dodavatelská dokumentace se zpracovává v rozsahu nezbytném pro provádění stavby, stanovení množství a stanovení kvality, pro určení technických parametrů použitých materiálů, výrobků, prací a výkonů.  Součástí dodavatelské projektové dokumentace je:

- dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště,

- projekty pro provedení stavby,

- dílenská a výrobní dokumentace,

- dokumentace skutečného provedení stavby

b)	Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude na stavbě zaveden řádný informační systém. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje NV č.591/2006 Sb. Oznámení o zahájení prací musí mít náležitosti NV č.591/2006 Sb. Zhotovitel (dodavatel) stavby nebo stavebník zajistí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátora je nutné určit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

-  Budou-li na staveništi působit zaměstnanci vice než jednoho zhotovitele stavby

- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) (např. práce ve výšce nad 10 metrů, práce ve výkopu hlubším 5 metrů, práce spojené s montáži těžkých konstrukcí, práce nad vodou nebo v její blízkosti, práce s toxickými chemickými látkami, práce v ochranných pásmech energetických vedení, práce potápěčské, práce s výbušninami), tj. kde vzniká povinnost o oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Projektovaná stavba nepředpokládá nutnost vyhotovení plánu BOZP.

Plán BOZP je nutné vyhotovit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- Vzniká povinnost o oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

Informace o rizicích, která se mohou vyskytnout při realizaci:

Mezi základní rizika, která se vyskytují při realizaci stavby, jsou zvýšený hluk, vibrace, prach, úraz elektrickým proudem, působením chemických a biologických činitelů, pád z výšky nebo do hloubky, vznik požáru, apod. Další rizika vyplývají z použitých technologií a stanovuje je sám zhotovitel na základě technologických či pracovních postupů. Zhotovitelé jsou povinni dle § 101 zákona č. 282/2006 Sb., zákoník práce, se navzájem informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. K významným rizikům, která je nutné při realizaci stavby z hlediska platných předpisů dále sledovat, dochází zejména při pracích a činnostech, které jsou vyjmenovány v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví (při práci na staveništích. Při realizaci této stavby se předpokládá s výskytem těchto prací, a to vzhledem k výměně a likvidaci stávajícího azbestocementového potrubí.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním předpisem NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního předpisu, vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalším požadavkům na staveniště.

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků, tj. NV č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č.2 NV č.591/2006 Sb.

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 NV č.591/2006 Sb. jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.

Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZP.

Na stavbě musí být zajištěna v nutném rozsahu první pomoc.

Při provádění stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy ve výstavbě, které určuje platná vyhláška ČÚBP.

c)	Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

V místě stavby se dle dostupných informací nacházejí inženýrské sítě, sítě jsou orientačně zakresleny do situace. Před realizací stavby budou inženýrské sítě vytyčeny v terénu jejich správci. Při stavbě budou dodrženy požadavky, obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. V rámci stavby bude dodržována prostorová norma na umístění inženýrských sítí. Stavbou budou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí, která jsou stanovena zákony.

Pozemní komunikace - zákon č.13/1997 Sb.

silnice II. a III. tř, místní komunikace	 	15m od osy vozovky nebo přilehlého jízd.pásu

Telekomunikační vedení - zákon č. 151/2000 Sb.

podzemní telekomunikační vedení 		1,5m

Elektroenergetika - zákon č. 458/200 Sb.

nadzemní vedení 	nad 1kV do 35 kV včetně	7m od krajního vodoče

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně 	12 m od krajního vodiče

podzemní vedení do 110 kV včetně 			1 m po obou stranách kraj.kabelu

podzemní vedení nad 110 kV 			3 m po obou stranách kraj.kabelu

venkovní el.stanice a stanice s napětím větším než 52 kV v budovách	 20 m od 								vnějšího líce obvod.zdi nebo oplocení

stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí						7 m

kompaktní a zděné el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí					 2 m

vestavěné elektrické stanice				 1 m od obestavění

Plynárenství - zákon č.458/2000 Sb.

NTL a STL plynovod v zastavěném území obce 	1 m na obě strany od půdorysu

ostatní plynovody 					4 m na obě strany od půdorysu

Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb.

vodovodní řad do průměru 500 mm včetně 		1,5 m

kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně 	1,5 m

Tepelný rozvod  - zákon č. 458/2000 Sb.

Tepelný rozvod 					2,5m po obou stranách zařízení

Před zahájením stavebních prací bude zajištěno vytyčení inž. sítí od jejich správců.  Při stavbě bude dodržována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a požadavky správců inženýrských sítí a komunikace.

V místě přepojení stávající kanalizace v ul. Štítného bude stavba prováděna v ochranném pásmu tepelného rozvodu, který je proveden formou předizolovaného potrubí. Stavba bude provedena ručním výkopem. Při odhalení pískového lože je nutné informovat správce sítě (Veolie Energie Kolín a.s.) k provedení kontroly, že pískové lože je neporušeno, případně doplněno o písek požadované zrnitosti a kvality dané výrobcem potrubí.

d)	Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastnosti staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Přístup na stavbu bude z okolních komunikací. Stavebními pracemi prováděnými dle platných předpisů nedojde ohrožení okolí staveniště.  Zařízení staveniště bude řešeno v rámci pozemků, na kterých se stavba umísťuje. Do místa stavby bude umožněn příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům. Přes překopy budou osazeny přechodové lávky se zábradlím v v souladu s platnými č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl obyvatelům umožněn přístup k nemovitostem k jednotlivým nemovitostem. Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.

e)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlivem stavby může dojít dočasně ke zhoršení životního prostředí stavebními mechanismy, hlukem z provozu a také do dočasným omezením práv k přístupu na pozemky podél příjezdu na staveniště. Tyto vlivy musí být minimalizovány vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů. Především je nutno dodržovat tyto zásady pro umístění a provoz staveniště:

Veřejná prostranství a pozemní komunikace lze pro staveniště použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu.  Při provozu stavenišť nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, k ohrožování bezpečnosti provozu, znečištění veřejných komunikací, znečišťování ovzduší a vod, k zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k vodovodním sítím, apod.  Nelze-li účinky provádění staveb, zejména hluk, prach, exhalace a otřesy omezit na přípustnou míru, lze tyto práce provádět pouze za podmínek stanovených stavebním úřadem.  Stavební práce, které vyžadují dopravní omezení na veřejných komunikacích, se musí provádět podle vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí a co nejrychleji ukončit. Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat k přístupu či vjezdu přilehlých staveb a pozemků nebo zařízení, která musí být z bezpečnostních a provozních důvodů stále přístupná (uzávěry, vstupy k inž. sítím atd.).  Je nutno zamezit ucpání a znečištění uličních dešťových vpustí a kanálů.

B.1. 	Popis území stavby

a)	 charakteristika území a stavebního pozemku průběhu liniové stavby, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba kanalizace bude provedena v ul. Veltrubská, Kolín. Pozemek je využíván jako krajská silnice III/12257. Navržená stavba je v souladu s charakterem území.

b)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem

Dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou. Do dokumentace byly zapracovány požadavky dotčených orgánů a správců sítí. Dokladová část je přílohou dokumentace.

b)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem

Dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou. Do dokumentace byly zapracovány požadavky dotčených orgánů a správců sítí. Dokladová část je přílohou dokumentace.

c)	údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentace

Stavba je v souladu s územním plánem.

d) 	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Dokumentace je zpracována v souladu s technickými normami a platnou legislativou. Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace

f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Pro stavbu nebyl proveden geologický, hydrogeologický průzkum ani stavebně historický průzkum.

g)	ochrana území podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

h) 	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Místo stavby se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

i) 	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na okolí a okolní stavby. Odtokové poměry v území se nezmění.

j) 	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice a kácení dřevin.

k)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Pro stavbu nedojde k trvalému záboru ZPF. Stavba není umístěna v ochranném pásmu lesa.

l)	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace.

m) 	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude realizována dle dle možností stavebníka v r.2024.  Podmiňující, související a vyvolané investice nejsou známy.

n) 	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavba se umísťuje na pozemky: k.ú. Kolín, p.č. 2829, 2831/1, 2831/14, 2831/15, 650/17.

o)  	seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Ochranné pásmo vznikne na pozemcích, na kterých je umístěna stavba.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1 	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se oo rekonstrukci, tedy o změnu dokončené stavby. Stavebně technický ani stavebně historický průzkum nebyly prováděny.

b) 	účel užívání stavby

Účel užívání stavby se nemění.

c)	trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Na stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky. Stavba neomezuje pohyb osob s omezenou schopností, potrubí bude uloženo v zemi. Na terénu budou viditelné poklopy šachet, jejichž hrana bude na stejné výškové úrovni jako niveleta komunikace.

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Dokumentace byla projednána s dotčenými orgány a správci inž. sítí.  Požadavky byly zapracovány do dokumentace.

f) 	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

V místě stavby se dle dostupných informací nacházejí inženýrské sítě, které jsou orientačně zakresleny do situace.  Před zahájením stavebních prací bude zajištěno vytyčení inž. sítí od jejich správců.  Při stavbě bude dodržována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a požadavky správců inženýrských sítí a komunikace.

V místě přepojení stávající kanalizace v ul. Štítného bude stavba prováděna v ochranném pásmu tepelného rozvodu, který je proveden formou předizolovaného potrubí. Stavba bude provedena ručním výkopem. Při odhalení pískového lože je nutné informovat správce sítě (Veolie Energie Kolín a.s.) k provedení kontroly, že pískové lože je neporušeno, případně doplněno o písek požadované zrnitosti a kvality dané výrobcem potrubí.

g)	navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Projektovaný stav

Rekonstrukce kanalizace bude provedena ve stávající trase. Projektovaná kanalizace je navržena z mat KA500 dl.69,5m a mat.KA DN300 dl.4,5m.

Stavba začne ve staničení Š1 km0,00 napojením do stávající spojné šachty.  V hloubce stávajícího nátoku DN400 bude ve stěně šachty provedeno rozšíření otvoru a zabudována šachtová vložka pro potrubí KA DN500. Ze šachty bude trasa kanalizace vedena do staničení km0,02400 je osazena stávající šachta, která bude zrušena a dále do staničení Š2 km0,04800, kde bude v místě stávající šachty osazena nová revizní šachta. Trasa kanalizace bude pokračovat do staničení Š3 km0,06950, kde bude osazena nová revizní šachta. V přímém směru bude nátok do šachty dočasně zaslepen. V další etapě bude do šachty napojena přespádovaná stoka CHV- není řešeno v této dokumentaci.

Trasa rekonstruované kanalizace odbočí vpravo do ul. Štítného a bude vedena do staničení Š4 km0,07400, kde bude v místě stávající šachty osazena nová šachta a přepojena stoka CHIVa.2, mat KA300.  Šachta je osazena v ochranném pásmu teplovodu, kterým je předizolované potrubí. V ochranném pásmu 2,5m od teplovodu bude stavba proveden ručním výkopem. Při odhalení pískového lože je nutné informovat správce sítě (Veolie Energie Kolín a.s.) k provedení kontroly, že pískové lože je neporušeno, případně doplněno o písek požadované zrnitosti a kvality dané výrobcem potrubí.

V trase kanalizace budou osazeny 3ks kanalizačních šachet. Šachty jsou navrženy prefabrikované DN1000, zakryté plným poklopem kat D400.

V trase rekonstruované kanalizace budou přepojeny ul. vpusti (3ks) a kanalizační přípojka (1ks), mat. PVC DN150 SN12 celk.dl.25,5m. Napojení bude provedeno do vysazené odbočky KA DN500/150 - 45°(4ks), na odbočku bude napojeno koleno PVC DN150-45°(4ks) a napojeno potrubí PVC DN150. Napojení na odtokové potrubí z uličních vpustí a z domovní kanalizační šachty (4ks) bude provedeno dle skutečnosti. Materiál odtokového potrubí není znám.

Vzhledem k tomu, že se jedná o propojení stávajících úseků kanalizace s minimálními spády, projektant upozorňuje na nutnost ověření výšek napojovacích bodů při realizaci a pečlivé pokládky potrubí, tak aby na rekonstruované stoce nevznikl protispád !!!

Rýha pro uložení potrubí se provede o šířce min1200mm (KA DN500), min1000mm (KA DN300) a min 700m (PVC DN150) do hloubky dle podélného profilu.  Spád potrubí stoky je dle podélného profilu.

Kameninové potrubí bude uloženo do betonového lože tl.100mm na podkladní betonové prahy. Plastové potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože tl.100mm Zkompletované potrubí se zkontroluje z hlediska dodržení technologie dle pokynů výrobce. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem fr 0-22mm do výše 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden štěrkopískem fr 0-63mm.

Obnova povrchu vč. konstrukce komunikace bude provedena dle požadavku správce komunikace KSUS Stč.kraje.

Před uvedením do provozu bude potrubí propláchnuto a bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 Zkouška vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. Protokol o zkoušce bude předán ke kolaudaci stavby, současně bude přizván zástupce provozovatele ke zkoušce. Na stokách bude provedena kamerová prohlídka. Protokol a video budou předány provozovateli ke kontrole.

Potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno. Geodetické zaměření bude prováděno vždy před obsypem a záhozem potrubí.

Při přerušení prací je nutnost vždy zajistit konce potrubí vhodným způsobem proti vnikání nečistot – zajistí zhotovitel po celou dobu výstavby (originál zátku případně variantně lze použít speciální uzavírací těsnící balón).

Vytyčovací body

Š1	-1056495,61	-688070,56

Š2	-1056447,88	-688074,94

Š3 	-1056428,30	-688076,51

Š4	-1056425,78	-688072,34

Zrušení stávající kanalizace a napojení na stoku CHV

Stávající potrubí napojené do stoky CHV bude zrušeno. Potrubí BE 400 dl.2,0m (ul. Veltrubská) a KA300 dl.5,0m (ul.Štítného) bude zaplněno cementopopílkovou směsí nebo hubeným betonem a ponecháno v zemi. Nátoky do stávající šachty budou zaslepeny.

Obnova krajské silnice III/12557

Narušená krajská silnice bude obnovena dle požadavku správce komunikace.

Plán kontrolních prohlídek stavby:

Plán kontrolních prohlídek stavby se vztahuje k nejvíce důležitým stavebním pracím:

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po převzetí staveniště dodavatelem, vytyčení inženýrských sítí a po vytyčení stavby.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení výkopu a zahájení pokládky potrubí.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení pokládky potrubí a osazení šachet, po provedení zkoušek vodotěsnosti, tlakových zkoušek.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení zásypu výkopu a konečné úpravě povrchu.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena při kolaudaci stavby, resp. před předáním inženýrských sítí provozovateli.

h)	základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s deštovou vodou, celkové produkované druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.

Navržená stavba umožní plynulejší odtok odpadní vody z území především v době dešťových srážek.

i)         základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude realizována dle možností stavebníka v r.2024. Stavba není členěna na etapy.

j)	orientační náklady stavby

cca 4 mil. Kč (bez DPH) -viz rekapitulace a souhrnný rozpočet stavby. Rozpočtová část projektu je časově nezávislá pouze ve fyzickém soupisu použitých materiálů a provedených prací. Všechny ceny jsou informativní a vycházejí z cenové úrovně URS 02/2023.