PŘÍLOHA Č. 1 k SOD ze dne ………………….

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

V Kasárnách 160

Technické parametry instalovaného výtahu

Typ					TOV 1000/4 GLZA

Nosnost				1000 kg (13 osob)

Dopravní rychlost			1 m/s

Zdvih					13 200 mm

Počet stanic / nástupišť			4/4

Půdorys kabiny š x h			1 100 x 2 100 mm

Provedení kabiny			neprůchozí

Materiál kabiny				nerez dekor

Osvětlení kabiny			LED panely

Podlaha kabiny				zátěžová krytina ALTRO

Dveře kabinové				automatické teleskopické T2, 900 mm, broušený nerez

Dveře šachetní				automatické teleskopické T2, 900 mm, v odstínu RAL

Půdorys šachty š x h			2 420 x 2 810 mm

Rozvaděč				mikroprocesorový LCB 04 s frekvenčním měničem

Výtahový stroj (kW)			synchronní bezpřevodový jednorychlostní 7,6 kW

Lana					ocelová 9x, d 6,0 mm

Elektroinstalace

- rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nově osazené skříni, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním

- záložní zdroj pro dojezd výtahu do nejbližší stanice při výpadku el. proudu

- venkovní přivolávače v provedení antivandal mechanické v nerezovém štítku s polohovou signalizací ve všech nástupních stanicích

- osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V, nouzová signalizace a inspekční jízda do prohlubně

- snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka

- závěsný silový a signálový kabel

- ovladačová kombinace klece v nerezovém nebo plastovém panelu v provedení antivandal s mechanickými ovladači, Braillovy a reliefní znaky s polohovou signalizací klece LCD displejem 7´´, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou),

- monitoring - automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci

- skříňka revizní jízdy a koncový vypínač na střechu kabiny

- kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci

- zesílení intenzity osvětlení strojovny

Výtahový rozvaděč nebude blokován, přístup do něj nebude podmíněn připojením externího testeru nebo firemním softwarem z PC. Ovladač pro čtení dat umožní nezávislost ve volbě servisní organizace.

Kabina výtahu

- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači, hlídačem lan a převáděcími kladkami

- opláštění boků kabiny v provedení dekorovaný nerez včetně větracích otvorů, zrcadla a madla na zadní stěně

- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou KOMAXIT – barva bílá

- podlaha kabiny s krytinou typ Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou

- přejezdový plech (ochranná deska)

- LED panely - osvětlení kabiny

- zábradlí a okopové plechy na strop klece

- kabina výtahu bude osazena automatickými 2 křídlými stranou otvíranými dveřmi T2 – světlá šíře vstupu 900 mm

Šachetní dveře šíře 900 mm

- automatické, stranou posuvné T2 s požární odolností dveří EW 60 s povrchovou úpravou KOMAXIT v odstínu RAL 7032

Výtahový stroj – nový jednorychlostní bezpřevodový

- ocelový rošt pod stroj s tlumením hluku a odkláněcí kladkou

- jednorychlostní výtahový stroj s dvoučinnou brzdou a krytem lanovnice umístěný v horní části výtahové šachty

- nosná lana

Šachta a strojovna

- omezovač rychlosti s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka

- polyuretanové nárazníky pohlcujících energii

- žebřík do prohlubně výtahu

- ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m

- konzole pro nová vodítka „T“ protiváhy a kabiny včetně jejich kotvení

- nová „T“ vodítka pro vedení protizávaží a kabiny

- protizávaží s převáděcí kladkou včetně vodících čelistí

Dokompletace

- zednická oprava a bezprašný nátěr podlahy prohlubně

- opravy zednické, natěračské a malířské míst montáží dotčených

- nová dokumentace výtahu

- odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti

- zkoušky po ukončení montáže a certifikace výtahu (ověření shody Certifikačním orgánem na výrobky dle Nařízení vlády č.122/2016 Sb.)

- vystavení ES prohlášení o shodě na výtah dle Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

- doplnění štítků a návodů

- zaškolení obsluhy

- lešení

Při rekonstrukci výtahu dojde k výměně a dodání následujících komponent:

- elektroinstalace viz. specifikace

- kabina výtahu viz. specifikace

- šachetní dveře viz. specifikace

- výtahový stroj viz. specifikace

- šachta viz. specifikace

- kompletní technická dokumentace výtahů

- zkoušky po ukončení montáže a ověření shody Certifikačním orgánem dle Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

- doplnění štítků a návodů

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ VÝMĚNU TECHNOLOGIE VÝTAHU V ŠACHTĚ A STROJOVNĚ

Stávající hydraulický výtah HOV 1000 bude kompletně demontován.

Dělnická 806, 807

Technické parametry instalovaného výtahu

Typ					TOV 450/14 GLZA

Nosnost				450 kg (5 osob)

Dopravní rychlost			1 m/s

Zdvih					37,2 m

Počet stanic / nástupišť			14/14

Půdorys kabiny š x h			1 050 x 1 200 mm

Provedení kabiny			neprůchozí

Materiál kabiny				nerez dekor

Osvětlení kabiny			LED

Podlaha kabiny				zátěžová krytina ALTRO

Dveře kabinové				automatické centrální C4, 800 mm, broušená nerez

Dveře šachetní				ruční otočné š 800 mm

Půdorys šachty š x h			1 500 x 1 470 mm

Rozvaděč				mikroprocesorový LCB 04 s frekvenčním měničem

Výtahový stroj (kW)			synchronní bezpřevodový jednorychlostní 4,8 kW

Lana					ocelová 9x, d  6,0 mm

Elektroinstalace

- rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nově osazené skříni, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním

- venkovní přivolávače prosvětlovací v provedení antivandal mechanické v nerezovém štítku s polohovou signalizací ve všech nástupních stanicích

- inspekční jízda do prohlubně, osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V a nouzová signalizace

- snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka

- závěsný silový a signálový kabel

- ovladačová kombinace klece v plastovém panelu, provedení antivandal s mechanickými ovladači, Braillovy a reliefní znaky s polohovou signalizací klece LCD displejem 7´´, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou)

- monitoring: automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci

- skříňka revizní jízdy a koncový vypínač na střechu kabiny

- kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci

- zesílení intenzity osvětlení strojovny

- kabeláže v bezhalogenovém provedení se sníženou hořlavostí

Výtahový rozvaděč nebude blokován, přístup do něj nebude podmíněn připojením externího testeru nebo firemním softwarem z PC. Ovladač pro čtení dat umožní nezávislost ve volbě servisní organizace.

Kabiny výtahů

- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači a hlídači lan

- opláštění boků kabiny v provedení dekorovaný nerez včetně větracích otvorů, zrcadla a madla na zadní stěně

- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou KOMAXIT – barva bílá

- podlaha kabiny s krytinou typ Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou

- přejezdový plech (ochranná deska)

- osvětlení kabin LED panely

- zábradlí a okopové plechy na strop klece

- kabina výtahu bude osazena automatickými 4 křídlými centrálně otvíravými dveřmi C4 – světlá šíře vstupu 800 mm

- překotvení konzol hlavních vodítek z důvodu otvírání dveří

Šachetní dveře š 800 mm

- ruční jednokřídlé otočné šachetní dveře v provedení KOMAXIT v odstínu RAL dle výběru objednatele, osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-20 s požární odolností EW 60.

Výtahový stroj – jednorychlostní bezpřevodový

- ocelový nosník pod každý stroj s tlumením hluku a odkláněcí kladkou

- jednorychlostní výtahový stroj s dvojčinnou brzdou a krytem lanovnice

- nosná lana

Šachta a strojovna

- omezovač rychlosti s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka

- polyuretanové nárazníky pohlcujících energii

- žebřík do prohlubně výtahu

- ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m

- olemování prostupů strojovna - šachta

- konzole pro nová vodítka „T“ kabiny a protiváhy včetně jejich kotvení

- nová „T“ vodítka pro vedení kabiny a protizávaží

- protizávaží včetně vodících čelistí

- demontáž stávajících drátových vodítek protiváhy

Dokompletace

- zednická oprava a bezprašný nátěr podlahy strojovny, vybílení stěn strojovny

- opravy zednické, natěračské a malířské míst montáží dotčených

- nová dokumentace výtahu

- ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti

- zkoušky po ukončení montáže a ověření shody Certifikačním orgánem na výrobky dle Nařízení vlády č.122/2016 Sb.

- vystavení ES prohlášení o shodě na výtah dle Nařízení vlády č.122/2016 Sb.

- doplnění štítků a návodů

- zaškolení obsluhy

- lešení

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ VÝMĚNU TECHNOLOGIE VÝTAHŮ V ŠACHTĚ A STROJOVNĚ

Stávající výtahy TOV 320 budou kompletně demontovány. Bude demontováno stávající uložení pod výtahovými stroji ve strojovně. Budou vybourány nové otvory pro průchody lan mezi strojovnou a šachtou a betonové nárazníky pod kabinami a vyvažovacími závažími.

Poznámky k technické specifikaci:

Upozornění: Umístění šachty a strojovny výtahu v budovách s obytnými a pobytnými místnostmi musí byt řešeno v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. Výtahová šachta nesmí bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi a strojovny výtahu musí být řešeny tak, aby nejvyšší hladina hluku v sousedících akusticky chráněných místnostech nepřesáhla hodnotu stanovenou zvláštním předpisem (§39).

Souhrnná cenová nabídka

| Výtah V Kasárnách 160 |  |
| --- | --- |
| Výtah Dělnická 806 |  |
| Výtah Dělnická 807 |  |
| Celková cena bez DPH |  |
| DPH 12% |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

Cenová nabídka bude obsahovat ocenění všech prací, materiálů, dokumentů, služeb apod. uvedených v technické specifikaci (zejména vypracování dodavatelské dokumentace, dopravy, demontáže stávajícího výtahu, ekologické likvidace demontovaného materiálu, přípomocných prací zednických a natěračských apod.).

V Kolíně dne ………………………	V Kolíně dne ………………………

…………………………………	………………………………

objednatel:	zhotovitel:

město Kolín

zast. Mgr. Michaelem Kašparem,

starostou města Kolín