## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {6cfa5938-8cda-4277-8827-07fd91f01f92}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 11-7102-04-04 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kolín | [6 empty] | Datum: |  | 17. 1. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00235440 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Kolín | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00235440 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 26475081 | [14 empty] | False
|  |  | Sweco a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ26475081 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Horniecký, Braun, Zelený | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 11-7102-04-04
| Stavba: | [6 empty] | ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
| Místo: | [6 empty] | Kolín |  |  |  |  | Datum: |  | 17. 1. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Kolín |  |  |  |  | Projektant: |  | Sweco a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Horniecký, Braun, Zelený
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6cfa5938-8cda-4277-8827-07fd91f01f92} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO |  |  |  | Stavební objekty | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {afe861e3-28bc-4fb9-8e98-2c8f846ee93b} | {6cfa5938-8cda-4277-8827-07fd91f01f92} |  | 2
/ |  |  | SO 01 |  |  |  | Měrný objekt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e3f07da7-9759-45c3-8310-70b5df550f2a} | {afe861e3-28bc-4fb9-8e98-2c8f846ee93b}
/ |  |  | SO 02 |  |  |  | Hrubé předčištění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {16058ca2-43d3-46dd-9ba4-c557217bb61b} | {afe861e3-28bc-4fb9-8e98-2c8f846ee93b}
/ |  |  | SO 03 |  |  |  | Spojovací potrubí |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6cf2b57d-0ec7-49ef-8d62-335fba09e2ba} | {afe861e3-28bc-4fb9-8e98-2c8f846ee93b}
/ |  |  | SO 04 |  |  |  | Terénní a sadové úpravy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fbcb6a7a-6125-4cc1-8f9f-e94efb4d965d} | {afe861e3-28bc-4fb9-8e98-2c8f846ee93b}
|  | PS |  |  |  | Provozní soubory | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {13c6c0ef-463f-4afc-8c9e-63d2c24f8aa7} | {6cfa5938-8cda-4277-8827-07fd91f01f92} |  | 2
/ |  |  | PS 01 |  |  |  | Strojně technologická část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {243675ff-bb6a-4eb8-aefa-d16c2548dbad} | {13c6c0ef-463f-4afc-8c9e-63d2c24f8aa7}
/ |  |  | PS 02 |  |  |  | Elektrotechnologická část a SŘTP |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4fb5f95d-f660-4bcd-aedd-6598962f93af} | {13c6c0ef-463f-4afc-8c9e-63d2c24f8aa7} | 812 31
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4a2024d3-051f-4fe1-ade5-e3d8599484d1} | {6cfa5938-8cda-4277-8827-07fd91f01f92} |  | 2
/ |  | ON |  |  |  | Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e8960f88-565d-45ae-9ef1-d2ea41b516f2} | {6cfa5938-8cda-4277-8827-07fd91f01f92} |  | 2

## SO 01 - Měrný objekt
{e3f07da7-9759-45c3-8310-70b5df550f2a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO 01 - Měrný objekt
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00235440
|  | Město Kolín |  |  |  | DIČ: | CZ00235440
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26475081
|  | Sweco a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26475081
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Horniecký, Braun, Zelený |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO 01 - Měrný objekt
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO 01 - Měrný objekt
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 58.4009 |  | 0.35 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 57.9008 |  | 0.35 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1299 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 630 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077789661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čerpání v jámě - spodní voda" 21*30 |  | 630 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 630 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 59223858 | skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986473488
3 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -681720027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 131151103 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 76.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033124393
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.třída těžitelnosti 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jáma pro SO 01 svažitá, strojně 90 %" 85,0*0,9 |  | 76.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131113712 | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | m3 | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -624435310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131113712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.třída těžitelnosti 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jáma pro SO 01 svažitá, ručně 10 %" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,0*0,1 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.7854 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm | m3 | 4.513 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 9.7481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140374105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podsyp štěrk" 9,5*1,9*0,25 |  | 4.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.513 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 273313511 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 1.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 3.0373 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -851254040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní beton" 8,8*1,5*0,1 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44.5857 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 380316123 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm | m3 | 2.061 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5126 | 5.1784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148467779
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380316123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabetonování stávajícího žlabu š.0,4m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0*0,4*0,6 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabetonování prostupů DN 300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*pi*0,15*0,15 |  | 0.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.061 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 380316132 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm | m3 | 1.624 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5242 | 4.0993 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267438123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380316132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užší část nového žlabu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5*0,15*0,43+0,4*0,15*0,4/2)*2 |  | 0.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonová mazanina na dně" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0*0,7*(0,22+0,19)/2 |  | 1.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.624 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm | m3 | 13.119 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 32.9851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1503472030
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno"8,6*1,3*0,3 |  | 3.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny"1,3*1,75*0,3*2+8,0*1,75*0,3*2 |  | 9.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.119 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 56.764 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.14021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -152384442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější" (1,3+8,6+1,3)*2,05 |  | 22.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (0,7*2+8,0*2)*1,75 |  | 30.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užší část" (3,5+0,4)*0,43*2 |  | 3.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.764 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 56.764 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -680901146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356232 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.968 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 2.1826 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016054791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,12*0,15 |  | 1.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.968 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3024 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.063 | 0.3024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1617807237
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rušený stávající žlab" 8,0*0,6 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 892372121R | Dočasné utěsnění potrubí DN 300 | úsek | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779594572
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.097372 |  | 0.35 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 933901111R | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 100 m3 | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1731838684
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zkouka těsnosti nádrže malé" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 08211321 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 9.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043093632
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zkouka těsnosti nádrže malé" 8,0*0,7*1,7 |  | 9.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 953170000R | Pashallův žlab P3 -montáž a dodávka | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604920101
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Parshallův žlab P3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 953312125 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm | m2 | 17.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.027176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638386006
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dilatace mezi stávající konstrukcí a novým objektem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6*2,0 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 953333518 | PVC těsnící pás do betonových konstrukcí uzavírací k povrchovému uzavření dilatačních spar rozměru 50/30 mm | m | 8.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00154 | 0.013244 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -293124751
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333518 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dilatace mezi stávající konstrukcí a novým objektem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnící profil" 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 953334423 | Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm | m | 18.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.043152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014959004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334423 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnění mezi podlahu a stěny" 8,2*2+1,1*2 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 977151129R | Prostupy betonovou stěnou pro roury sklolaminát DN 300 mm | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.15 | 0.15 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285489149
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jádrové vrty nebo vložky do bednění pro roury sklolaminát DN 300 mm" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "způsob provedení prostupů schváluje TDI" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 977151134R | Prostupy betonovou stěnou pro roury sklolaminát DN 500 mm | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -776555008
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jádrové vrty nebo vložky do bednění pro roury sklolaminát DN 500 mm" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "způsob provedení prostupů schváluje TDI" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 28617255 | vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 300 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -697976447
25 | M | 28617257 | vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.0039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531949696
26 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 30.685 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663168065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "očištění tlakové kanálku" 8,0*(0,6+0,4*2)+(0,3*pi*0,3)*2 |  | 11.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "očištění tlakové stěny vnější" 8,6*2,2 |  | 18.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.685 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1912391372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,35 |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2126519788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,35*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 57.901 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056952661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998142251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.50011 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20925 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 711112011 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou | m2 | 46.33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356451061
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátěr vnějších stěn 2x" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+8,6+1,35)*2,05*2 |  | 46.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 11163346 | suspenze hydroizolační asfaltová | t | 0.051 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510711589
| VV |  | 46,33*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 26.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.01056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157849832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kluzná vrstva-2x" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*1,5*2 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 62832001 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm | m2 | 30.769 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.14769 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1909451382
| VV |  | 26,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.209 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791952820
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28743 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 767163121 | Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu | m | 12.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.00484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56609781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767163121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Z01+Z02, zábradlí zinkované, výška 1100, kotvení shora" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*4+3,65*2 |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 55342037R | Z01 - Zábradlí Pz, sloupky kruhové, madlo a příčle kruhové, spodní pás | m | 12.1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.242 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -643430097
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z01, zábradlí zinkované, výška 1100, kotvení shora" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*4+3,65*2 |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 767591012 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných skládaných roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.000588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1668565077
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lávka z pororoštů kompozit" 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 63126012R | Z02 - rošt kompozitní pochůzný skládaný 15x23/38mm | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1457787452
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z02 - rošt kompozitní pochůzný skládaný 15x23/38mm" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nosná konstrukce ocelová zinkovaná" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.287 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -618424321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.003432 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.001848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 926578656
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nátěr zábradlí objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*1,1 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.001584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198865714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nátěr zábradlí objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*1,1 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 02 - Hrubé předčištění
{16058ca2-43d3-46dd-9ba4-c557217bb61b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO 02 - Hrubé předčištění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00235440
|  | Město Kolín |  |  |  | DIČ: | CZ00235440
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26475081
|  | Sweco a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26475081
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Horniecký, Braun, Zelený |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO 02 - Hrubé předčištění
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO 02 - Hrubé předčištění
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.8784 |  | 10.2847 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.5479 |  | 10.1327 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.9614 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 380321552 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 150 do 300 mm | m3 | 3.421 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 8.6014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 791227023
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380321552 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čerpací jímka-strop nový | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8*3,5*0,2-(0,6*0,9*2+0,9*0,9*1+0,9*1,45*1)*0,2 |  | 3.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.421 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.0494 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -381176129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čerpací jímka-nový strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740568060
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čerpací jímka-nový strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 0.31054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948774424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čerpací jímka-nový strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,28 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.012806 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 411354333 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 13.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.012806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710168192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354333 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čerpací jímka-strop nový" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*2,9 |  | 13.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 411354334 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 13.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794430450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354334 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 892312121R | Dočasné utěsnění potrubí do DN 150 | úsek | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -693619069
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dočasné utěsnění potrubí DN 100" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 892352121R | Dočasné utěsnění potrubí DN 200 | úsek | 3 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96560423
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dočasné utěsnění potrubí DN 200" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 892362121R | Dočasné utěsnění potrubí DN 250 | úsek | 3 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -263768050
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dočasné utěsnění potrubí DN 250" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 892372121R | Dočasné utěsnění potrubí DN 300 | úsek | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1635952045
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dočasné utěsnění potrubí DN 300" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 892392121R | Dočasné utěsnění potrubí DN 400 | úsek | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1881661156
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dočasné utěsnění potrubí DN 400" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 892422121R | Dočasné utěsnění potrubí DN 500 | úsek | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338193495
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dočasné utěsnění potrubí DN 500" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.5738 |  | 10.1327 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2089578538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899101211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající poklopy (pororošty s rámy) vybourat" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 899102211 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266510600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stávající poklopy pororošt včetně rámů vybourat" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající kalový koš vybourat" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 9319955R | Trvalé utěsnění prostupů potrubí betonovými stěnami | m | 9.111 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506475325
| VV |  | "utěsnění protupů vodotěsné a plynotěsné" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně dílenské dokumentace utěsnění prostupů, certifikátů materiálů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řešení schvaluje TDI" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pi*0,11+pi*0,22*3+pi*0,27*3+pi*0,33+pi*0,44+pi*0,55 |  | 9.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.111 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 953312123 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm | m2 | 1.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.001064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 792241448
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doplnění dilatační spáry strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*5,6 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | 3.462 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8.3088 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1767975170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čerpací jímka strop stávající" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*3,7*0,2-(3,1*0,2+0,6*0,6+0,6*0,9*3+0,9*0,9)*0,2 |  | 3.462 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ponechat výztuž pro zavázání nového stropu na stěny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.462 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | m2 | 71.195 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.4239 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911728974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čerpací jímka (dno a stěny) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čerpací jímka dno včetně šikmin" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,85+0,7)*4,5+1,85*0,7 |  | 18.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čerpací jímka stěny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9*4,5+4,8*3,4+2,9*3,9+2,9*3,9) |  | 51.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kalová jímka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*4 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 985121911 | Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | m2 | 71.195 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1859919777
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121911 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 78.04 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.16388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1093102287
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čerpací jímka - můstek pro spojení starého a nového betonu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro výstelky dna a stěn" 71,2 |  | 71.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení stěn a stropu" ( 2,5+2,9+5,6+2,9)*0,4+3,1*0,2 |  | 6.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení stropu svisle" (3,1+0,2)*0,2 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 985311113 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm | m2 | 71.195 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.06043 | 4.3023 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1755626459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výstelka plastovými deskami vodotěsná, plynotěsná, odolná vůči agresivním vodám a plynům" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sananční nebo zálivková malta pro výstelky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čerpací jímka dno včetně šikmin" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,85+0,7)*4,5+1,85*0,7 |  | 18.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čerpací jímka stěny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9*4,5+4,8*3,4+2,9*3,9+2,9*3,9) |  | 51.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kalová jímka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*4 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 985320000R | Výstelka plastovými deskami vodotěsná, plynotěsná, odolná vůči agresivním vodám a plynům | m2 | 82.13 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.05 | 4.1065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158416000
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění - čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výstelka plastovými deskami vodotěsná, plynotěsná, odolná vůči agresivním vodám a plynům" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trvale osadit do lepící malty nebo zalít zálivkou" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "certifikáty doložit vlastnosti, způsob provedení schvaluje TDI" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čerpací jímka dno včetně šikmin" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,85+0,7)*4,45+1,85*0,7 |  | 18.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čerpací jímka stěny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9*4,5+4,8*3,4+2,9*3,9+2,9*3,9) |  | 51.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kalová jímka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*4 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čerpací jímka strop ... výstelku vložit před betonáží stropu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9*4,8)-(0,6*0,6+0,6*0,9*3+0,9*0,9) |  | 11.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně pomocných konstrukcí, rozepření při montáži, prořezů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně úpravy kolem prostupů potrubí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 10.285 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1047613955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 41.14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996276752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,285*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 17.547 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481711224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998142251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33052 |  | 0.152 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33052 |  | 0.152 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 767833802 | Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417154444
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767833802 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žebřík vnitřní" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737611539
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění - čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "madla u vstupních otvorů vč. kotevních desek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*12 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 767996801 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 822125102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění - čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupek pro jeřábek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kg" 2*15 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1148361121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění - čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupky pro jeřábek (stávající)" 2*15 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "madla pro výlez (nová)" 6*12 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně navrtání otvorů a osazení na chemické kotvy do betonu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 767995114R | Montáž poklopů z pororoštů včetně rámů (1 rošt), shora | kus | 3 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1576918444
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění - čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poklop 600*900 s rámem" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poklop 900*900 s rámem" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 767995115R | Montáž poklopů atypických (2 části), včetně rámů, shora | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248586880
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění - čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poklop dvoudílný (600+850)*900 s rámem" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 767590002R | Z02 - Poklop 0,6x0,9 m kompozit, včetně rámu | kus | 2 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705896558
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění - čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ks" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 767590003R | Z03 - Poklop 0,9x0,9 m kompozit pororošt, včetně rámu | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1015737954
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění - čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ks" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 767590004R | Z04 - Dělený poklop 0,9x1,45 m kompozit pororošt + kompozit plný, včetně rámu | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 529568630
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění - čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poklop pororošt kompozit 600/900 + poklop plný kompozit 850/900, rám . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sestava" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 767835003 | Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu | m | 4.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729204218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767835003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění - čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z01 - žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "délka 4,4 m" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 63126082R | Z01 - žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992961250
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění - čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z01 - žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "délka 4,4 m" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 767880080R | Z05 - Výstupní madla ocel nerez D+M | kpl | 6 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420554454
| VV |  | čerpací jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z05 - Výstupní madla ocel nerez, vysoká, D+M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kus" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.331 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -337775988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 10.133 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192328628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 10,133 |  | 10.133 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.133 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 0.152 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607836053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 0,152 |  | 0.152 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.152 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 03 - Spojovací potrubí
{6cf2b57d-0ec7-49ef-8d62-335fba09e2ba}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO 03 - Spojovací potrubí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00235440
|  | Město Kolín |  |  |  | DIČ: | CZ00235440
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26475081
|  | Sweco a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26475081
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Horniecký, Braun, Zelený |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO 03 - Spojovací potrubí
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO 03 - Spojovací potrubí
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 161.6957 |  | 4.5541 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 161.6957 |  | 4.5541 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 102.0479 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115001103 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01004 | 0.4016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1146304716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přečerpání při stavbě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*10 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -861083312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 59224338 | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1011999117
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachtové dno bez odtoku, pro přečerpání ... umístit dočasně dle potřeby" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27386099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115201502 | Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité světlosti DN 200 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00523 | 0.2092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -938273227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115201502 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přečerpání při stavbě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celkem" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115201512 | Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel demontáž potrubí jmenovité světlosti DN 200 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1630968092
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115201512 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137899091
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 119001406 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.05208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397498633
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001406 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.3321 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989839142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 27.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1303195657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,3 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 131151201 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 | m3 | 52.575 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764175530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š0_N" 2,5*2,5*2,4 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1_N" 2,5*2,5*2,7 |  | 16.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š2_R" 3,0*3,0*2,3 |  | 20.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.575 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132112222 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | m3 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400814714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132112222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátok do HP" 2,0*2,0*2,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 133.379 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324497646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 500" (15,3-1)*1,4*2,2+(24,3-2)*1,4*(2,2+1,9)/2 |  | 108.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 300" (9,7-2+2)*1,2*(1,9+1,8)/2 |  | 21.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 250" 2,0*1,0*1,9 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.třída těžitelnosti 100%, výkopy postupně" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.379 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 50.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.029296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901375861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 300" (9,7-2+2)*2*(2,2+2,1)/2 |  | 41.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 250" 2,0*2*2,2 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 151811132 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 184.31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.10874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336393882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátok do HP" 2,0*2*2,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 500" (15,3-1)*2*2,5+(24,3-2)*2*(2,5+2,2)/2 |  | 176.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 184.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151811133 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m | m2 | 39.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.025152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991719409
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠO_N" 2,5*2*2,4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1_N" 2,5*2*2,7 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š2_R" 3,0*2*2,3 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 50.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115731837
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 151811232 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 184.31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58824639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 151811233 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m | m2 | 39.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978357580
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811233 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 267.726 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339115249
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přebytečný výkopek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopy" 52,575+8,0+133,379 |  | 193.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásypy původním výkopkem" +(69,372+4,4) |  | 73.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267.726 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 73.772 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661283084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zásypy původním výkopkem" +(69,372+4,4) |  | 73.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.772 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 105.857 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -996460046
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "jámy pro šachty" 52,575 |  | 52.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy po potrubí ručně" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy pro potrubí strojně" 133,379 |  | 133.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 193.954 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet roury" -pi*0,53*0,53/4*(14,5+23,3)-pi*0,325*0,325/4*(9,7)-pi*0,27*0,27/4*(2,5) |  | -9.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet šachty" -(pi*1,5*1,5/4*1,2)*3-(pi*1,24*1,24/4*1,3)*3 |  | -11.071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet lože ŠD" -2,15 |  | -2.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet lože a obsypy ŠP" -12,114-0,675-44,644 |  | -57.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet zásyp vedle HP" -4,4 |  | -4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet zásyp štěrk vozovky" -3,756 |  | -3.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -88.097 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.857 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 174151102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu | m3 | 4.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360650788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp před HP" 2*2*2-3*1,2*1,0 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 174152101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 3.756 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772022009
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174152101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp při překopech vozovek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*1,4*0,3 |  | 1.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*1,2*0,3 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 58343959 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 | t | 9.612 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 9.612 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -533507911
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp štěrk 32/64" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*1,4*0,3 |  | 1.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*1,2*0,3 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*0,5*0,3 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.806 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4,806*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 44.644 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201075295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp 10 cm nad rouru sklolaminát" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 500" 15,0*1,4*0,6+24,3*1,4*0,65 |  | 34.713 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 300" (3,0+9,7)*1,2*0,43 |  | 6.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 250" (3,0)*1,0*0,37 |  | 1.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp vysoký" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátok do HP" 3,0*1,2*0,63 |  | 2.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.644 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 89.288 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 89.288 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -912940213
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsypy ŠP 0/16" 44,644 |  | 44.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.644 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 44,644*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 89.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.9175 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | m3 | 2.15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.7034 | 3.6623 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53072789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podsyp pod šachty prefa" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*3,0+2,5*2,5+2,5*2,5)*0,1 |  | 2.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 12.114 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 22.9048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2009838084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lože štěrkopísek 0/8 tl. 15 cm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 500" 14,5*1,4*0,15+23,3*1,4*0,15 |  | 7.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 300" (8,7+2,0)*1,2*0,15 |  | 1.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 250" 3,0*1,0*0,15 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátok do HP" 3,0*1,2*0,5 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.675 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 1.5532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438711581
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska pod šachty prefa" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*1,5*0,1)*3 |  | 0.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 452386111 | Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.08832 | 0.61824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086896934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+4+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59224011R | prstenec šachtový vyrovnávací betonový DN 800x60mm | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702824867
33 | M | 59224012R | prstenec šachtový vyrovnávací betonový DN 800x80mm | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410253573
34 | M | 59224013R | prstenec šachtový vyrovnávací betonový DN 800x100mm | kus | 2 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.053 | 0.106 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369082523
35 | M | 59241000R | HKS PMA teleskop+těsnění | kus | 3 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1957970497
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.2855 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 871352119R | Výsek na kanalizačního potrubí tlakovém z PE trub do DN 200 v otevřeném výkopu | kus | 2 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307864237
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výsek na tlakové kanalizaci, nátoky do DN 200 (pro přečerpání a zpětné napojení)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátoky do Š2_R" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 871362119R | Výsek na kanalizačním potrubí z laminátových nebo plastových trub DN 250 v otevřeném výkopu | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980200488
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výsek DN 250 nátok (pro přečerpání a zpětné napojení)" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 871372119R | Výsek na kanalizačním potrubí z laminátových nebo platových trub DN 300 v otevřeném výkopu | kus | 2 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -32773501
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výsek DN 300 nátok (pro přečerpání a zpětné napojení)" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výsek DN 300 nátok do M.O. (pro přečerpání před M.O.)" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 871265301 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 110 x 6,6 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268665946
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátok do Š2_R" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 871355302 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 225 x 13,4 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1542593360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátok do Š2_R" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28619321R | trubka kanalizační tlaková PE-HD 110/101 mm, PN6 | m | 1.2 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.00135 | 0.00162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143022709
| VV |  | 1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28619327R | trubka kanalizační tlaková PE-HD 225/208 mm, PN6 | m | 1.2 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.00358 | 0.004296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561077935
| VV |  | 1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 877265201 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008011692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877265201 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | 28615975 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133261523
45 | K | 877355202 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 225 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676585324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877355202 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | M | 28615981 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00359 | 0.00359 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1351443349
47 | K | 871362111 | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 250 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856166771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871362111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna pro přečerpávání a stavbu šachty Š0_N" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 28641261 | roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 250 | m | 3.09 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.04017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241232776
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna pro dočasné přečerpávání a stavbu šachty Š0_N" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "roury sklolaminát 272/250 mm, SN 10000, gravitační" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 871372111 | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 300 | m | 12.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828769705
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek Š2_R až Š0_N" 9,7 |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátok do HP" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 28641262 | roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 300 | m | 13.081 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.23546 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377680937
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "roury sklolaminát 324/300 mm, SN 10000, gravitační" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek Š2_R až Š0_N" 9,7 |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátok do HP" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 12,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.081 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | M | 28641430 | spojka sklolaminátová s těsněním symetrická DN 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.0091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419970747
52 | M | 28641553 | oblouk sklolaminát 30° až 60° se dvěma řezy a spojkou DN 300 R=450 L=400 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01288 | 0.02576 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932485126
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátok do HP lomy" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 871422111 | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 500 | m | 39.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1663423011
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871422111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátok Š0_N, Š1_N, měrný objekt" 24,3 + 15,0 |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 28641267 | roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 500 | m | 40.479 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.037 | 1.4977 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578478142
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "roury sklolaminát 530/500 mm, SN 10000, gravitační" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátok Š0_N, Š1_N, měrný objekt" 24,3 + 15,0 |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 39,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | M | 28641433 | spojka sklolaminátová s těsněním symetrická DN 500 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00724 | 0.01448 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011103751
56 | K | 892372121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 | úsek | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113596806
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372121 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 892422121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500 | úsek | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1710997076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892422121 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01019 | 0.03057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103986390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 592241625R | skruž kanalizační TBS-Q.1 1000/250/120 SP obklad PP, stupadla poplastovaná | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703044837
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1_N" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 592241650R | skruž kanalizační TBS-Q.1 1000/500/120 SP obklad PP, stupadla poplastovaná | kus | 2 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.518 | 1.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786677649
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š0_N, Š1_N" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02854 | 0.08562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141827967
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty Š0_N, Š1_N, Š2_R" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 59224340R | šachtové dno TBZ-Q.1 1000/1200/250 obklad PP | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -190602491
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š0_N, dno šachty prefa DN 1000, výstelka plastová" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátoky a výtoky podle projektu, nátoky DN 250, DN 300, výtok DN 500" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 59224341R | šachtové dno TBZ-Q.1 1000/1200/250 obklad PP | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57162715
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1_N, dno šachty prefa DN 1000, výstelka plastová" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátoky a výtoky podle projektu, nátok DN 500, výtok DN 500" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 59224360R | šachtové dno TBZ-Q.1 1500/1500/400 obklad PP | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1061984208
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š2_R, dno šachty prefa DN 1500, výstelka plastová" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátoky a výtoky podle projektu, nátok 2x tlakový, výtok DN 300" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 28617250R | prostup pro tlaková potrubí, utěsnění šachty s výstelkou | ks | 2 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364543560
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š2_R, prostup tlakových potrubí do šachty, utěsnění" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 28617254 | vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1668731084
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta Š0_N" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 28617255 | vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0038 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2031178543
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta Š0_N" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta Š2_R" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 28617257 | vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 500 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.0117 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1183125741
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta Š0_N" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta Š1_N" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 59224342 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325612089
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnění pro prefa díly, šachty" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020459073
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnění pro prefa díly, šachty" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+2+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01248 | 0.01248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -187036067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska betonová přechodová TBR Q.1 1500-1000/400, D400, obklad PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š2_R" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59224150R | deska betonová přechodová TBR Q.1 1500-1000/400, D400, obklad PP | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -767527404
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska betonová přechodová TBR Q.1 1500-1000/400, D400, obklad PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š2_R" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03927 | 0.11781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699586580
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š0_N" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1_N" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š2_R" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 59224100R | deska betonová zákrytová TBK-Q.1 1000-800/180, D400, obklad PP | kus | 3 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.44 | 1.32 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853147653
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska zákrytová pro šachtu DN 1000, otvor pro poklop DN 800" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š0_N" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1_N" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š2_R" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.27 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 953122780
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poklop litinový DN 800, tř. zatížení D 400" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š0_N" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1_N" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š2_R" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nivelovat podle podmínek na stavbě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 28661980R | poklop šachtový litinový DN 800 pro třídu zatížení D400 | kus | 3 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.196 | 0.588 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -322081152
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poklop litinový DN 800, tř. zatížení D 400, plný bez odvětrání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š0_N" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1_N" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š2_R" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4447 |  | 4.5541 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 871381811R | Bourání stávajícího potrubí sklolaminát DN 300 mm ručně | m | 2.5 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.0425 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -540434298
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bourání ručně potrubí nátoku do HP" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zaříznout tak, aby bylo možné napojit nové potrubí včetně lomů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 871395811R | Bourání stávajícího potrubí sklolaminát DN 250 až 300 mm | m | 30.3 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.5454 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -831010536
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátok do rušené Š1" 24,3+3 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2. nátok do rušené Š1" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 890431851 | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží | m3 | 6.277 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.7662 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753171214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890431851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š1_R vybourat (k. výška 2,7 m)" pi*1,3*1,3/4*1,0+pi*1,24*1,24/4*1,7 |  | 3.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š2_R vybourat (k.výška 2,3 m)" pi*1,3*1,3/4*1,0+pi*1,24*1,24/4*1,3 |  | 2.897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.277 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 899102211 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512425719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rušené šachty Š1_R, Š2_R" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 899910201 | Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí spádem, délky do 50 m | m3 | 3.559 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.5298 | 5.4447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584863058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899910201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rušené potrubí DN 300 splaškové -zalití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,1+27,2)*3,14*0,15*0,15 |  | 3.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rušená šachta - částečné zalití" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.559 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 84.987 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1177564292
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přebytečný výkopek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopy" 8,0+150,759 |  | 158.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásypy původním výkopkem" -(69,372+4,4) |  | -73.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.987 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 339.948 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113512414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 84,987*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 339.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 3.966 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 463157897
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "beton kusový, poklopy" 3,966 |  | 3.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.966 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 15.864 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 347586186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,966*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 161.696 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121237819
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 3.966 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -640774208
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "prefa" 3,766 |  | 3.766 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poklopy" 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.966 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 83.697 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071139587
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "přebytek výkopku" 193,954-105,857-4,4 |  | 83.697 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.697 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 997013890R | Poplatek za odvoz a uložení na skládce (skládkovné) odpadu nebezpečného sklolaminát, plasty | t | 0.588 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258965311
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourané potrubí řezání, odvoz, likvidace v souladu s platnými předpisy" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,017+30,3*0,018 |  | 0.588 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.588 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 04 - Terénní a sadové ...
{fbcb6a7a-6125-4cc1-8f9f-e94efb4d965d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO 04 - Terénní a sadové úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00235440
|  | Město Kolín |  |  |  | DIČ: | CZ00235440
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26475081
|  | Sweco a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26475081
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Horniecký, Braun, Zelený |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO 04 - Terénní a sadové úpravy
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO 04 - Terénní a sadové úpravy
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.9911 |  | 22.1003 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.9416 |  | 22.1003 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.004 |  | 14.8147 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 16.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 4.2585 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1226929585
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*0,5+9,6*0,5+2,0*3,0+1,5*0,5 |  | 12.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schody" 3,0*1,25 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107021 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 16.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 3.173 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256326403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod dlažbami" 16,7 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107423 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 16.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 7.3832 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030832908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107423 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vozovky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*1,6+6,0*1,2+7,0*0,5 |  | 16.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 121151103R | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 157.88 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335343573
| VV |  | "sejmutí v rovině i ve svahu, včetně naložení" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně ruční práce v blízkosti objektů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 01 Měrný objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*8,0-11,3*3,5-0,75-1,1*1,2 |  | 78.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,0+2,2+25)*1,5+3,0*1,2+4 |  | 61.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,0)*1,2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro šachty navíc" 2,5*1+2,5*1+3,0*2,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 63.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 235452557
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ornice meziskládka a zpět" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (158*0,2)*2 |  | 63.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 135.72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1844512415
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 01 Měrný objekt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop a zásyp zpět | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,0+50,72 |  | 135.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 82.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987905958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 04 Terénní úpravy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zpět | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,72 |  | 50.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SO 04 ornice zpět | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 158*0,2 |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 116.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521952081
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 01 Měrný objekt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,0 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SO 04 ornice zpět | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 158*0,2 |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 50.72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586772856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 01 Měrný objekt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro měrný objekt" 85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet měrný objekt vytlačeno" -8,6*1,3*1,65 -4,513-1,32 |  | -24.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet měrný objekt okolo" -10 |  | -10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411551425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "okolo měrného objektu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trávníky nad výkopy potrubí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181411132 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304388186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "okolo měrného objektu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186629336
| VV |  | "trávní směs" 160*0,025 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 182351023 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 157.88 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106235815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sejmutá ornice zpět" 157,88 |  | 157.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 185803112R | Zalití trávníku v rovině i ve svahu | m2 | 160 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -151716147
| VV |  | "trávníky zalití 1x" 160 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 08211321 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 0.064 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056622363
| VV |  | "trávníky voda" 160*0,020 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.9255 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 430321414 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 | m3 | 1.733 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 4.3359 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -447082654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SO 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,5*(0,7+1,4)/2 |  | 1.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.733 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 431351121 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 5.775 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01296 | 0.074844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103086014
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,1*1,5*(0,7+1,4)/2*2 |  | 3.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,7+1,1*1,4 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 431351122 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 5.775 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762579915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 0.792 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00792 | 0.0062726 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1392508822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,1*0,18*4 |  | 0.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.792 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 0.792 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658517509
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.221 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.50853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 929655523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | podkladní deska schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,3*0,1 |  | 0.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.221 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.7941 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 564831011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.23 | 4.14 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2049410407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod dlažby" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 16.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 7.3692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340395774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vozovky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SO 02 Hrubé předčištění a ČS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*1,4+6,0*1,2 |  | 12.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 564932111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 16.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.24794 | 3.972 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557523907
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564932111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vozovky" 16,02 |  | 16.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 565145101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 16.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.15826 | 2.5353 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036974695
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vozovky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 02 Hrubé předčištění a ČS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*1,4+6,0*1,2 |  | 12.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 573111113 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 | m2 | 16.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00652 | 0.10445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010648934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vozovky" 16,02 |  | 16.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 573211112 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 16.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.011374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -469007679
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vozovky" 16,02 |  | 16.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 16.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 1.6618 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1014543371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vozovky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 02 Hrubé předčištění a ČS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 03 Spojovací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*1,4+6,0*1,2 |  | 12.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8959 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 637211134 | Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm | m2 | 17.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.22136 | 3.8959 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000457402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211134 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vozovky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okolo M.O." 3,6*0,5+9,6*0,5+3,5*2,0+0,7 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" 3,0*1,1 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.322 |  | 7.2856 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 916111123 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky | m | 20.735 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.08978 | 1.8616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135351390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obruby z kostek kolem poklopů v trávě, 2 řady" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (pi*1,0+pi*1,2)*3 |  | 20.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 58381007 | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 2.074 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.222 | 0.46043 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871967823
| VV |  | 20,735*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1400047211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vozovky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8+3,8*2+6,0*2 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 113107042 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 16.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.6916 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788585838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107042 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vozovky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*1,6+6,0*1,2+7,0*0,5 |  | 16.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.797 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.594 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -76224575
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "schody venkovní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,4*(1,4+0,7)/2+1,2*1,5*0,1 |  | 1.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.797 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 10.556 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569773280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podsypy bourané" 3,173+7,383 |  | 10.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.556 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 42.224 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131292022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,556*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 11.545 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775497102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dlažby" 4,259 |  | 4.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" 3,594 |  | 3.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfaltové vrstvy" 3,692 |  | 3.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.545 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 46.18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620229546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11,545*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 30.942 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898201526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.049508 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0462 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 767163121 | Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870053138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767163121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zábradlí pro schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 767163221 | Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 997088903
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767163221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zábradlí pro schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 55342292R | Z03 -Zábradlí kovové, sloupky, přičle, madlo trubkové, zinkované | kus | 1 |  | 0 | R-POLOŽKA |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 223527141
| VV |  | "Z03 - zábradlí ke schodům ... ks" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.046 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 181277456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000198 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.000198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308038383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | schodišťové zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00311 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 789431211 | Provedení žárového stříkání potrubí zinkem, tloušťky 50 μm, do DN 50 (0,925 kg Zn/m2) | m2 | 1.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.001584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1832628505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789431211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 1.526 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001526 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923705316
| VV |  | 1,65*0,925 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 61.704 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726914824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | SO 01 Měrný objekt | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop-zásyp ... m3" 85 - 50,72 |  | 34.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.28 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 34,28*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 61.704 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 7.853 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342034213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "schody" 3,594 |  | 3.594 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dlažby" 4,259 |  | 4.259 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.853 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 3.692 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323965882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "vozovky" 3,692 |  | 3.692 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.692 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## PS 01 - Strojně technolog...
{243675ff-bb6a-4eb8-aefa-d16c2548dbad}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
PS - Provozní soubory
Soupis:
PS 01 - Strojně technologická část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00235440
|  | Město Kolín |  |  |  | DIČ: | CZ00235440
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26475081
|  | Sweco a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26475081
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Horniecký, Braun, Zelený |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
PS - Provozní soubory
Soupis:
PS 01 - Strojně technologická část
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Celkem | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
PS - Provozní soubory
Soupis:
PS 01 - Strojně technologická část
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.01 | Česlicový koš | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1683549076
| P |  | Poznámka k položce: Česlicový koš pro potrubí DN400 mat. nerez Rozsah dodávky: - česlicový koš - držák vodících tyčí - kotevní materiál - spouštěcí tyče pro hloubku cca 3,5 m - závěsný řetěz s převěšovacími oky, délka 3 m | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.02a,b,c | Ponorné kalové čerpadlo (sestava 2+1 montovaná rezerva) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1207308589
| P |  | Poznámka k položce: Ponorné kalové čerpadlo (sestava 2+1 montovaná rezerva) • Q = 60 l/s • H = 10,5 m • n = 1480 1/min včetně elektromotoru o jmenovitém příkonu cca 11 kW, 400V, 50Hz s čidly teploty vinutí a průsaku ucpávkou Obě provozní čerpadla řízena frekvenčním měničem v rozsahu 850 – 1480 1/min ovládání: - ručně - dálkově z ŘIS - automaticky Při průměrném přítoku bude v provozu jedno čerpadlo. Čerpadlo bude regulováno frekvenčním měničem na konstantní hladinu v sací jímce. Při maximálních otáčkách a stoupající hladině se uvede do provozu druhé čerpadlo a obě čerpadla budou řízena na stejné otáčky. Při průtocích odpovídajících chodu jednoho čerpadla (cca 1000 1/min) se druhé čerpadlo odstaví. Pokud dojde za chodu jednoho čerpadla při minimálních otáčkách k poklesu hladiny, čerpadlo se odstaví. Při zvýšení hladiny se čerpadlo uvede do provozu. Čerpadla jsou vybavena automatickým záskokem a automatickým střídáním pořadí v provozu. blokování: - minimální hladina v sací jímce signalizace: chod, porucha do ŘIS | [14 empty] | P | 1
3 | K | 1.03 | Jeřábek ruční s kotvením na podlahu - nosnost 350 kg | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -471628796
| P |  | Poznámka k položce: Jeřábek ruční s kotvením na podlahu o nosnosti 350 kg včetně převěšovacího kusu materiálové provedení: nerez Kotvení přenosného jeřábku na podlahu, včetně kotevního materiálu, materiálové provedení: nerez Ocelové lano průměr 6 mm, mat. nerez, délka 3m Nerezová lanová svorka průměr 6,5 mm Závěsný řetěz s převěšovacími oky, délka 5 m, mat. nerez Vodící trubka pro čerpadlo ø2“, délka 5 m, mat. nerez | [14 empty] | P | 1
4 | K | 1.04 | Potrubí DN200, PN10 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 982756322
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí DN200, PN10 Potrubí DN200 (219,1x2,0 mm), cca. 12 m Potrubí včetně: 3 x příruba DN 150, 3 x přírubový spoj DN 150 3x příruba DN 200, 3 x přírubového spoj DN 200 spojovací a těsnící materiál, pomocné a nosné konstrukce, místní měřící přístroje a jiná nespecifikovaná zařízení, svarů a moření svarů, materiál: 1.4301. Včetně tvarovek: 3x redukce°centrická DN150/200, nerez 1.4301. 3x koleno 90° DN 200 1.4301. | [14 empty] | P | 1
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | O.01 | Demontáže stávající technologie | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2073821700
6 | K | O.02 | Odvoz a likvidace staré technologie | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1374709738

## PS 02 - Elektrotechnologi...
{4fb5f95d-f660-4bcd-aedd-6598962f93af}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
PS - Provozní soubory
Soupis:
PS 02 - Elektrotechnologická část a SŘTP
| KSO: |  | 812 31 |  |  | CC-CZ: | 12511
| Místo: |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
| CZ-CPV: |  | 51200000-4 |  |  | CZ-CPA: | 43.21.10
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00235440
|  | Město Kolín |  |  |  | DIČ: | CZ00235440
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26475081
|  | Sweco a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26475081
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Horniecký, Braun, Zelený |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
PS - Provozní soubory
Soupis:
PS 02 - Elektrotechnologická část a SŘTP
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
PS - Provozní soubory
Soupis:
PS 02 - Elektrotechnologická část a SŘTP
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03512 |  | 0.072 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.018 |  | 0.072 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.018 |  | 0.072 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741210122 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 20 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2033408592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechodová skříňka vyzbrojená | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x přechodová skříňka vyzbrojená | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výzbroj: 2x svorka řadová, 2x svorka PE, 1x přepěťová ochrana 230 VAC, 1x přepěťová ochrana 4-20 mA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice MX101, MX102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 35711028R | přechodová skříňka | kus | 2 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003168335
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechodová skříňka vyzbrojená | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x přechodová skříňka vyzbrojená | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výzbroj: 2x svorka řadová, 2x svorka PE, 1x přepěťová ochrana 230 VAC, 1x přepěťová ochrana 4-20 mA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice MX101, MX102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 741240022 | Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje lepením | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782618381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741240022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechodová skříňka vyzbrojená | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x přechodová skříňka vyzbrojená | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výzbroj: 2x svorka řadová, 2x svorka PE, 1x přepěťová ochrana 230 VAC, 1x přepěťová ochrana 4-20 mA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice MX101, MX102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 73534511 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1564854003
5 | K | 741751831R | Demontáž stávajících zařízení | kus | 1 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -628320192
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž stávajících zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sensory hladiny, vyhodnocovací jednotky, kabely k senzorům, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechodové skříňky, propojení přechodových skříněk s vyhodnocovacími jednotkami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1917586961
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výchozí revize elektrického zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 74181r4 | Rozvaděče včetně nové nosné žárově zinkované konstrukce D+M | kus | 1 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996647660
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozvaděče včetně nové nosné žárově zinkované konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 741990063R | Ostatní doplňkové práce elektromontážní - doplňkový elektromateriál | soubor | 1 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225715235
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- podružný a pomocný instalační materiál, např.: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 741990064R | Ostatní doplňkové práce elektromontážní - stavební přípomoci | soubor | 1 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1711008509
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zednické výpomoci pro elektromontážní práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací prvky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959601469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 7423604211R | Seřízení, oživení a uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -110119060
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Seřízení, oživení a uvedení do provozu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01712 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01712 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 230250025R | Montáž souprava elektronických zařízení pro parshallovy žlaby | kus | 2 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.00198 | 0.00396 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1455800006
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x souprava elektronických zařízení pro parshallovy žlaby P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sensor hladiny, vyhodnocovací jednotka, kabel k senzoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napájení: 230 VAC, výstup: 4 – 20 mA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stanovené měřidlo, úředně seřízeno, protokol o nastavení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice FIQ101, FIQ102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 40561045R | souprava elektronických zařízení pro parshallovy žlaby | kus | 2 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.01316 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1426460096
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2x souprava elektronických zařízení pro parshallovy žlaby P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sensor hladiny, vyhodnocovací jednotka, kabel k senzoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napájení: 230 VAC, výstup: 4 – 20 mA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stanovené měřidlo, úředně seřízeno, protokol o nastavení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice FIQ101, FIQ102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 469971111 | Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží | t | 0.072 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1500241955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469971111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž stávajících zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sensory hladiny, vyhodnocovací jednotky, kabely k senzorům, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechodové skříňky, propojení přechodových skříněk s vyhodnocovacími jednotkami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOV hmotnost celkem 0,072t | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,072 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 0.072 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 123180392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž stávajících zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sensory hladiny, vyhodnocovací jednotky, kabely k senzorům, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechodové skříňky, propojení přechodových skříněk s vyhodnocovacími jednotkami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOV hmotnost celkem 0,072t | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,072 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 469972121 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 0.648 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1651338272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469972121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ČOV TPCA Kolín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS 02 Elektrotechnologická část a SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A SŘTP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demontáž stávajících zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sensory hladiny, vyhodnocovací jednotky, kabely k senzorům, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechodové skříňky, propojení přechodových skříněk s vyhodnocovacími jednotkami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOV hmotnost celkem 0,072t | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,072 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,072*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | O.03 | Odvoz a likvidace staré technologie | soubor | 1 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 591649207

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{4a2024d3-051f-4fe1-ade5-e3d8599484d1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00235440
|  | Město Kolín |  |  |  | DIČ: | CZ00235440
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26475081
|  | Sweco a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26475081
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Horniecký, Braun, Zelený |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| NUS - Náklady s umístěním stavby | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | NUS | Náklady s umístěním stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Náklady s umístěním stavby | Kč | 1 |  | 0 | r-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -675441526
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 06 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy | Kč | 1 |  | 0 | r-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1028631369
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 07 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | Kč | 1 |  | 0 | r-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1362412041

## ON - Ostatní náklady
{e8960f88-565d-45ae-9ef1-d2ea41b516f2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
ON - Ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00235440
|  | Město Kolín |  |  |  | DIČ: | CZ00235440
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26475081
|  | Sweco a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26475081
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Horniecký, Braun, Zelený |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
ON - Ostatní náklady
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV TPCA Kolín objekty Měření průtoku a Hrubé přečistění
Objekt:
ON - Ostatní náklady
Místo: |  |  | Kolín |  |  | Datum: | 17. 1. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kolín |  |  | Projektant: | Sweco a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Horniecký, Braun, Zelený
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11 | geodetického zaměření dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příl. č. 3 i v digitálním zpracování | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1480495177
2 | K | 2 | Vytýčení sítí | Kč | 1 |  | 0 | r-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -366782390
3 | K | 22 | Zpracování geodetického plánu | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -794138140
4 | K | 3 | Dokumentace skutečného provedení DSPS | Kč | 1 |  | 0 | r-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 689667757
5 | K | 4 | Kompletní měření, zaškolení obsluhy, vyhotovení protokolů, doprava a stavební přípomoce | Kč | 1 |  | 0 | r-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1955859142
6 | K | 5 | Náklady na dopracování detailů RDS | Kč | 1 |  | 0 | r-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1042107201
7 | K | 10 | Kompletní a koordinační činnost | Kč | 1 |  | 0 | r-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2104317701
8 | K | 13 | Součinnost s provozovatelem (čištění, manipulace, čerpání aj.) | Kč | 1 |  | 0 | r-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -699461545
9 | K | 21 | Ostatní náklady související s výstavbou =plán BOZP, havariní plán aj. | Kč | 1 |  | 0 | r-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1164282892

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST