OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2021 - 2027

Technický projekt část VIS

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.5 Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů

ROZŠÍŘENÍ VAROVNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA KOLÍN

Obsah

Základní identifikační údaje projektu	2

1	Charakteristika a popis území	4

1.1	Poloha města	4

1.2	Členění města	4

2	Analýza současného stavu	6

2.1	Požadavky města	6

2.2	Výchozí podklady, upřesňující požadavky a informace	6

2.3	Projekt byl vypracován za účelem:	7

3	Digitální povodňový plán	7

4	Technické a technologické řešení systému BMIS	9

4.1	Základní části systému	11

4.1.1	Vysílací pracoviště (ústředna s řídící technologií, ovládací pracoviště)	11

4.2	Ovládání systému	11

4.3	Zabezpečení systému	12

4.4	Přijímací část – koncové prvky systému	12

4.4.1	Nové bezdrátové hlásiče	12

5	Pokrytí zvukovým signálem	14

6	Pokrytí rádiovým signálem	15

7	Náklady na provoz a údržbu	16

8	Nastavení systému a funkční testy	16

9	Požadavky na ostatní profese a zadavatele	16

10	Požadavky Hasičského záchranného sboru	16

11	Závěrečné shrnutí VIS	17

12	Seznam zkratek	17

13	Majetkoprávní vztahy	18

14	Harmonogram	18

15	Přílohy	18

# Základní identifikační údaje projektu

| Název projektu: | Rozšíření varovného informačního systému města Kolín |
| --- | --- |
| Žadatel o dotaci z prostředků OPŽP: | Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 02 Kolín IČ: 00235440 |
| Zpracovatel: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5 - Smíchov IČ: 47116901 |

Projekt je zpracován jako podklad k podání žádosti v rámci OPŽP 2021-2027, oblast podpory – Opatření 1.3.5 Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů.

Spolufinancováno z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

# Charakteristika a popis území

## Poloha města

Město Kolín je obcí s rozšířenou působností na východě Středočeského kraje na řece Labi. Žije zde cca 30 tis. obyvatel, město má rozlohu 35 km² s průměrnou nadmořskou výškou 220 metrů. Je důležitým železničním uzlem. Provozuje se zde průmysl chemický, automobilový, strojírenský, potravinářský a polygrafický. Město leží ve Středolabské tabuli. Území města je rozděleno do 10 částí na 4 katastrálních územích.

## Členění města

- Kolín I – historické centrum města (Viz též Památky). Leží spolu s částmi Kolín II–IV a Kolín VI na levém břehu Labe.

- Kolín II – Pražské Předměstí. Leží západně od centra a jedná se o nejlidnatější část města, neboť se zde nachází největší kolínské sídliště. Dominantou na západním okraji města je vodárna, která však v současnosti již neplní svůj původní účel.

- Kolín III – Kouřimské Předměstí. Leží jižně od centra. Dominanta je budova gymnázia s věží.

- Kolín IV – Kutnohorské Předměstí. Leží východně od centra. Nachází se zde vlakové a autobusové nádraží.

- Kolín V – Zálabí. Největší kolínské předměstí, které leží na pravém břehu Labe. Vyznačuje se vějířovitým rozvržením ulic, narušeným výstavbou Nového mostu. Nachází se zde hlavní městský hřbitov. Zálabí bylo připojeno ke Kolínu v 15. století, předtím bylo v majetku sedleckého kláštera. Vzniklo spojením zaniklých obcí Brankovice a Mnichovice.

- Kolín VI – Štítarské předměstí. Leží mezi Kolínem II a Štítary. Vzniklo jako vilová čtvrť v meziválečném období 20. století.

- Štítary – původně samostatná obec, ležící jihozápadně od centra města.

- Zibohlavy – původně samostatná obec, ležící na konci Štítarského údolí jihozápadně od centra města.

- Šťáralka – původně samostatná osada leží na východním okraji města při hlavní silnici I/38 ve směru na Čáslav. Bezprostředně navazuje na Kutnohorské předměstí.

- Sendražice – původně samostatná obec. Leží severně od města směrem na Ovčáry, navazuje na Zálabí.

Přehled

•	Celková katastrální výměra 				34,99 km²

- Katastrální výměr obydleného intravilánu je cca 	14 km²

•	Počet obyvatel 					33 289 (2023)

# Analýza současného stavu

Ve městě Kolín je provozován jeden z prvních digitálních systémů varování a informování, který vlivem rozrůstající se aglomerace nepokrývá veškeré lokality města anebo vlivem provozu se ukázalo, že je třeba v některých lokalitách nutné posílit akustický signál prostřednictvím bezdrátových hlásičů.

Systém varování je ve městě zabezpečen i pomocí sirén, které jsou spouštěny z OPIS HZS Středočeského kraje. Sirény jsou začleněny do Jednotného Systému Varování a Vyrozumění, stejně tak jako systém bezdrátových hlásičů.

## Požadavky města

Požadavkem města Kolín je ozvučení nových míst vzniklých developerskou výstavbou a zahuštění stávajících lokalit, kde se ozvučení ukázalo jako nedostatečné.  Ozvučení bude pomocí plně digitálních obousměrných bezdrátových hlásičů s digitálním přenosem verbální komunikace, které budou umístěné na sloupy veřejného osvětlení. Mezi další požadavky města patří začlenění hlásičů do stávajících skupin a vytvoření nových ve stávajících ovládacích sw aplikacích.

Ve finále je nutné zabezpečit funkce v rozsahu lepšího pokrytí akustickým signálem u stávajícího systému za podmínky, že hlásiče a prvky navrhovaného řešení VIS musí splnit požadavky kompatibility se stávajícím systémem.

Hlásiče musí mít dostatečný výkon (min 80 W) s možností připojení dostatečného množství reproduktorů (až 6 ks), s dostatečným výkonem každého reproduktoru (min. 15 W). Hlásiče musí mít možnost vložit minimálně 4 adresy pro individuální a skupinové hlášení. Hlásiče musí mít zabezpečení před vstupem neoprávněných osob do ovládání a na ochranu před elektromagnetickým rušením v době aktivovaného i neaktivovaného provozu. Akumulátory musí být dimenzovány tak, aby splňovaly požadavky standardizačního dokumentu GŘ HZS ČR „Požadavky na koncové prvky napojované do jednotného systému varování a vyrozumění“, který stanovuje minimální vytrvalost provozu při realizaci předepsaného počtu varovných signálů a verbálních informací. Zadavatel si vyhrazuje právo žádat předložení funkčního vzorku hlásiče v předem daném termínu a prokázat plnou funkčnost navrhovaného řešení se stávajícím již provozovaným systémem.

## Výchozí podklady, upřesňující požadavky a informace

- Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

- Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.3.5, OPŽP podané v rámci výzev v r. 2023

- aktuálně vydaná a platná příručka Ministerstva životního prostředí (MŽP) „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“

- Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému, varování a vyrozumění“.

- Informace o stávajících varovných a informačních systémech

- Požadavky zadavatele

## Projekt byl vypracován za účelem:

- zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany,

- včasného upozornění na zvýšenou pravděpodobnost vzniku povodně a vyrozumění odpovědných osob a orgánů,

- včasného varování před blížícím se povodňovým nebezpečím osob nacházejících se na území města nebo městem v rámci tranzitní dopravy projíždějících,

- zkvalitnění systému varování a informování,

- zkvalitnění systému varování a informování v rámci rychlé a spolehlivé distribuce hlasových i datových zpráv varovného nebo informativního charakteru v souladu s požadavky zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení,

- minimalizace materiálních škod a ztrát na lidských životech,

- dokrytí města akustickým signálem vlivem rozšiřující se výstavby.

# Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán města Kolín i ORP byl vypracován v roce 2015 (2018). Pravidelně probíhají kontroly a aktualizace dat v systému.

Odkaz na dPP města: https://stredocesky.dppcr.cz/web_533165/

Odkaz na dPP ORP: https://stredocesky.dppcr.cz/web_2110/index.html

Tabulka – Informace o stavu dPP

Z tohoto důvodu nebude v rámci žádosti o dotaci zpracován nový digitální povodňový plán a na základě Pravidel žadatele potvrzujeme, že pořízený digitální povodňový plán je aktuální a informaci o již dříve pořízeném digitálním povodňovém plánu je uvedena v projektové dokumentaci.

# Technické a technologické řešení systému BMIS

Varovný a informační systém slouží k zvukovému informování obyvatelstva dané lokality. VIS se skládá z řídícího a odbavovacího pracoviště, které je umístěné v budově městského úřadu. Ovládání VIS je přímo přes hardwarovou a softwarovou počítačovou sestavu a prostřednictvím tzv. vzdálených klientů, kteří jsou ovládáni na referentských stávajících PC. Všechny tyto PC vzdálených klientů jsou připojené do datové sítě města.

Řídicí a odbavovací pracoviště vysílá informace v pásmu 70-80 MHz na jednotlivé koncové prvky varování (obousměrné plně digitální bezdrátové hlásiče), které jsou umístěné v intravilánu města, zpravidla na podpěrných bodech (lampy VO, případně podpěry NN vedení).

Celý systém je připojen do sítě JSVV – jednotný systém varování a vyrozumění, což umožňuje při mimořádných událostech vstup KOPIS HZS Středočeského kraje do systému města.

VIS je doplněn o SW modul, který komunikuje s hladinovými a srážkoměrnými profily budovanými v rámci projektu LVS v roce 2016 a o výstup z hladinových a srážkoměrných profilů třetích stran (ČHMÚ a Povodí Labe).

Veškerá rádiová komunikace mezi jednotlivými prvky systému probíhá plně digitálním přenosem. K přenosu signálu na koncové body jsou využívány kmitočty digitálního přenosu v pásmu 70 MHz přidělení Českým telekomunikačním úřadem. Vlastní radiokomunikační infrastruktura VIS je obousměrná a plně digitální tj. vč. digitálního přenosu audio signálu a zpětné diagnostiky jednotek na stejných radiových kanálech v pásmu 70 MHz.

Použité zařízení (celý VIS) splňuje požadavky stanovené dokumentem „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“.

Komunikace mezi obousměrnými bezdrátovými hlásiči a hlavním řídícím pracovištěm nebo prostřednictvím plně digitálního převaděče je obousměrná – využívající pro oba směry přidělený kmitočet(y) od ČTU v pásmu 70 MHz na základě individuálního oprávnění.

Určený rozsah pracovních kmitočtů je 76 až 82 MHz s maximálně povolenou zabranou šířkou pásma 16 kHz pro kanálovou rozteč 25 kHz dle podmínek ČTÚ. Hlásiče mají plnou kmitočtovou syntézu – lze je tak SW nakonfigurovat na jakýkoliv kmitočet v uvedeného rozsahu.

Systém používá více stavovou kvadraturní modulaci pro zajištění vysoké přenosové rychlosti systému při datovém radiovém přenosu, a to vyšší než 20 kb/s – pro spolehlivou a kvalitní reprodukci audio zpráv.

Systém používá zabezpečení rádiové sítě proti zneužití, a to prostřednictvím kódovaného rádiového přenosu povelů z řídícího pracoviště VIS pro aktivaci koncových prvků varování, přenos tísňových informací a přenos diagnostických dat od koncových prvků varování.

Celý VIS je napojen na Jednotný systém varování a informování (dále jen „JSVV“) provozovaný HZS, a to s nejvyšší prioritou.

Na všech úrovních (tj. řídící pracoviště, koncové prvky varování) je prokázána nezávislost na elektrorozvodné síti podle čl.10 standardizačního dokumentu č.j. MV-24666-1/PO-2008 vydaného GŘ HZS ČR „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a informování“, který stanovuje zajištění provozuschopnosti koncového prvku minimálně po dobu 72 hodin za podmínky vyslání 4 signálů po 140 sekundách za 24 hodin a zároveň vyslání 10 verbálních informací po 20 sekundách za 24 hodin, nebo celkem 200 sekund verbálních informací definovaných uživatelem, nebo jedné tísňové informace v trvání 5 minut.

Celý systém je trvale pod kontrolou odbavovacího pracoviště. Je proto žádoucí, aby všechny hlásiče předávali odbavovacímu pracovišti informace o provozním stavu (např. stav napájení, akumulátoru, funkčnosti atd.).

Použité baterie bezdrátových hlásičů budou akumulátorového typu, doplněné možností automatického dobíjení s teplotní kompenzací dobíjení. Hlásič bude automaticky odpojen od baterie, pokud napětí baterie poklesne pod minimální hodnotu stanovenou výrobce baterií.

Automatické nabíjení akumulátorů bude zajišťovat, že akumulátor bude nabit na 80 % své maximální jmenovité  kapacity z plně vybitého stavu do 24 hodin.

Ovládání VIS bude obsluze umožňovat výběr jednotlivých bezdrátových hlásičů, nebo výběr předdefinovaných skupin bezdrátových hlásičů z mapového podkladu v ovládací aplikaci.

Stav systému včetně akustických jednotek bude dostupný i na webovém rozhraní.

Povelování, diagnostika stavu akustických jednotek (bezdrátových hlásičů), nebo odesílání povelu pro aktivaci akustických jednotek, nebo skupin akustických jednotek, se bude provádět výhradně rádiovou cestou, a to po vlastní radiokomunikační infrastruktuře na stejných radiových kanálech na přiděleném kmitočtu v pásmu 70 MHz.

## Základní části systému

### Vysílací pracoviště (ústředna s řídící technologií, ovládací pracoviště)

Vysílací pracoviště se skládá z ústředny MIS s řídící technologií, ovládacího pracoviště a prvků přenosové soustavy. Komunikace mezi ústřednou MIS a ovládacím pracovištěm probíhá po datové komunikační sériové lince RS 232. Ovládací pracoviště je zařízení, které se pro zvýšení komfortu obsluhy připojuje k řídící technologii PC s příslušnou obslužnou aplikací. Vysílací pracoviště používá prvky s digitálním kódováním a digitální ochranou akustických vstupů. Vysílací pracoviště má zajištěnou nezávislost na počítačové stanici i v případě jeho výpadku tak, aby bylo možné odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu.

Skříň vysílače s technologickým zařízením je připojena na stávající síťový a samostatně jištěný rozvod NN a je zálohována proti výpadku el. energie na dobu mim. 72 hod. V případě krizové situace je zajištěna možnost využití vestavěného ručního mikrofonu pro přímé hlášení z vysílací skříně.

Vysílací část je doplněna o dva převaděče signálu s přijímači JSVV. Převaděč je zařízení, které přijímá signál z vysílacího pracoviště na určené frekvenci a následně tento signál pošle dál zpravidla na vyšší frekvenci ke koncovým bodům systému.

## Ovládání systému

Ovládání VIS je z PC řídícího pracoviště prostřednictvím SW aplikace, která umožňuje přidělení práv jak pro administrátora, tak i pro samotného uživatele. Stejně tak lze ovládat systém z řídícího pracoviště. Ovládání systému, omezené pouze na hlášení, lze také pomocí ručního mikrofonu, který je umístěn v řídící skříni.  Náhled dat je možné zpřístupnit i ve veřejně přístupné webové aplikaci.

Řídicí a ovládací pracoviště je při běžném provozu uživatelem obsluhované pomocí osobního počítače s instalovanou obslužnou SW aplikací. Toto pracoviště slouží jako hlavní ovládací pracoviště.

Varovný informační systém je rozdělen na samostatně ovládané celky pomocí skupinových adres.

V rámci SW aplikace je možné vytváření vlastních rozhlasových relací ze záznamů a jejich ukládání na pevný disk či jiná úložiště pro případné periodické odvysílání nebo okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných relací.

Aplikace umožňuje vytváření časového plánu automatického vysílání připravených relací. Spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků HZS ČR. Zobrazení provozního stavu akustických jednotek z vybrané lokality na mapovém podkladu s barevným rozlišením jejich provozního stavu. Zobrazování stavu a provozuschopnosti obousměrných jednotek v mapovém GIS podkladu města.

Ve webové aplikaci je možné vidět kompletní přehled všech prvků v online mapě včetně diagnostiky všech koncových prvků. Dále přehled integrovaných hlásných profilů třetích stran. Přístup bude ze sítě internet.

## Zabezpečení systému

Z hlediska bezpečnosti a vzhledem k varovné funkci je VIS zabezpečený před vstupem neoprávněných osob do ovládání a na ochranu před zneužitím v době aktivovaného i neaktivovaného provozu. Ovládací SW aplikace bude chráněna přístupovým heslem.

Systém umožňuje provedení přímého nouzového hlášení i prostřednictvím GSM telefonu. Vstup do systému přes telefon je chráněn vstupním kódem. Uživatel má možnost volby individuální, skupinové nebo generální adresy bezdrátového hlásiče (prvku), na které chce směrovat hlášení. Každý vstup do systému prostřednictvím GSM je za běžných podmínek v systému evidován. Před hlasovým prostupem z GSM telefonu je zajištěna možnost automatické reprodukce úvodní znělky.

Vysílací skříň s rádiovou ústřednou je nezávislá na řídícím počítači i v případě jeho výpadku tak, že je možné:

- odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu,

- vstoupit z celostátního Jednotného systému varování a informování (JSVV),

- vstoupit do systému přes GSM síť,

## Přijímací část – koncové prvky systému

Přijímací část varovného informačního systému (VIS) je sestavena z obousměrných bezdrátových hlásičů, elektronických sirén a z jednotek určených pro vstupní měření předem určených veličin (voda, vzduch, chemické látky).

### Nové bezdrátové hlásiče

Bezdrátový hlásič bude instalován do výšky cca 3 m, reproduktory do výšky přibližně 4 m. Hlásič bude napájen ze svorkovnice v dolní části sloupu, kam bude vložena pojistka 6A pro jištění hlásiče. Napájecí kabel povede vnitřkem sloupu, popřípadě v chráničce na povrchu sloupu v případě betonových sloupů VO. V případě instalace BH na sloup NN bude hlásič doplněn o jistící skříňku napájení. V noci se BH nabíjejí a přes den pracují z vnitřní baterie 12 V 9 Ah. Tím je zajištěný dokonalý nabíjecí cyklus baterie a zajištěna maximální životnost.

V některých větvích rozvodné sítě veřejného osvětlení města je v důsledku rekonstrukce VO z dotačních programů EFEKT sníženo napájení na 160-205 V AC. Dodávkou musí být takový bezdrátový hlásič, který dokáže kvalitně nabíjet akumulátor při napětí od 160 V AC. Při provozu nesmí docházet ke snižování životností záložního akumulátoru, která je min. 4 roky. Řešení je např. využití „měniče“, který bude implementován v blízkosti hlásiče na sloupu VO nebo bude přímo implementován do skříňky BH.

Bezdrátový hlásič bude umožňovat softwarové přeladění kmitočtu v celém pásmu 70 MHz, dále plně digitální provoz, a to jako pro přenos diagnostiky, tak pro povelování a přenos audia. Komunikace s řídícím pracovištěm bude obousměrná – využívající pro oba směry přidělený kmitočet od ČTU v pásmu 70 MHz na základě individuálního oprávnění od ČTÚ.

Diagnostika obousměrného hlásiče bude přenášet na vysílací pracoviště:

- přítomnost napájecího napětí 230V,

- aktuální hodnotu napájecího napětí baterie,

- výsledek testu kapacity baterie,

- stav aktivace/deaktivace koncového stupně zesilovače,

- informaci o provedeném hlášení, zda jednotka byla aktivována,

- přenos alarmové informace stavu tamperu v případě napadení jednotky,

- možnost dálkového načtení a přenosu stavu až 4 vstupů u každého hlásiče,

- dálková kontrola funkčního stavu,

- zobrazení výsledků diagnostického testu v ovládací SW aplikaci,

- kvalitu reprodukovaného hlášení vyjádřená procentuálně poměrem chybných datových paketů k počtu paketů celého hlášení.

Z důvodu optimálního ozvučení daného místa bude v obslužné aplikaci možnost spuštění dálkového nezávislého nastavení hlasitosti pro dva kanály zesilovače, což výrazně ulehčuje správci systému nastavení srozumitelnosti v dané lokalitě.

Bezdrátový hlásič bude disponovat řízeným dobíjením akumulátorů v závislosti na okolní teplotě pro zajištění maximální životnosti akumulátorů (nabíjecí proud akumulátorů je závislý na okolní teplotě a napětí – dle charakteristiky použitého typu akumulátoru).

Z provozních důvodů bude mít hlásič pouze jednu anténu společnou jak pro příjem, tak pro vysílání.

Proti kondenzaci vody uvnitř hlásiče bude zajištěna ventilace skříně uvnitř zařízení např. při rychlé změně venkovních klimatických podmínek (krytí hlásičů je standardně IP54).

Hlásič bude vybaven senzorem pro signalizaci otevření hlásiče například při pokusu o jeho zcizení (tato informace se automaticky odesílá radiovým kanálem na řídící pracoviště s automatickým vyhlášením poplachu na pracovišti i jeho vzdálených klientech, dále je systémem zajištěna konfigurovatelná možnost pro automatické odeslání varovné hlasové zprávy na napadený hlásič a hlásiče v jeho okolí pro upozornění na vandalismus nebo snahu o zcizení).

Spolehlivá a rychlá funkce přenášení diagnostických dat z obousměrných hlásičů bude zajištěna získáním diagnostických informací o stavu obousměrných hlásičů do 1 sekundy pro tři hlásiče před převaděčem. Tato funkce je důležitá z hlediska co nejkratší délky přenosu ze všech jednotek zapojených do systému.

Akustická jednotka (bezdrátový hlásič) bude umožňovat nastavení min. 4 adres: jedné individuální, dvou skupinových a jedné generální.

Na bezdrátový hlásič bude možné připojit další externí snímač (4-20 mA, nebo binární vstup)

U obousměrných hlásičů bude zabezpečení proti neoprávněnému manipulování s hlásičem, tak, že hlásič bude elektronicky zabezpečen proti vniknutí pachatele. V případě odcizeni, nebo otevření bude okamžitě generována alarmová zprava do řídící aplikace, a zároveň dojde ke zpuštění akustického poplachu na uvedeném hlásiči a přednastavené alarmové hlasové relace.

# Pokrytí zvukovým signálem

Požadovaná úroveň zvukového signálu vychází z koncepce navrhování a umisťování bezdrátových hlásičů. Je třeba brát v úvahu nejen optimální pokrytí ozvučované oblasti, ale i ekonomickou stránku řešení. Návrh na ozvučení města, tedy výpočet potřebných hladin zvuku, lze provést teoreticky pouze podle mapy města se znalostí měřítka a se znalostí výkonu a vyzařovacích charakteristik reproduktorů. Skutečné rozmístění však závisí na mnoha faktorech, které původní teoretický návrh může změnit. Mezi tyto faktory patří především možnost umístění hlásičů s reproduktory na již stávající sloupy, nejlépe veřejného osvětlení. Poloha těchto sloupů značně ovlivňuje a v podstatě určuje výsledné řešení ozvučení. V opačném případě by bylo zapotřebí vystavět samostatné sloupy se zavedením el. přípojky, což stavbu značně prodraží. Je tedy vždy nutné zvážit, zda má smysl značné investice za cenu pouze mírného zlepšení kvality ozvučení. Vzhledem k tomu, že však je tento systém lehce rozšiřitelný, lze výstavbu rozdělit do několika etap podle aktuálních finančních možností.

Způsob umisťování hlásičů vychází z matematického vztahu, že s každým zdvojnásobením vzdálenosti od reproduktoru klesá hladina akustického tlaku o 6 dB.

Pro slyšitelnost v daném místě je zapotřebí uvažovat útlum zvuku ve vzduchu, který je závislý především na kmitočtu přenášeného signálu, na vlhkosti vzduchu a na dalších faktorech. Při ozvučování volných prostranství se v některých případech uplatňuje navíc hustá mlha. Při viditelnosti v mlze asi na 50 metrů se útlum zvyšuje asi na dvojnásobek.

Rozmístění bude zhruba 180 – 200 m od sebe s reproduktory proti sobě, což zaručuje optimální slyšitelnost s ohledem na investiční náklady. Tento způsob však lze s úspěchem aplikovat, protože systém umožňuje snadnou regulaci hlasitosti reproduktorů. Regulací pak lze hlasitost nastavit tak, aby nedocházelo k významnému směšování signálů obou akustických polí reproduktorů.

| Vzdálenost (m) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp [dB] (100%) | 125 | 119 | 113 | 107 | 101 | 95 | 89 | 83 | 77 |

Tabulka – Velikost hladiny akustického tlaku s ohledem na vzdálenost od zdroje zvuku

Hlukovým měřením bylo zjištěno, že se hladina hluku pozadí na rušných ulicích pohybuje okolo 70dBA, v ostatních lokalitách okolo 50 - 60 dBA (Laeq).

Z uvedeného je vidět, že pro splnění předcházejících požadavků na akustické hladiny vyzářeného zvuku (nejlépe 70 - 85 dB, max. 95 dB v poslechovém poli, odstup od pozadí 15 – 20 dB) se nabízejí optimální vzdálenosti od reproduktoru v rozmezí cca 8 - 128 m (pokud to dovoluje hlukové pozadí).

S ohledem na výše uvedenou skutečnost je v návrhu uvažováno, že na rušných ulicích je rozmístění reproduktorů ve vzdálenosti cca 170 m od sebe při použití reproduktorů proti sobě. V ostatních případech je rozmístění ve vzdálenosti cca do 200 m.

# Pokrytí rádiovým signálem

Pro spolehlivou funkci koncových bezdrátových obousměrných prvků (hlásičů, čidel…) je požadována dostatečná úroveň radiového signálu. Rádiové měření bude vypracováno v dalším stupni projektové dokumentace. Přenos rádiového signálu u nově instalovaných hlásičů bude prostřednictvím i stávajících dvou převaděčů, přes které bude rádiový signál přenášen na vysílací pracoviště.

# Náklady na provoz a údržbu

Provozní náklady budou zvýšeny o spotřebu elektrické energie 34 ks nových hlásičů, která bude tvořit cca 1000 kW za rok.

# Nastavení systému a funkční testy

- kontrola nastavení adresy komunikační jednotky,

- kontrola naladění vysílací antény,

- začlenění koncových prvků do přijímacích skupin,

- kontrola diagnostiky obousměrných prvků,

- nastavení hlasitosti bezdrátových akustických jednotek,

- kontrola zobrazení jednotek v mapovém podkladě v SW aplikaci.

# Požadavky na ostatní profese a zadavatele

Město Kolín zajistí výchozí elektrické revize a revize bleskosvodů dotčených přípojek NN na sloupech, na které se budou nově montovat bezdrátové hlásiče.

# Požadavky Hasičského záchranného sboru

Na základě doporučení HZS a v souladu s metodikou OPŽP „Lokální výstražné, varovné a informační systémy v ochraně před povodněmi“ aby byla zajištěna srozumitelnost hlášení z MIS, budou demontovány stávající elektromechanické (rotační) sirény DS977, které jsou ve správě a majetku HZS Středočeského kraje. Po demontáži budou sirény předány HZS.

| Adresa | GPS – WGS84 |
| --- | --- |
| Zengrova 356, 280 02 Kolín IV | 50°1'18.330"N, 15°12'46.115"E |
| Zengrova 110, 280 02 Kolín IV | 50°1'19.701"N, 15°13'1.197"E |
| K Dílnám 684, 280 02 Kolín IV | 50°0'39.779"N, 15°13'39.783"E |
| Havlíčkova 605, 280 02 Kolín IV | 50°1'1.637"N, 15°13'8.777"E |
| Ovčárecká 314, 280 02 Kolín V | 50°2'35.546"N, 15°12'46.095"E |

Tabulka – Stávající rotační sirény určené k demontáži

V rámci tohoto projektu rozšíření varovného a informačního systému pro město Kolín, dojde pouze k dokrytí stávajících obydlených částí města akustickým signálem prostřednictvím digitálních obousměrných bezdrátových hlásičových jednotek. Žádná z těchto částí netvoří samostatný stavební celek oddělený větší nezastavěnou plochou a ani celek, který by byl nutný členit do samostatných větví. Dle technických požadavků na koncové prvky nebude doplněn žádný prvek KPPS.

# Závěrečné shrnutí VIS

Z hlediska územně správního členění a způsobu varování a vyrozumívání obyvatel je návrh v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákonem č. 254/2001 S., o vodách (vodním zákonem). Oblast VIS bude provozovaná na vlastním digitálním pracovním kmitočtu na základě povolení ČTÚ z důvodu zabezpečení větší spolehlivosti při mimořádných událostech. Varovný systém bude používat digitální obousměrné koncové prvky.

Projekt předpokládá, že bude využívat nejnovější technologie v oblasti varovných informačních systémů. Jedná se zejména o novou technologii digitálních obousměrných bezdrátových hlásičů, které disponují vysokorychlostním přenosem dat pro potřeby kvalitní reprodukce verbálního hlášení a vysoce sofistikovaného softwarového vybavení, které integruje všechny dostupné informační systémy do jednoho komplexního varovného systému. Všechny informace budou dostupné ve společném interaktivním zobrazovacím systému, který používá nejmodernější webové služby. Návrh je koncipován jako sofistikovaný zabezpečený varovný protipovodňový systém.

# Seznam zkratek

VIS	varovný a informační systém

LVS	lokální výstražný systém

dPP	digitální Povodňový Plán

BMIS	bezdrátový místní informační systém

JSVV	Jednotný systém varování a informování

HP	hlásný profil

GSM	globální systém mobilní komunikace

LAN	místní datová síť úřadu

HZS	hasičský záchranný sbor

MP	městská policie

VO	veřejné osvětlení

NN	sloupy nízkého napětí

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

KOPIS	Krajské operační a informační středisko

KPPS 	Koncový prvek přenosové soustavy

# Majetkoprávní vztahy

Nově jednotky bezdrátových hlásičů budou umístěny na sloupy veřejného osvětlení, které jsou v majetku města Kolín. Demontované sirény jsou v majetku HZS Středočeského kraje.

# Harmonogram

|  |  | Měsíce od zahájení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Činnost | Název činnosti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Projekce a příprava | Projektová dokumentace a rozpočet projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracování žádosti o finanční podporu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schválení dotace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadávací dokumentace k výběrovému řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadávací (výběrové) řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební část | Dodávka a montáž VIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Školení a testování | Proškolení uživatelů a testování funkčnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Přílohy

Příloha č.1:	VIS2.1 až 2.4 Rozmístění koncových prvků VIS v mapě

Příloha č.2:     VIS3.1 Rozpočet

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADn