Příloha č. 1 k SOD ze dne ……………………..

Soupis a specifikace protipožárních zařízení po jednotlivých domech:

|  |
| --- |
| **Místo plnění** |
| Benešova 773 |
| Benešova 774 |
| Benešova 637 |
| Benešova 638 |
| Benešova 639 |
| Benešova 640 |
| Benešova 641 |
| Benešova 642 |
| Benešova 643 |
| Benešova 644 |
| Bezručova 866 |
| Bezručova 867 |
| Dělnická 806 |
| Dělnická 807 |
| Míru 636 |
| Na Magistrále 711 |
| Na Magistrále 712 |
| U Nemocnice 425 |
| Tyršova 976 |
| A. Kaliny 1000/1 |
| A. Kaliny 1000/2 |
| Havlíčkova 818 |
| Havlíčkova 357 |
| Havlíčkova 538 (DPS) |
| Husova 110 |
| Husova 111 (DPS) |
| Husova 112 (DPS) |
| Husova 113 (DPS) |
| K Raškovci 1388 |
| Karlova 22 |
| Kouřimská 9 |
| Kutnohorská 21 |
| Legerova 224 |
| Na Hradbách 93 |
| Na Hradbách 129 |
| Na Hradbách 130 |
| Na Hradbách 131 |
| Na Hradbách 132 |
| Na Hradbách 133 |
| Na Louži 951 (DPS) |
| Na Návsi 34 (DPS), Za Školou 117, Za Školou 118 |
| Nad Zastávkou 113 (DPS) |
| Pražská 880 |
| Tovární 44 |
| Tovární 45 |
| Tovární 1413 |
| Zengrova 356 |
| Zengrova 872 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Benešova 773** | | | | |
| datum kontroly | 9.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 6.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  | šachty v bytech |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | výrobce: Nezjištěn |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 8 | ANO | 2x nezajištěn proti pádu |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | vodafone internet |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | v 4 NP chybí směr úniku |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | šachty - 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 25.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Benešova 774** | | | | |
| datum kontroly | 9.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 6.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  | společný s Benešova 773 |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | NE |  | společný s Benešova 773 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  | šachty v bytech |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | výrobce: Nezjištěn |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 7 | ANO | 2x nezajištěn proti pádu |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | vodafone internet |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | v 4 NP chybí směr úniku |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | šachty - 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 25.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Benešova 637** | | | | |
| datum kontroly | 10.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | NE |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 1.PP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO | ANO | 1.PP - ucpávky Hilti CP 673, kotrola 6/2014 |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI,EW fire resistant 1PP |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | výrobce: THZ Vysoké Mýto 1 PP |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x |  | výrobce: R.M.Manfredi 4 NP |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Tepostop 4x, Albeco spol. s.r.o. 1x |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  | společný s Benešova 638 |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Benešova 638** | | | | |
| datum kontroly | 10.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 1.PP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO | ANO | 1.PP - ucpávky Hilti CP 673, kotrola 6/2014 |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | EI, EW FIRE RESISTANT v 1 PP, 1x nefunkční |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | výrobce: THZ Vysoké Mýto, 1 PP |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x |  | výrobce: R. M. Manfredi, 4 NP |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Tepostop 4x, Albeco spol. s.r.o. 1x |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Benešova 639** | | | | |
| datum kontroly | 10.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP- 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 1.PP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO | ANO | 1.PP - ucpávky Hilti CP 673, kotrola 6/2014 |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI, EW FIRE RESISTANT v 1 PP |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x | ANO | výrobce: nezjištěn v 1 PP, chybí hadice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x |  | výrobce: R. M. Manfredi, 4 NP |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Tepostop 4x, Albeco spol. s.r.o. 1x |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Benešova 640** | | | | |
| datum kontroly | 10.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | NE |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 1.PP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI, EW FIRE RESISTANT v 1 PP |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | výrobce: nezjištěn v 2 PP |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x |  | výrobce: R. M. Manfredi, 4 NP |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  | výrobce: Tepostop 6x |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | neoznačen v 1 PP |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Benešova 641** | | | | |
| datum kontroly | 10.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | NE |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI, EW FIRE RESISTANT v 1 PP |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | výrobce: nezjištěn v 1 PP |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x |  | výrobce: R. M. Manfredi, 4 NP |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  | výrobce: Tepostop 5x, Albeco spol. s.r.o. 1x |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  | spojený s Benešova 640 |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Benešova 642** | | | | |
| datum kontroly | 23.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 7.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1 PP v Benešově 643 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE | ANO | dle PBŘ má být nouzové osvětlení |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 3x |  | výrobce: nezjištěn |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 8 | ANO | výrobce: 4x Albeco spol. s.r.o, 1x Kovoslužba s.r.o., 1x Tepostop, 1x ETS Ostrava a.s., 2x neukotven |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 1 |  | 4x Albeco spol. s.r.o |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE | ANO | PBŘ - šířka min 3,5 m |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO | ANO |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | viz 643 |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | není nouzové osvětlení |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 25.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Benešova 643** | | | | |
| datum kontroly | 23.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 7.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  | | |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE | ANO | dle PBŘ má být nouzové osvětlení |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 3x |  | výrobce: nezjištěn |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 7 | ANO | výrobce: 3x Albeco spol. s.r.o, 1x Kovoslužba s.r.o., 1x Tepostop, 1x ETS Ostrava a.s., 2x neukotven |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 1 |  | 4x Albeco spol. s.r.o |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE | ANO | PBŘ - šířka min 3,5 m |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | není nouzové osvětlení |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 25.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Benešova 644** | | | | |
| datum kontroly | 23.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 7.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1 PP v Benešově 643 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE | ANO | dle PBŘ má být nouzové osvětlení |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 3x |  | výrobce: nezjištěn |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  | výrobce: 3x Albeco spol. s.r.o, 1x Tepostop, 1x Hastex a Haspr |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 1 |  | 4x Albeco spol. s.r.o |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE | ANO | PBŘ - šířka min 3,5 m |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | viz 643 |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | není nouzové osvětlení |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 25.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Bezručova 866** | | | | |
| datum kontroly | 30.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP -12.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 - NEDOHLEDÁNO |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | TrasCo spol.s.r.o., mini 2004 |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 2x |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | ANO |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 13x |  | výrobce: nezji. |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | ANO 1x |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | | NE |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 13 | ANO | výrobce: 6x Hastex a Haspr, 6x Albeco spol. s.r.o., 1x Tepostop s.r.o., 1x halonový - vyřadit, 2x PHP chybí |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 1 |  | 1x Albeco spol. |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5 |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | | NE |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE | ANO |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | | NE |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019, 1x halonový bez |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019, 1x 6/2018 |
| 60. | kontrola suchovodů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO | ANO | 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | NE |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 21.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Bezručova 867** | | | | |
| datum kontroly | 30.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP -12.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 - NEDOHLEDÁNO |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 2x |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | ANO |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 13x | ANO | výrobce: nezji., Pož. Řerpadlo mimo provoz |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | ANO 1x |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 16 |  | výrobce: 7xHastex a Haspr, 2x Albeco spol. s.r.o., 7x Tepostop s.r.o., 1x chybí pojistka v 9 NP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 1 |  | 1x Albeco spol. |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5 |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE | ANO |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019, hydrant venku na domě:1x poslední kontrola 6/2016 |
| 60. | kontrola suchovodů | NE |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO | ANO | 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | NE |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 20.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Dělnická 806** | | | | |
| datum kontroly | 10.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 12.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 DP3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO | ANO | výrobce: Karosa1 1PP chybí hadice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 12 | ANO | výrobce: 3x Kovoslužba, 6x Hastex a Haspr, 3x Tepostop s.r.o., 1x nepřipevněn PHP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 1 |  | 1x Albeco spol. |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5 |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 26.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Dělnická 807** | | | | |
| datum kontroly | 10.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 12.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 DP3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 12x | ANO | výrobce: 3x Kovoslužba, 6x Hastex a Haspr, 3x Tepostop s.r.o., 1x nepřipevněn PHP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | ANO 1x |  | 1x Albeco spol. |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5 |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 26.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Míru 636** | | | | |
| datum kontroly | 10.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 1.PP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO | ANO | 1.PP - ucpávky Hilti CP 673, kotrola 6/2014 |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI, EW FIRE RESISTANT |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO |  | výrobce: THZ Vysoké Mýto, 1 PP |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: R. M. Manfredi, 4 NP |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Tepostop 2x, Albeco spol. s.r.o. 3x |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, Optický internet - T-mobile |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Magistrále 711** | | | | |
| datum kontroly | 25.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EW 30 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Tepostop |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních oper. a internet.služ. | ANO |  | JON.CZ internetový poskytovatel |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | není použito fotoluminiscenční značení |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve spol. prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě |  |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace - stav vyhovující | ANO |  |  |
| 58. | kontrola PHP | ANO | ANO | prošlá kontrola |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 25.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Magistrále 712** | | | | |
| datum kontroly |  | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EW 30 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 3 |  | výrobce: Tepostop |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních oper. a internet.služ. | ANO |  | JON.CZ internetový poskytovatel |
| 44. | jiné zařízení |  |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | není použito fotoluminiscenční značení |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve spol. prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě |  |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace - stav vyhovující | ANO |  |  |
| 58. | kontrola PHP | ANO | ANO | prošlá kontrola |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 25.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - U Nemocnice 425** | | | | |
| datum kontroly | 30.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 3.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  | 1 PP |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO 2x |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | ANO |  | EW15 - 3 NP, EW 15 C - chodby |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EW 30 - byty 1 - NP, EW 30 v 1 PP |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 3x |  | výrobce: nezjištěn |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 10 |  | výrobce: Albeco spol.s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | neoznačeny únikové východy |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Tyršova 976** | | | | |
| datum kontroly | 1.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 17.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | UPS |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | ANO 1x |  | v době kontroly mimo provoz, zajištěna stálá služba |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 1x |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | ANO |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | ANO |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | ANO |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | ANO 17x |  | kouřotěsné se samozavírači |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 33x |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | ANO 3x |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | ANO |  | EPS |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | ANO 18x |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | ANO 9x |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 18x |  |  |
| 31. | požární siréna | ANO 46x |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 17x |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | ANO 18x |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 36 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 3 | ANO | 17.NP - chybí S5 |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | ANO |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | ANO |  | vysoké požární nebezpečí |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | 1 NP neoznačeno |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO | ANO | 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - A. Kaliny 1000/1** | | | | |
| datum kontroly | 9.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE | ANO | není fotoluminiscenční značení |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních oper. a internet.služ. | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální, vybledlé |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | není fotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve spol. prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | není přístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačený HEV |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV uzamčen |
| 57. | vedení elektroinstalace - stav vyhovující | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | netýká se |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - vi. Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - A. Kaliny 1000/2** | | | | |
| datum kontroly | 9.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | do sídliště |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE | ANO | není fotoluminiscenční značení |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE | ANO |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních oper. a internet.služ. | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | není fotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve spol. prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | není přístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV uzamčen v 1 PP |
| 57. | vedení elektroinstalace - stav vyhovující | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | netýká se |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - vi. Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Havlíčkova 818** | | | | |
| datum kontroly | 23.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 3x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  | dle PBŘ chybí S5 ve strojovně výtahu, v plynové kotelně |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE |  |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | NE |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev.kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Havlíčkova 357** | | | | |
| datum kontroly | 5.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | v Zengrova 356 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 5x |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | 5 NP chybí směr úniku |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO | ANO | nečitelné označení |
| 54. | označení HUV | NE | ANO |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | špatné |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | NE |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev.kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Havlíčkova 538** | | | | |
| datum kontroly | 1.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | výrobce: Kovoslužba Košice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední konrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední konrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Husova 110** | | | | |
| datum kontroly | 24.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  | Plášť budovy 110, společný pro 110-113 |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1.PP budova 111 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 5x |  | výrobce: Oblastní kombinát Česká Skalice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  | budova Husova 111 |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Husova 111** | | | | |
| datum kontroly | 24.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 7.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  | Plášť budovy 110, společný pro 110-113 |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1.PP budova 111 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 2x |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 7x |  | výrobce: Oblastní kombinát Česká Skalice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 8 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5 |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | HUV neoznačen, nepřístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Husova 112** | | | | |
| datum kontroly | 24.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.NP - 6.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  | Plášť budovy 110, společný pro 110-113 |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1.PP budova 111 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 4x |  | výrobce: Oblastní kombinát Česká Skalice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Husova 113** | | | | |
| datum kontroly | 12.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 7.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  | Plášť budovy 110, společný pro 110-113 |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1.PP budova 111 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 1x |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 7x |  | výrobce: Oblastní kombinát Česká Skalice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 7 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5 |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - K Raškovci 1388** | | | | |
| datum kontroly | 24.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | nezjištěno |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: nezjištěn |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 2 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preve. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Karlova 22** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | firmy: Kovos Košice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 3 |  | výrobce: 1x Hastex a Haspr, 1x Albeco spol. s.r.o., 1x Kovoslužba |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | v 3 NP chybí směr úniku |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | ve 2 NP |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | ANO | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | ANO | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | NE |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 27.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Kouřimská 9** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | nezjištěno |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO | ANO | 2x nesvítí kontrolní světlo provozuschopnosti v 3 NP a 2 NP |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 3 | ANO | výrobce: 1x Komet s.r.o., 1x Hastex a Haspr s.r.o., 1x Tepostop s.r.o., 1x chybí PHP v 1 NP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | NE | ANO |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  | 1 NP |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | nenalezen HUV - neoznačen |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | chybí označení hl. elektrického vypínače |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | ANO | ANO | poslední kontrola 6/2019, 1 x bez kontroly |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 28.6.2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Kutnohorská 21** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 3.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  | do ulice Kutnohorská |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | do zadního prostoru domu - parkoviště |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | do schodiště |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 2x |  | výrobce: Final Liberec |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 3 | ANO | 1.PP - chybí PHP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | neoznačeno |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | neoznačeno, nepřístupné |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Legerova 224** | | | | |
| datum kontroly | 5.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 DP3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: nezjištěn |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 | ANO | Přesun 1x P6 z 1.NP do 1.PP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Hradbách 93** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | nezjištěno |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | ANO |  | EI 15 DP3 |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | chybí značení |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  | do ulice Politických vězňů |
| 54. | označení HUV | NE |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Hradbách 129** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | NE |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EW 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  | výrobce Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční značení |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | v 2 NP skříně - není vidět PHP |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  | před domem v silnici |
| 54. | označení HUV | NE | ANO |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE |  |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Hradbách 130** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | NE |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | vnitroblok |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | neoznačen únikový východ |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | skříně ve 4 NP |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019, 1x 4/2018 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preve. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Hradbách 131** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4 NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | NE |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO | ANO | neaktuální |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | ANO | ANO | chybí krabička v 1 NP a 1PP |
| 58. | kontrola PHP | NE |  | IV.19 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preve. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Hradbách 132** | | | | |
| datum kontroly | 30.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | ANO |  | EW 15 D3, EW 15 D3C |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 2x |  | výrobce: OPS v Náchodě |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 7 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  | v 1 PP - neoznačeno |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE |  | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Hradbách 133** | | | | |
| datum kontroly | 30.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 3x |  | výrobce: OPS Náchod |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO | ANO | neaktuální |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | chybí značení |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  | 1 PP |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE |  | HUV uzamčen |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE |  | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  | poslední kontrola 4/2019, 1x kontrola 4/2018 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Louži 951** | | | | |
| datum kontroly | 31.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 3x |  | výrobce: nezjištěno |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Albeco s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO | ANO | nepřístupné |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE |  | HUV a HUP |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Návsi 34, Za Školou 117, Za Školou 118** | | | | |
| datum kontroly | 20.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 2.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | zálohovací zdroj mini 2004 |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO | ANO | neoznačeno |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO 4x |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3, EI 30 D1 C |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | ANO 1x |  | venku u hl. vchodu |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 14 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | chybí 3x S5 |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | neoznačeny únikové východy |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | chaotické značení |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019, 6/2017 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | 3.6.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Nad Zastávkou 113** | | | | |
| datum kontroly | 30.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 3.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | ANO |  | 1x nefunkční do sklepa, 1x byt 3.NP |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | výrobce: nezjištěn |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: 3x Albeco spol. s.r.o., 1x Tepostop s.r.o., 1x Hastex a Haspr s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | NE | ANO | předměty na únikových cestách |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  | 1 PP |
| 54. | označení HUV | ANO |  | 1 PP |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen HEV |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE |  |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Pražská 880** | | | | |
| datum kontroly | 31.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | nezjištěno |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | výrobce: nezjištěn |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 9 |  | výrobce: 2x Albeco spol. s.r.o., 7x Tepostop |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV u sportbaru |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Tovární 44 A,B** | | | | |
| datum kontroly | 9.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | A - 1.PP - 3.NP, B - 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO |  | výrobce: nezjištěn, A - 3x, B - 3x |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4+4 |  | A - 4x, B - 4x |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE | ANO |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO | ANO | 17.8.2018 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Tovární 45** | | | | |
| datum kontroly | 9.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.NP - 3.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO | ANO | ve 2 NP nefunkční |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | do bytů i chodby, požární odolnost nezjištěna - bez štítků, na chodbách PD zničeny |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | výrobce: Kovoslužba OTK Košice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x |  | 1 NP |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 | ANO | výrobce: Albeco spol. s.r.o., 3x nepřipevněn v 1 NP a 2NP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE | ANO |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | NE |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Tovární 1413** | | | | |
| datum kontroly | 31.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1PP |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | EW 30 DP3, chodby, byty, 1x poškozené samozavírání |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO |  | požární ventilátor, 1 NP |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | dle PBŘ v elektrorozvodně |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  | 1 PP |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | 12.6.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Zengrova 356** | | | | |
| datum kontroly | 5.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1 PP - centrum |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 | ANO | výrobce: Albeco spol. s.r.o., 1x chybí v 4 NP, 1x neukotven v 3 NP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | neoznačeny únikové východy |
| 49. | značení únikových cest | NE | ANO | 5 NP chybí směr úniku |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO | ANO | špatně čitelné |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | v 1 PP - v soukromém zařízení - centrum sociálních služeb |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV - nepřístupný |
| 57. | vedení elektroinstalace | špatné | ANO |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | netýká se |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev.kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Zengrova 872** | | | | |
| datum kontroly | 23.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | ANO |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 3x |  | výrobce: nezjištěn |
| 35. | suchovody |  |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | dle PBŘ 1x S5 strojovna výtahu |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | chybí značení |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | neoznačen, uzamčen |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV uzamčen |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO | ANO | 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

V Kolíně dne … V … dne …

……………………………. ………………………………

zast.: Bc. Romanem Šulcem …   
místostarostou města

*objednatel zhotovitel*