OBSAH

1.	SEZNAM VÝKRESŮ	2

2.	TECHNICKÁ  ZPRÁVA	3

2. 1.	Podklady	3

2. 2.	Rozsah projektu	3

2. 3.	Vnější vlivy	3

2. 4.	Ochrana před nebezpečným dotykem	3

2. 5.	Ochrana krytím	3

2. 6.	Ochrana proti přepětí	3

2. 7.	Napěťová soustava	3

2. 8.	Energetická bilance	4

2. 9.	Způsob měření spotřeby	4

2. 10.	Stupeň důležitosti dodávek elektrické energie	4

2. 11.	Kompenzace účiníku	4

2. 12.	Zkratové proudy	4

2. 13.	Rozváděče	4

2. 14.	Provedení rozvodu	4

2. 15.	Popis	4

2. 16.	Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce při provozu zařízení	5

2. 17.	Požární opatření	5

2. 18.	Požadavky na ostatní profese	5

# SEZNAM VÝKRESŮ

1.	Půdorys 3.NP								D.1.4.2-001

2.	Půdorys 4.NP								D.1.4.2-002

3.	Dovyzbrojení rozváděče R6b						D.1.4.2-003

4.	Schéma rozváděče RS3						D.1.4.2-004

5.	Ovládací skříň MS1							D.1.4.2-005

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

## Podklady

Projekt byl vypracován podle následujících podkladů:

-	část stávající dokumentace

-	výkresy půdorysu stavby 3. a 4. NP

-	jednání se zadavatelem projektu

-	prohlídka na místě stavebních úprav

-	platné předpisy a normy ČSN pro elektrotechnické zařízení ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-523 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.2, ČSN 33 21 30, ČSN 36 04 50, ČSN 36 04 53, ČSN 73 08 48 a pod..

## Rozsah projektu

Prováděcí projekt řeší výměnu osvětlení a kabeláže ve velkém sále a na galerii velkého sálu. Pro dotčené světelné okruhy bude osazen nový rozváděč a externí ovládací skříň (spínání, stmívání). Ve velkém sále a na galerii velkého sálu budou osazeny nová nouzová svítidla.

## Vnější vlivy

Vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou navrženy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 2000-4-41 ed.2 Z1.

Velký sál:		 		AA 5, AB 5, BD3		prostor normální

Galerie velkého sálu:	 		AA 5, AB 5, BD3		prostor normální

Poradní místnost:	 		AA 5, AB 5,			prostor normální

Prostor rozváděče R6b			AA 5, AB 5			prostor normální

Ostatní vnější vlivy nejsou podstatné.

V prostoru velkého sálu a v prostoru galerie velkého sálu budou vedeny kabely bezhalogenové kabely s klasifikací B2ca,s1,d0.

## Ochrana před nebezpečným dotykem

je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

základní ochrana:	(ochrana před dotykem živých částí)

izolací a krytím

ochrana při poruše:	(ochrana před dotykem neživých částí)

automatickým odpojením od zdroje

## Ochrana krytím

Min. krytí elektrických přístrojů a zařízení je stanoveno dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Jednotlivá krytí jsou uvedena v projektu na výkresech a specifikacích.

## Ochrana proti přepětí

V rozváděči bude osazena přepěťová ochrany typu „2“.

## Napěťová soustava

Rozváděč R6b (stávající)

Napěťová soustava	:	3+PEN, 400 V, 50 Hz

Ovládací napětí		:	1+N, 230 V, 50 Hz

Síť			:	TN – C – S

Rozváděč RS3

Napěťová soustava	:	3+PEN, 400 V, 50 Hz

Ovládací napětí		:	1+N, 230 V, 50 Hz

Síť			:	TN – S

## Energetická bilance

Rozváděč RS3				Pi (kW)   soud.	Ps (kW)

osvětlení (velký sál a

galerie velkého sálu)			  14	    0,7		  10

CELKEM				  14			  10

instalovaný příkon:		    14      kW

výpočtové zatížení:		    10      kW

výpočtový proud:		    16         A

roční spotřeba:			      3,2  MWh

Uvedené parametry nenavyšují celkový příkon objektu.

## Způsob měření spotřeby

Měření spotřeby je stávající.

## Stupeň důležitosti dodávek elektrické energie

Osvětlení je zařazeno do 3. stupně dodávky. Nouzové osvětlení je zařazeno do 1. stupně dodávky.

## Kompenzace účiníku

Kompenzace účiníku je stávající.

## Zkratové proudy

Zkratové proudy v rozváděči RS3 nepřesáhnou 10kA.

## Rozváděče

Rozváděč R6b je stávající zapuštěná rozvodnice umístěná v místnosti 3.NP napájen z rozváděče HR (v hlavní rozvodně).

Rozváděč RS3 je nová zapuštěná rozvodnice umístěná v poradní místnosti (3.NP) napájená z rozváděče R6b. V rozváděči bude nové jištění pro světelné okruhy ve velkém sále a na galerii velkého sálu. Ovládací skříň MS3 pro spínání a stmívání osvětlení bude osazena ve velkém sále vedle pódia pro hudebníky.

## Provedení rozvodu

Kabelový rozvod je navržen bezhalogenovými kabely CXKH. Kabely jsou uloženy v kabelových žlabech nebo v ochranných bezhalogenových trubkách. Kabelové trasy jsou vedeny nad podhledem a ve stávajících stoupacích trasách.

## Popis

Z důvodu nekompletní stávající dokumentace bude třeba vyhledat světelné okruhy pro velký sál a pro galerii velkého sálu. Vyhledat okruhy, které bude třeba při demontáži stávajících sádrokartonových podhledů přeložit.

Nejdříve budou demontována svítidla a příslušné kabely v prostoru velkého sálu a na galerii velkého sálu. Budou demontovány sádrokartonové podhledy. Žárovková svítidla budou zlikvidována, stávající zářivková podhledová svítidla z velkého sálu budou osazena do nového sádrokartonového podhledu. Stávající jističe z demontovaných světelných okruhů budou označeny jako rezervy. Stávající rozváděč pro ovládání osvětlení ve velkém sále a na galerii velkého sálu umístěný v poradní místnosti bude demontován.

V rozváděči R6b se rozdělí přípojnice PEN na PE a N, z místa rozdělení se vyvede ochranný vodič CYA16 do hlavního rozváděče HR. Do rozváděče Rb6 se dovyzbrojí jistič 32A/B/3. Z jističe se vyvede kabel CXKH J-5x6 pro napájení nového rozváděče RS3. Rozváděč RS3 se umístí do prostoru demontovaného rozváděče pro ovládání osvětlení stávající.

Osvětlení:

Osvětlení je navrženo dle ČSN 36 04 50, v místech nových podhledových LED svítidel je uvažováno s osvětleností 300lx. Osvětlení bude mít čtyři způsoby ovládání.

První způsob ovládání je pomocí DALI sběrnice (spínání, stmívání) kdy svítidla budou napájena z 10-ti jištěných okruhů (okruh 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5, 6, 7.1, 7.2) a ovládaná v 6-ti skupinách (1, 2, 3, 5, 6, 7) z ovládací skříně MS1 6-ti ovládači.

Druhý způsob ovládání je klasický kdy svítidla budou napájena ze 2 jištěných okruhů (okruh 4 - bar 1, okruh 8 - bar2) a ovládána z příslušného baru vypínačem.

Třetí způsob ovládání stávajících podhledových zářivkových svítidel je pomocí prosvětlených tlačítek (zapíná, vypíná) kdy svítidla budou napájena z 6-ti jištěných okruhů (okruh 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2) a ovládaná ve 3 skupinách (9, 10, 11) z ovládací skříně MS1.

Čtvrtý způsob ovládání stávajících reflektorových svítidel je pomocí prosvětlených tlačítek (zapíná, vypíná) kdy čtyři svítidla budou napájena ze 4 jištěných okruhů (okruh 12, 13, 14, 15) a ovládaná ve 4 skupinách (12, 13, 14, 15) z ovládací skříně MS1.

Nouzové osvětlení je navrženo dle ČSN 36 04 53. Protipanické nouzové LED osvětlení je rozmístěno ve velkém sále a na galerii velkého sálu.

Skupina 1 bude doplněna o jeden externí ovládač u vchodu do velkého sálu (dle požadavku investora).

Ovládací skříň MS1:

Z ovládací skříně budou 6-ti ovládači DALI MCU ovládaná svítidla s DALI předřadníkem. Tři tlačítka budou ovládat stávající zářivková svítidla ve velkém sále. Další čtyři tlačítka budou jako rezerva pro stávající reflektorová svítidla.

Bleskosvod:

Není součástí tohoto projektu.

Uzemnění:

Uzemnění je stávající.

## Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce při provozu zařízení

Po skončení montážních prací musí být provedena výchozí revize podle ČSN 33 15 00 v rozsahu podle ČSN 33 2000-6-61.

Ve smyslu vyhlášky č. 48/82 ČÚBP, § 3:

-	údržbu na elektrotechnických zařízeních smí provádět jen pracovníci znalí dle § 5 nebo pracovníci znalí s vyšší kvalifikací dle § 6, 7, 8 vyhlášky č. 50/78 Sb.

## Požární opatření

Pro kabelový rozvod v prostoru velkého sálu a galerie budou použity bezhalogenové kabely s klasifikací B2ca,s1,d0.

## Požadavky na ostatní profese

Stavba

Drobné stavební úpravy budou specifikovány na místě dle požadavku montáže. Upravit sádrokarton v okolí nového rozváděče RS3.