# TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI

# Vodovod

- Nové rozvody vody budou napojeny na stávající rozvody studené a teplé vody a budou vedeny ve vysekaných rýhách a v podlaze

- Provedeny budou z rPE trubek spojovaných polyfuzním svařováním. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací – návleky - z polyuretanové pěny. Pro studenou vodu je navržena tloušťka izolace 6 mm, pro teplou vodu 18 mm.

- Stávající rozvodné potrubí teplé vody v 1.PP je vedené s rozvody cirkulačního potrubí z centrální výměníkové stanice a proto bude na každém novém napojení na stávající potrubí teplé vody osazen podružný vodoměr

- Součástí dodávky gastro jsou automatické změkčovačevody 10 l.

# Kanalizace

- Objekt hospodářské budovy je napojen stávající kanalizační přípojkou na veřejnou část splaškové kanalizace. Objekt varny je napojen na venkovní lapač tuků.

- Nové vnitřní rozvody budou napojeny na stávající potrubí před vývodem potrubí do exteriéru, před lapačem tuků..

- Jako materiálu bude použito na vnitřní rozvody kanalizace plastového hrdlového potrubí. Hrdla budou těsněna gumovými kroužky (PIPE LIFE Fatra). Pro potrubí kanalizace bude použit systém HT. Připojovací potrubí bude PVC.

- Potrubí bude vedené ve vysekaných rýhách a v 1.PP  zavěšené pod stropem.

# Vytápění

- Budou osazená nová otopná tělesa ocelová desková typu VK, každé těleso bude opatřené termostatickým ventilem.

- Přívodní potrubí bude měděné a bude napojené na stávající rozvodné ocelové potrubí, které je vedené pod stropem v 1.PP. Přívodní potrubí bude osazené do vysekaných rýh a bude opatřené návlekovou tepelnou izolací tl. 22 mm

# Plynovod

- Pod stropem v 1.PP je provedené stávající ocelové rozvodné potrubí.

- Na toto potrubí bude napojeno v prostorech 1.PP potrubí nové z měděných trubek se stoupacími vývody přes stropní konstrukci.

Spotřeba zemního plynu

Kotel varný 150 l                                                   2,3 m3/hod

Kotel varný 100 l                                                   2,0 m3/hod

Sporák se čtyřmi plotýnkami                                       2,67 m3/hod

Plynový konvektomat                                                1,9 m3/hod

Plynový konvektomat                                                1,9 m3/hod

Plynová varná stolička                                             0,95 m3/hod

- Vnitřní rozvodné potrubí je provedeno z trubek měděných dle ČSN EN 1057 spojovaných tvrdým kapilárním pájením dle TPG 700 01

- Před kotlem bude osazen kulový kohout DN 20

- Přes stropní konstrukci bude potrubí vedeno v ocelové chráničce

- Rozvody vnitřního plynovodu jsou provedena v souladu s technickými pravidly dle TPG 70401 v návaznosti na ČSN EN 1775 (386441)

- Po ukončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška a vypracována výchozí revizní zpráva

# Vzduchotechnika

- POPIS JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VARNA

Větrání prostor varny je zajištěno digestořemi, které jsou součástí dodávky vybavení gastro, potrubím SPIRO, vyvedeným nad střešní rovinu, ventilátor s regulací otáček. Větrání je podtlakové s přívodem vnitřního vzduchu z přilehlých místností.

Rozvody vzduchu a distribuce :

Odváděný vzduch je nasáván nad varnými bloky přes nerezové digestoře osazené tukovými filtry. Dále je vzduch odváděn přes spiro potrubí a přes tlumiče hluku do VZT ventilátoru

Veškeré potrubí vedené ve venkovním prostoru a ventilátor budou izolovány minerální tepelnou izolací tl. 100mm do pozinkovaného plechu (případně kaučukovou tepelnou izolací s hliníkovou povrchovou úpravou a s ochranou  proti UV záření).

Vodorovné potrubí pro odvod vzduchu bude provedeno ve vodotěsném provedení a bude vyspádováno směrem ven z objektu. Před výstupem z objektu stropní konstrukcí bude na potrubí proveden odkap napojený do splaškové kanalizace přes zápachovou uzávěrku (dodá profese ZTI).

5.5   	Požadavky na profesi ZTI

Napojení odvodu kondenzátu z potrubí na nejbližší potrubí splaškové kanalizace provedené přes zápachovou uzávěrku. Provedení potrubí např. HT 40

5.6    	Požadavky na profesi EPS

- bez požadavku

- PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Vzduchotechnické zařízení bude navrženo v souladu s NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 60dB (LAmax=40dB+20dB korekce), v chráněném venkovním prostoru staveb i chráněném venkovním prostoru 50dB (Laeq,T=50dB+0dB korekce).

Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných místností :

a/ Mezi VZT jednotku a potrubní rozvody budou proti zabránění přenosu chvění vždy instalovány pružné tlumící manžety

b/ Vřazení tlumičů hluku do odvodu pro  zamezení šíření hluku od ventilátorů do venkovního prostoru.

c/ Rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk.

e/ Pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerální vatou. Začištění omítky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací.

# Elektroinstalace

## Účel a rozsah projektu

Tento projekt řeší elektroinstalaci pro rekonstrukci školní kuchyně v areálu mateřské školy v Masarykově ulici v Kolíně.

Rozvody silové elektroinstalace začínají v hlavním rozvaděči.

Dodávkou projektu jsou úpravy v HR, kabely NN, instalační trubky, HOP, zásuvky, spínače, svítidla a uzemnění.

## Předpisy platné pro projektované zařízení

Dokumentace je zpracována dle platných a doporučených norem, předpisů, vyhlášek, zejména pak ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-4-54, 33 2000-7-701 ed.2, 33 2130/Z2, EN 62305, 36 0452, vyhl. 137/2004 Sb., vyhl. 410/2005 Sb. a norem souvisejících.

## Rozvodná napěťová soustava

Napojení rozvaděčů			3 PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

Vnitřní rozvody			3 NPE, 50 Hz, 400/230 V, TN-S

| popis | ozn | Pi | i | Pp |  | jističe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zásuvky kuchyně | XS51 | 3,50 | 0,10 | 0,35 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvky kuchyně | XS52 | 3,50 | 0,10 | 0,35 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvky kuchyně | XS53 | 3,50 | 0,10 | 0,35 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvky kuchyně | XS54 | 3,50 | 0,10 | 0,35 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| piezoelektrické zapalování | XS55 | 2,00 | 0,05 | 0,11 |  | PFL7-10/1N/B/003 |
| zásuvky - drtič odpadů | XS56 | 2,00 | 0,05 | 0,11 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvky - lednice | XS57 | 3,50 | 0,80 | 2,80 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvka - přípravna masa | XS58 | 3,50 | 0,10 | 0,35 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvka - hrubá příprava zel. | XS59 | 3,50 | 0,10 | 0,35 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvky - mrazničky | XS60 | 3,50 | 0,60 | 2,10 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvky - mrazničky | XS61 | 3,50 | 0,60 | 2,10 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvky - žehlírna | XS62 | 3,50 | 0,25 | 0,88 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvka - sušička | XS63 | 13,00 | 0,20 | 2,60 |  | PFL7-25/1N/B/003 |
| zásuvky - profi pračka | XS64 | 6,75 | 0,20 | 1,35 |  | PFL7-16/1N/B/004 |
| zásuvka - pračka | XS65 | 3,50 | 0,05 | 0,18 |  | PFL7-25/1N/B/004 |
| zásuvky - pračka | XS66 | 3,50 | 0,05 | 0,18 |  | PFL7-16/1N/B/005 |
| smažící pánev 80L | XS101 | 15,00 | 0,40 | 6,00 |  | PFL7-32/3N |
| pec s trojtroubou | XS102 | 12,00 | 0,40 | 4,80 |  | PFL7-20/3N |
| šlehací stroj | XS103 | 3,00 | 0,40 | 1,20 |  | PFL7-16/3N |
| VZT - ventilátor | XS104 | 5,00 | 0,80 | 4,00 |  | PFL7-16/3N |
| škrabka brambor | XS105 | 1,10 | 0,05 | 0,06 |  | PFL7-16/3N |
| myčka provozního nádobí | XS106 | 15,00 | 0,40 | 6,00 |  | PFL7-32/3N |
| korytový žehlič | XS107 | 6,80 | 0,25 | 1,70 |  | PFL7-16/3N |
| osvětlení | A | 2,00 | 0,25 | 0,50 |  | PL7-B10/1 |
| osvětlení | B | 2,00 | 0,10 | 0,20 |  | PL7-B10/1 |
| CELKEM |  | 127,65 | kW | 38,94 | kW |  |
| CELKOVÁ SOUDOBOST |  |  |  | 0,85 |  |  |
| CELKEM Pp |  |  |  | 33,10 | kW |  |
| HLAVNÍ JISTIČ |  |  |  | 55,62 | A |  |

## Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie

Dodávka el. energie bude dle ČSN 34 1610 ve třetím stupni důležitosti. Nouzová svítidla budou mít zajištěnou dodávku ve stupni prvním.

## Ochranná opatření – automatické odpojení od zdroje

Bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411 a doplňková ochrana proudovými chrániči dle čl. 411.3.3.

## Určení prostorů podle působení vnějších vlivů

Vnější vlivy působící na el. zařízení z hlediska úrazu el. proudem charakterizují vnitřní prostory jako normální. Ve sprše bude provedena el. instalace dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Vně budovy jsou pak prostory stanoveny jako nebezpečné, přihlédnutím k tabulce 32-NM3 v ČSN 33 2000-3/Z2. Oplachová pásma v kuchyni budou vyznačena dle požadavků technologie.

# Technické řešení

## Popis řešení a dispoziční uspořádání

Rekonstrukcí kuchyně a přidružených místností, bude nutno provést nové instalace, s napojením v upravené části hlavního rozvaděče. Rozvody z hlavního rozvaděče do prostor budovy, kterých se netýká rekonstrukce budou zachovány.

Osvětlení místností bude řešeno LED svítidly zářivkovými. Spínače hlavního osvětlení varny budou vždy u vchodů do místnosti s možností ovládání z více míst. Spínače budou osazeny ve výši 1,2 m nad podlahou a dle dále požadavků technologie. Varna bude nasvětlena LED svítidly 40 W (v příslušném krytí), umístěnými v souladu se vzduchotechnikou. Nouzová svítidla, pro možnost úniku osob v případě výpadku distribuční sítě nn, budou umístěna tak, aby osvětlovala směry úniku z objektu.

Na dispozicích je zakresleno propojení svítidel a příslušných spínačů.

Technologie kuchyně bude napojena jednak přes zásuvky a jednak přes vývody opatřenými spínači na stěnách. Provedení vývodů (výška nad podlahou a délka kabelu) bude upřesněno s dodavatelem technologie varny. Na střed místnosti budou napájecí kabely v podlaze ve žlabech. Kromě zásuvek technologie budou osazeny i zásuvky provozní a úklidové. Zásuvky budou napojeny společně přes proudové chrániče, Zásuvky pro lednice a mrazáky budou napájeny samostatně.

Na dispozici je kresleno rozmístění zásuvek dle návrhu dokumentace technologie a dle potřeb dalších provozů (umístění těchto zásuvek bude nutno upřesnit na stavbě, dle předpokládaného rozmístění nábytku).

Ve stávajícím rozvaděči budou zachovány vývody a jištění pro stávající prostory hospodářské budovy, kterých se netýká rekonstrukce. Budou provedeny nové vývody a jejich jištění.

- Instalace bude provedena pod omítkou zdí, nad sádrokartonem stropů a v lištách, dle zón stanovených normou. Světelné vývody budou kabely CYKY-J 3x1,5 jištění 10 A/B, zásuvkové kabelem CYKY-J 3x2,5 jištění 16 A/B. Výška zásuvek po obvodu místností do 30 cm a nad pracovní deskou u pracovních stolů. Pro technologii umístění dle jejich požadavků. Dimenze vývodů technologie bude dle požadavků jednotlivých použitých zařízení.

- Pro zemnění bude použita stávající zemnící soustava, s doplněním o zemnění přístavby.

## Zásadní řešení ochran

Proti přetížení a zkratu budou vývody chráněny pojistkami a jističi. Pro ochranu před nebezpečným dotykem budou použity proudové chrániče.

## Úbytky napětí

Rozvody budou řešeny a dimenzovány tak, aby úbytky napětí nepřesáhly hodnoty povolené ČSN.

## Kompenzace účiníku

Kompenzace, vzhledem k charakteru spotřebičů nebude prováděna.

## Způsob měření spotřeby

Měření spotřeby elektrické energie bude stávající, v rámci měření odběru objektu.

V Kolíně dne 	18.12.2015

Vypracoval: 	ing. Martin Škorpík