# TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI

# Vodovod

- Nové rozvody vody budou napojeny na stávající rozvody studené a budou vedeny ve vysekaných rýhách a v podlaze

- Provedeny budou z rPE trubek spojovaných polyfuzním svařováním. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací – návleky - z polyuretanové pěny. Pro studenou vodu je navržena tloušťka izolace 6 mm, pro teplou vodu 18 mm.

- Součástí dodávky gastro jsou změkčovače pro myčky provozního a bílého nádobí.

- v rámci bouracích prací je demontáž stávajícího konvektomatu včetně změkčovače vody. Změkčovač vody bude zpětně namontován.

- ohřev TÚV bude v novém zásobníkovém tlakovém ohřívači o objemu 160 l

# Kanalizace

- Objekt budovy je napojen stávající kanalizační přípojkou na veřejnou část splaškové kanalizace.

- Nové vnitřní rozvody budou napojeny na stávající potrubí v místě obvodové stěny objektu.

- Jako materiálu bude použito na vnitřní rozvody kanalizace plastového hrdlového potrubí. Hrdla budou těsněna gumovými kroužky (PIPE LIFE Fatra). Pro potrubí ležaté kanalizace bude použit systém KG a pro stoupací potrubí systém HT. Připojovací potrubí bude PVC.

# Vytápění

- Popis navrženého systému:
Navržený systém vytápění bude teplovodní, dvoutrubkový, uzavřený, tlakový s nuceným oběhem otopné vody. Výpočtový teplotní spád je uvažován 55/45 °C.

Zdrojem tepelné energie pro ústřední vytápění je navržen plynový kondenzační kotel o výkonu 4,4 – 13,2 kW, který bude umístěn v místnosti hrubé přípravy zeleniny. Kotel bude proveden se systémem odkouření C13 DN 60/ DN 100.

Součástí kotle je pojistný systém proti expanzi.
Potrubní rozvody:
Potrubní rozvody UT ke skříni s rozdělovačem a sběračem podlahového vytápění budou provedeny z měděných trubek včetně potřebných připojovacích armatur. Potrubí vedené v podlahové konstrukci bude izolované návlekovou tepelnou izolací. Skříň rozdělovače a sběrače bude umístěná na chodbě.
Otopná plocha:
Jako otopná plocha je navržen systém podlahové vytápění. Typ podlahového vytápění bude vybrán na základě výběrového řízení. S tímto systémem souvisí i výběr typu potrubí a způsob jeho kotvení do podkladní konstrukce z tepelného izolantu.

- V 1.NP bude podlahové vytápění zalito cementovým potěrem s přísadou pro zvýšení plasticity cementové směsi. Cementový potěr bude po obvodu stěn dilatován.

# Plynovod

- Stávající rozvodné potrubí v prostoru kuchyně bude demontované až do místa napojení nového potrubí v exteriéru. Zde bude provedeno napojení na stávající přívod ze zemního vedení na stěně. Pro připojení plynových spotřebičů – varné kotle, smažící pánev a sporáku, bude potrubí vedené v podlaze ve vynechané rýze v cementovém potěru rozměrů 100/60 mm. Po montáži potrubí v podlaze bude provedená zálivka potrubí litým asfaltem

- Vnitřní rozvodné potrubí je provedeno z trubek ocelových BRALEN a je vedeno ve vysekaných rýhách stěn.

- Před zařizovacími předměty budou osazeny kulové kohouty DN 20.

- Rozvody vnitřního plynovodu jsou provedeny v souladu s technickými pravidly dle TPG 70401 v návaznosti na ČSN EN 1775 (386441)

- Po ukončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška a vypracována výchozí revizní zpráva

# Vzduchotechnika

- Větrání prostor varny je zajištěno digestořemi, které jsou součástí dodávky vybavení gastro, potrubím SPIRO, vyvedeným přes obvodovou stěnu, ventilátory s regulací otáček. Větrání je podtlakové s přívodem vnitřního vzduchu z přilehlých místností.

- Odváděný vzduch je nasáván nad varnými bloky přes nerezové digestoře osazené tukovými filtry. Dále je vzduch odváděn přes spiro potrubí a axiální ventilátory do potrubí s nízkou hladinou hluku do vyústění na obvodové stěně, kde bude osazena kovová mřížka bez příruby se samotížnou mřížkou

Ventilátory budou opatřeny regulátory otáček, které budou pro jednotlivé digestoře osazeny na SDK svislého opláštění digestoří

# Elektroinstalace

Účel a rozsah projektu

Tento projekt řeší elektroinstalaci pro rekonstrukci školní kuchyně v areálu mateřské školy. Rozvody silové elektroinstalace začínají v hlavním rozvaděči.

Dodávkou projektu jsou kabely NN, instalační trubky, rozvaděče RK, HOP, zásuvky, spínače, svítidla a uzemnění. Z vývodů v HR bude připraven vývod pro rozvaděče PR

## Předpisy platné pro projektované zařízení

Dokumentace je zpracována dle platných a doporučených norem, předpisů, vyhlášek, zejména pak ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-4-54, 33 2000-7-701 ed.2, 33 2130/Z2, EN 62305, 36 0452, vyhl. 137/2004 Sb., vyhl. 410/2005 Sb. a norem souvisejících.

## Rozvodná napěťová soustava

Napojení rozvaděčů			3 PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

Vnitřní rozvody			         3 NPE, 50 Hz, 400/230 V, TN-S

## Údaje o celkových spotřebách

| popis | ozn | Pi | i | Pp |  | jističe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zásuvky ostatní | XS01 | 3,50 | 0,05 | 0,18 |  | PL7-B16/1N |
| zásuvky kuchyně | XS51 | 3,50 | 0,05 | 0,19 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvky kuchyně | XS52 | 3,50 | 0,05 | 0,18 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvky kuchyně | XS53 | 3,50 | 0,05 | 0,18 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| zásuvky kuchyně | XS54 | 3,50 | 0,05 | 0,18 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| verntilátor VZT | XS55 | 0,80 | 0,40 | 0,32 |  | PFL7-10/1N/B/003 |
| verntilátor VZT | XS56 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |  | PFL7-10/1N/B/003 |
| verntilátor VZT | XS57 | 0,80 | 0,40 | 0,32 |  | PFL7-10/1N/B/003 |
| pec třítroubá | XS101 | 12,00 | 0,40 | 4,80 |  | PFL7-25/3N |
| mycí stroj - bílé nádobí | XS102 | 13,10 | 0,25 | 3,28 |  | PFL7-25/3N |
| m,ycí stroj - provozní nádobí | XS103 | 15,00 | 0,25 | 3,75 |  | PFL7-32/3N |
| univerzálkní šlehací stroj | XS104 | 3,00 | 0,15 | 0,45 |  | PFL7-16/3N |
| elektrický sporák s troubou | XS105 | 16,00 | 0,25 | 4,00 |  | PFL7-32/3N |
| elektrický varný kotel 150 l | XS106 | 24,00 | 0,25 | 6,00 |  | PFL7-32/3N |
| elektrická smažící pánev 80 l | XS107 | 12,00 | 0,25 | 3,00 |  | PFL7-25/3N |
| elektrická smažící pánev 50 l | XS108 | 9,00 | 0,25 | 2,25 |  | PFL7-16/3N |
| stávající konvektomat | XS109 | 18,00 | 0,25 | 4,50 |  | PFL7-32/3N |
| stávající škrabka brambor | XS110 | 0,35 | 0,15 | 0,05 |  | PFL7-10/3N |
| zásuvka pro kotel ÚT | XSÚT | 0,50 | 0,70 | 0,35 |  | PL7-B10/1N |
| zásuvka pro cirk.čerpadlo | XSTÚV | 0,50 | 0,60 | 0,30 |  | PL7-B10/1N |
| ohřev TÚV | TÚV | 2,20 | 0,60 | 1,32 |  | PL7-B16/1N |
| osvětlení | A | 2,20 | 0,15 | 0,33 |  | PL7-B10/1N |

## Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie

Dodávka el. energie bude dle ČSN 34 1610 ve třetím stupni důležitosti. Nouzová svítidla budou mít zajištěnou dodávku ve stupni prvním.

## Ochranná opatření – automatické odpojení od zdroje

Bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411 a doplňková ochrana proudovými chrániči dle čl. 411.3.3.

## Určení prostorů podle působení vnějších vlivů

Vnější vlivy působící na el. zařízení z hlediska úrazu el. proudem charakterizují vnitřní prostory jako normální. Ve sprše bude provedena el. instalace dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Vně budovy jsou pak prostory stanoveny jako nebezpečné, přihlédnutím k tabulce 32-NM3 v ČSN 33 2000-3/Z2. Oplachová pásma v kuchyni budou vyznačena dle požadavků technologie.

# Technické řešení

## Popis řešení a dispoziční uspořádání

Rekonstrukcí kuchyně a přidružených místností, bude nutno provést nové instalace, s napojením v podružném rozvaděči  – PR. Podružnýozvaděč bude napojen v hlavním a elektroměrovém rozvaděči HR/ER s jištěním.

Osvětlení místností bude řešeno svítidly LED. Spínače hlavního osvětlení budou vždy u vchodů do místnosti s možností ovládání z více míst. Spínače budou osazeny ve výši 1,2 m nad podlahou a dle dále požadavků technologie. Kuchyně bude nasvětlena LED zářivkovými svítidly 40 W (v příslušném krytí), umístěnými v souladu se vzduchotechnikou. Nouzová svítidla, pro možnost úniku osob v případě výpadku distribuční sítě nn budou umístěna tak, aby osvětlovala směry úniku z objektu. Na dispozicích je vyznačeno propojení svítidel a příslušných spínačů. Svítidla jsou ponechána na výběru investora a nabídce dodavatele elektročásti stavby. Odvětrání bude axiálními ventilátory.

Technologie kuchyně bude napojena jednak přes zásuvky a jednak přes vývody opatřenými spínači na stěnách. Provedení vývodů (výška nad podlahou a délka kabelu) bude upřesněno s dodavatelem technologie varny. Na střed místnosti budou napájecí kabely v podlaze ve žlabech. Kromě zásuvek technologie budou osazeny i zásuvky provozní a úklidové. Zásuvky provozní budou napojeny společně přes proudové chrániče, Zásuvky pro lednice a mrazáky budou napájeny samostatně (mimo obvody proudových chráničů). Třífázové zásuvky budou instalovány dle potřeb technologie. Na dispozici je kresleno rozmístění zásuvek dle návrhu dokumentace technologie a dle potřeb dalších provozů (umístění těchto zásuvek bude nutno upřesnit na stavbě, dle předpokládaného rozmístění nábytku).

Ve stávajícím podružném rozvaděči HR budou provedeny úpravy části stávajících rozvodů v kuchyni a budou zachovány vývody a jištění pro stávající prostory hospodářské budovy, kterých se netýká rekonstrukce.

- Instalace bude provedena pod omítkou zdí, nad sádrokartonem stropů a v lištách, dle zón stanovených normou. Světelné vývody budou kabely CYKY-J 3x1,5 jištění 10 A/B, zásuvkové kabelem CYKY-J 3x2,5 jištění 16 A/B. Výška zásuvek po obvodu místností do 30 cm a nad pracovní deskou u pracovních stolů. Pro technologii umístění dle jejich požadavků. Dimenze vývodů technologie bude dle požadavků jednotlivých použitých zařízení.

- Pro zemnění bude použita stávající zemnící soustava.

## Zásadní řešení ochran

Proti přetížení a zkratu budou vývody chráněny pojistkami a jističi. Pro ochranu před nebezpečným dotykem budou použity proudové chrániče.

## Úbytky napětí

Rozvody budou řešeny a dimenzovány tak, aby úbytky napětí nepřesáhly hodnoty povolené ČSN.

## Kompenzace účiníku

Kompenzace, vzhledem k charakteru spotřebičů nebude prováděna.

## Způsob měření spotřeby

Měření spotřeby elektrické energie bude stávající, v rámci měření odběru objektu.

V Kolíně dne 	5.4.2016

Vypracoval: 	ing. Martin Škorpík