## Rozpočet
| VÝKAZ VÝMĚR | [5 empty] | VD01
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ROZŠÍŘENÍ BARU V OBJEKTU KINA 99, SMETANOVA 764, 280 02 KOLÍN IV
Profese: D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 6 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
|  |  | jednot. | jednot. | celková | jednot. | celková
Položky oceněného a neoceného výkazu výměr byly vykázány výčtem množství z výkresů D.1.4.4-02, 03, 04.
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ FOYER, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
1 01a | Rekuperační jednotka ve stojatém provedení s hrdly nahoru, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v nerozloženém stavu, dveře na panty, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, strana přívodu: filtrace tř. M5, desková rekuperace s účinností 85%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=2200 m3/h, pex.=250 Pa, Pprov.=0,0 kW, Pjmen.=0,00 kW, Iprov.=0,001 A, Ijmen=0,00 A, 400 V, akustický výkon sání-00 dB(A), akustický výkon výtlak-00 dB(A), akustický výkon plášť-00 dB(A), hrdlo sání DN 000 vč. tlumící vložky, vč. uzavírací klapky se servopohonem, hrdlo výtlak DN 000 vč. tlumící vložky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 01b | strana odvodu: filtrace tř. G4, desková rekuperace s účinností 85%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=2200 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,00 kW, jmen.=0,00 kW, Iprov.=0,00 A, Ijmen=0,00 A, 400 V, akustický výkon sání-00 dB(A), akustický výkon výtlak-00 dB(A), akustický výkon plášť-00 dB(A), hrdlo sání DN 000 vč. tlumící vložky a uzavírací klapky se servopohonem, hrdlo výtlak DN 000 vč. tlumící vložky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 01c | Externí rozvodnice pro rekuperační jednotku (součást dodávky jednotky), umístěna na jednotce, kabelově propojeno s jednotkou, vč kabeláže mezi rozvodnicí a jednotlivými perifériemi (čidla, seropohony), vč. vzdáleného ovladače kabelově propojeno s jednotkou (SYKFY 2x2xx0,5) délka kabelážeo délce cca 15 bm, vč. zprovoznění apod. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 02 | Elektrický ohřívač do potrubí SPIRO DN 315, topný výkon jmenovitý 3,0 kW, provozní 3,00 kW, 400 V, jištění 3x 10 A, vč. regulace, ovládání zajišťuje regulace rekuperační jednotky (kabelově propojeno s rozvodnicí jednotky), silové napájení zajistí profese elektro | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 03 | Tlumič hluku 500x400x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 200x500x1000 - 2 ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 26 dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | Tlumič hluku 500x400x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 200x500x1000 - 2 ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 26 dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 05 | Volná pozice
1 06 | Vířivá vyústka se stavitelnými lamelami vč. regulační klapky a plenum boxu pro přívod vzduchu VVM 400 C/V/P/16/R, vč. napojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 203 - 2 bm | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 07 | Vířivá vyústka se stavitelnými lamelami vč. regulační klapky a plenum boxu pro odvod vzduchu VVM 400 C/V/O16/R, vč. napojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 203 - 2 bm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 08 | Jednolistá klapka pro potrubí SPIRO s ručním ovládáním DN 160 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 09 | Jednolistá klapka pro potrubí SPIRO s ručním ovládáním DN 200 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 10 | Jednolistá klapka pro potrubí SPIRO s ručním ovládáním DN 250 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 11 | Jednolistá klapka pro potrubí SPIRO s ručním ovládáním DN 355 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 12 | Dvouřadá vyústka pro kruhové potrubí, vč. regulace, přívod vzduchu, pozinkované provedení, rozměr 800x100 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 13 | Jednořadá vyústka pro kruhové potrubí, vč. regulace, odvod vzduchu, pozinkované provedení, rozměr 800x100 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 14 | Protidešťová žaluzie v pozinkovaném provedení vč. pozedního rámu 1000x630, vč. nátěru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 15 | Stěnová mřížka s vodorovnými listy, hliníkové provedení, rozteč lamel 20, rozměr 400x150, vč. upevňovacího rámečku | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 16 | Kovový talířový ventil vč. zděře a upevňovacího kroužku pro montáž do podhledu, pro odvod vzduchu, DN 160, vč. napojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 160 - délka 2 bm | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 17 | Mřížka umístěná z čela potrubí, volná průtočná plocha min. 80%, rozměr 630x315 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 18 | 1.18 ÷ 1.19 volné pozice
1 20 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část | 48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 21 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
| do DN 160 - 20% tvarovek | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 250 - 30% tvarovek | 27 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 315 - 30% tvarovek | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 355 - 30% tvarovek | 24 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1 22 | Tepelná a hluková izolace potrubí - syntetický kaučuk tl. 20 mm se samolepem a hliníkovou fólií | 28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ BUFETU, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
2 01a | Rekuperační jednotka ve stojatém provedení s hrdly nahoru, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v nerozloženém stavu, dveře na panty, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, strana přívodu: filtrace tř. M5, desková rekuperace s účinností 85%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=1250 m3/h, pex.=250 Pa, Pprov.=0,0 kW, Pjmen.=0,00 kW, Iprov.=0,001 A, Ijmen=0,00 A, 400 V, akustický výkon sání-00 dB(A), akustický výkon výtlak-00 dB(A), akustický výkon plášť-00 dB(A), hrdlo sání DN 000 vč. tlumící vložky, vč. uzavírací klapky se servopohonem, hrdlo výtlak DN 000 vč. tlumící vložky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 01b | strana odvodu: filtrace tř. G4, desková rekuperace s účinností 85%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=1250 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,00 kW, jmen.=0,00 kW, Iprov.=0,00 A, Ijmen=0,00 A, 400 V, akustický výkon sání-00 dB(A), akustický výkon výtlak-00 dB(A), akustický výkon plášť-00 dB(A), hrdlo sání DN 000 vč. tlumící vložky a uzavírací klapky se servopohonem, hrdlo výtlak DN 000 vč. tlumící vložky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 01c | Externí rozvodnice pro rekuperační jednotku (součást dodávky jednotky), umístěna na jednotce, kabelově propojeno s jednotkou, vč kabeláže mezi rozvodnicí a jednotlivými perifériemi (čidla, seropohony), vč. vzdáleného ovladače kabelově propojeno s jednotkou (SYKFY 2x2xx0,5) délka kabelážeo délce cca 15 bm, vč. zprovoznění apod. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 02 | Elektrický ohřívač do potrubí SPIRO DN 315, topný výkon jmenovitý 3,0 kW, provozní 3,00 kW, 400 V, jištění 3x 10 A, vč. regulace, ovládání zajišťuje regulace rekuperační jednotky (kabelově propojeno s rozvodnicí jednotky), silové napájení zajistí profese elektro | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Tlumič hluku 500x250x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 250x500x1000 - 1 ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 25 dB, 1000 Hz - 27 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 04 | Tlumič hluku 500x250x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 250x500x1000 - 1 ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 25 dB, 1000 Hz - 27 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 05 | Jednolistá klapka pro potrubí SPIRO s ručním ovládáním DN 160 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 06 | Jednolistá klapka pro potrubí SPIRO s ručním ovládáním DN 250 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 07 | Dvouřadá vyústka pro kruhové potrubí, vč. regulace, přívod vzduchu, pozinkované provedení, rozměr 800x100 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 08 | Jednořadá vyústka pro kruhové potrubí, vč. regulace, odvod vzduchu, pozinkované provedení, rozměr 800x100 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 09 | Kovový talířový ventil vč. zděře a upevňovacího kroužku pro montáž do podhledu, pro odvod vzduchu, DN 160, vč. napojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 160 - délka 2 bm | 8 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 10 | Stěnová mřížka s vodorovnými listy, hliníkové provedení, rozteč lamel 20, rozměr 400x150, vč. upevňovacího rámečku | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 11 | Dveřní průhledná plastová oboustranná mřížka, pevné lamely, rozměr 455x90, vč. provedení otvoru do dveří | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 12 | Mřížka umístěná z čela potrubí, volná průtočná plocha min. 80%, rozměr 500x250 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 13 | 2.13 ÷ 2.19 volné pozice
2 20 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část | 31 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 21 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
| do DN 160 - 70% tvarovek | 9 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 250 - 20% tvarovek | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 280 - 30% tvarovek | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 315 - 30% tvarovek | 3 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2 22 | Tepelná a hluková izolace potrubí - syntetický kaučuk tl. 20 mm se samolepem a hliníkovou fólií | 25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - PŘÍPRAVA POPCORNU, ODVOD VZDUCHU
3 01 | Radiální potrubní ventilátor rohový, se čtyřhranným napojením a motorem mimo proud vzdušiny, jedny otáčky, provedení pravé, pozinkované provedení, 1350 ot/min, připojovací rozměr 355x225, Qv=600 m3/h, pex.=280 Pa, P=0,18 kW, I=0,56 A, 400 V, akustický výkon do sání=00 dB(A), akustický výkon do výtlaku=00 dB(A), akusický výkon do okolí=00 dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 02 | Tlumící vložka 355x225 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 03 | Regulátor otáček pro ventilátor pozice 3.01, pro 400V, výkon max. 1,5 kW, max. výstup 4 A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 04 | Vzdálený ovladač s vypínačem a se signálem 0÷10 V pro pozici 3.03 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 05 | Nerezový odsavač par v nástěnném provedení s odkapovým žlábkem, bez osvětlení, vč. lapače tuku, hrdlo DN 200 připevněno ze zádní strany z boku, rozměr 900x700x450 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 06 | Tlumič hluku 500x200x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 200x500x1000 - 1 ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 26 dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
3 07 | Mřížka umístěná z čela potrubí, volná průtočná plocha min. 80%, rozměr 400x225 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 08 | 3.08 ÷ 3.19 volné pozice
3 20 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část | 13 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 21 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
| do DN 200 - 20% tvarovek | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - ZDROJ CHLADU
4 01a | Venkovní kondenzační jednotka pro výrobu chladu pro VZT jednotku, provedení inverterové S-Di, Qch=10 kW, Qt=11,2 kW, P=2,64 kW, 3,9 A, 400 V, jištění 10 A, 400 V, hmotnost 80 kg, výroba chladu pro pozici 2.01 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 01b | DX Kit pro napojení kondenzační jednotky na VZT, řízení signálem 0÷10 V z regulace jednotky, vč. ovladače pro zadání výkonových parametrů, umístění ve strojovně VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 01c | Měděné potrubí chladiva vč, kaučukové parotěsné izolace, plyn 16 mm, kapalina 10 mm | 38 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4 01d | Konzole pro umístění kondenzační jednotky na fasádu vč. povrchové úpravy pro venkovní prostředí | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 02a | Venkovní kondenzační jednotka pro výrobu chladu pro VZT jednotku, provedení inverterové S-Di, Qch=14 kW, Qt=16,0 kW, P=4,65 kW, 6,83 A, 400 V, jištění 16 A, 400 V, hmotnost 96 kg, výroba chladu pro pozici 1.01 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 02b | DX Kit pro napojení kondenzační jednotky na VZT, řízení signálem 0÷10 V z regulace jednotky, vč. ovladače pro zadání výkonových parametrů, umístění ve strojovně VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 02c | Měděné potrubí chladiva vč, kaučukové parotěsné izolace, plyn 16 mm, kapalina 10 mm | 40 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
4 02d | Konzole pro umístění kondenzační jednotky na fasádu vč. povrchové úpravy pro venkovní prostředí | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 5 - STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ WC MUŽŮ, ÚPRAVY POTRUBNÍCH ROZVODŮ
5 01 | Demontáž a opětovná montáž podhledu na WC, pás 1 m od obvodové zdi | 7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 02 | Přerušení potrubí DN 160 pro možnost napojení oblouku DN 160 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 03 | Demontáž cca 1 bm potrubí DN 160, žaluzie bude ponechána a navazující potrubí bude zaslepeno. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 04 | 5.04 ÷ 5.19 volné pozice
5 20 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
| do DN 160 - 30% tvarovek | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 6 - DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
6 01 | Demontáž stávající vyústky (mřížky) umístěné z čela potrubí ve zdivu, plocha do 1 m2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 02 | Demontáž anemostatů (vířivých vyústek) umístěných v podhledu, rozměr 600x600 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 03 | Demontáž čtyřhranných vyústek umístěných na nástavcích v podhledu, do 560x280 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 04 | Demontáž čtyřhranného pozinkované potrubí SK I., vč. tvarovek, klapek v potrubí, závěsového systému apod. | 107 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 7 - POMOCNÝ MATERIÁL
7 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 110 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
7 02 | Závěsový a kotvící systém pro rekuperační jednotku, potrubní rozvody apod. | 86 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
7 03 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 150 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
7 04 | Spojovací QIP pásky pro připevnění ohebného potrubí na potrubí pevné do DN 200 | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 05 | Revizní dvířka 400x400 umístěná do podhledu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Lešení a pomocné konstrukce |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 06/2016