U STRUHY 1209, 290 01 PODĚBRADY

(tel. 325 626 558, mobil: 604 23 50 87, e-mail: vacek.el@email.cz)

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby(úroveň realizační dokumentace)

Stavba:       REKONSTRUKCE VO UL. OVČÁRECKÁ

NADJEZD,p.č. 3307/1,3305/1 A 3305/3

V k.ú. KOLÍN-ČÁST “A”

Veřejné osvětlení - část “A”

### Číslo zakázky:            056 59 - 17        (V – 05a – 2017)

Obsah :   A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C – VÝKRESOVÁ ČÁST

D – SEZNAM MAJITELŮ A UŽIVATELŮ

E – DOKLADOVÁ ČÁST

Poděbrady  05/2017

Vypracoval : Miroslav Vacek

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.00  -  Identifikační údaje stavby

1.01 -  Název stavby

# REKONSTRUKCE VO UL. OVČÁRECKÁ - NADJEZD, p.č. 3307/1, 3305/1 A 3305/3

# V k.ú KOLÍN-ČÁST „A“.

# VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ČÁST „A“

1.02 -  Obec

# KOLÍN, k.ú. KOLÍN

1.03 -  Kraj

STŘEDOČESKÝ

1.04 -  Investor

MĚSTO KOLÍN

KARLOVO NÁMĚSTÍ 78

280 12 KOLÍN

1.05 -  Projektant

# MIROSLAV  VACEK

# U  STRUHY  1209/III

290 01  PODĚBRADY

# PROJEKCE ELEKTRO

1.06 -  Dodavatel

# DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1.07 -  Provozovatel

MĚSTO KOLÍN

KARLOVO NÁMĚSTÍ 78

280 12 KOLÍN

ZASTOUPENÉ

AVE a.s.

TŘÍDVORSKÁ 1501

280 02 KOLÍN V

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.00 – Úvodní část a podklady

2.00 – Hlavní technické údaje

3.00 – Ochrana a bezpečnost zdraví při práci

4.00 – Technický popis rozvodů

1.00  -  Úvodní část a podklady

1.01  -  Předmětem projektu je vypracování technické zprávy, výkresů rekonstrukce veřejného osvětlení v Kolíně v části ul. Ovčárecké  označené „A“(od náměstí Svobody po křižovatku s ul. Jablonského v k.ú. Kolín).

1.02  -  Rozsah projektu řeší napojení nových osvětlovacích stožárů vč. kabelových rozvodů na stávající zapínací body VO a propojení na stávající osvětlovací body VO ve zmíněné části města. Dále je řešena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.

Součástí projektu nejsou souhlasná prohlášení majitelů či SOBS VB o uložení zařízení(zajišťuje investor akce).

1.03  -  Podklady pro projekt

Situační výkres  části města v měř. 1 : 1000,výpočet intenzity osvětlení v návaznosti na rozmístění světelných bodů zpracovaný odbornou firmou, koordinace se stávajícími inž. sítěmi v dotčené části obce: kabely nn(ČEZ Distribuce, a.s.,Oblast Kolín), sdělovací kabely  (CETIN), kabely VO(Město Kolín), vodovod,kanalizace (VODOS a.s. Kolín), plynovodní potrubí (RWE Distribuční služby), ústní i písemné požadavky investora a budoucího provozovatele. Dalším podkladem byly nároky na stávající zařízení.

1.04  -  Budoucí provoz

Rekonstrukcí veřejného osvětlení v uvažované části bude docíleno osvětlení odpovídající platným předpisům a ČSN zaručující bezpečnost dopravy a obyvatel.

1.05  -  Zahájení stavby

2 0 1 7

1.06  -  Dokončení stavby

2 0 1 7

1.07  -  Zkušební provoz  -  kolaudace

Po dokončení stavby může být celé zařízení při dodržení platných předpisů a vyhlášek uvedeno do provozu na základě výchozí revize.

1.08  -  Související ČSN(v platném znění) : 3 2000-4-41 ed.2-Z1, 33 2000-4-43 ed.2, 33 2000-4-47, 33 2000-4-473 Z1, 33 2000-5-523, 33 2000-6-61, 33 2000-5-54 ed.3, 33 2000-5-51 ed.3, 33 2000-5-52, 33 0165 ed.2, 33 1310 ed.2, 33 2310,36 0410, 34 1610,73 6005, ČSN EN 12464-1.

2.00  -  Hlavní technické údaje

2.01  -  Rozvodná soustava  : 3+PEN stř. 50 Hz, 400 V

2.02  -  Navýšení instalovaného i soudobého výkonu  – k žádnému nedojde.

2.03  -  Prostory z hlediska úrazu el. proudem : normální, nebezpečné , zvlášť nebezpečné dle

ČSN 33 2000-4-41 ed.2-Z1.

2.04  -  Vnější vlivy dle 33 2000-5-51 ed.3 : AB 8,AF 2.

2.05  -  Druh podkladů - nehořlavé, vodivé

2.06  -  Instalační soustava : utěsněná

2.07  -  Nejnižší krytí el. předmětů z hlediska vnějších vlivů a přístupnosti osob :

svítidla                          :  IP 44

2.08  -  Zajištění dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 III. kategorie.

2.09  -  Ochrana el. zařízení před nebezpečným dotykem neživých částí automatickým odpojením

od zdroje v síti TN - C  ČSN 33 2000-4-41 ed.2-Z1,doplněna ochranou  pospojováním dle

ČSN 33 2000-4-41 ed.2-Z1.

3.00  -  Ochrana a bezpečnost zdraví při práci

3.01  -  Základní ochrana el. zařízení před vznikem nebezpečného dotykového napětí neživých částí viz bod 3.09 této technické zprávy.

3.02  -  S ochranným vodičem ( žlutozeleným ) jsou spojeny kostry el. zařízení.

3.03  -  Krytí el. předmětů a těsnosti instalace, volba vedení odpovídá daným vnějším vlivům, podkladům a stupni kvalifikace osob provádějících práci s obsluhou na el. zařízení.

3.04  -  Ochrana el. vedení před mechanickým poškozením je provedena polohou, kde nelze toto zajistit, jsou navrženy plast. trubky do výše 1,5 m nad zemí.

3.05  -  Ochrana vedení před přetížením a zkratem je jističi.

3.06  -  Barevné označení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0165 ed.2.

3.07  -  Bezpečnost vypínání el. zařízení jako celku je v rozvaděči. Je opatřen bezpečnostní   tabulkou " Hlavní vypínač - vypni v nebezpečí ! ".

3.08  -  Umístění rozvaděče je provedeno tak,aby před nim byla ulička dle ČSN 33 2310, tj.0,8m.

3.09  -  Obsluhu ( zapínání, vypínání, volbu ) el. strojů a zařízení mohou provádět osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

3.10  -  Údržbu a opravy el. zařízení  mohou provádět jen osoby znalé s vyšší kvalifikací dle ČSN 34 3080.

3.11  -  Práce na el. zařízení se musí provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN EN 50110-1 ed.2..

3.12  -  Pomůcky určené k obsluze a zajištění bezpečnosti dle ČSN 38 1081 musí být zajištěny před uvedením el. zařízení do zkušebního provozu a uloženy na vyhrazených místech. Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky elektrotechnického zařízení.

3.13  -  Manipulace s el. zařízením při požáru se řídí dle ČSN 34 3085 a dalších souvisejících předpisů.

3.14  -  Ke každému el. zařízení provede montážní organizace výchozí revizi dle ČSN   33 1500 Z4, ČSN 33 2000-6 a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500 Z4, ČSN 33 2000-6.

3.15  -  Uživatel je povinen v pravidelných lhůtách provádět revizi el. zařízení dle ČSN  33 1500 Z4.

- 3.16  -  Bezpečnost práce :

- bezpečnost práce  jak při  výstavbě, tak  při provozu, je řešena dodržováním vyhlášky o bezpečnosti práce a techn. zařízení č. 324/1990 Sb. v platném znění, ČSN EN 50 110, PNE 33 0000-6 a přidružených norem,

- k provedení připojení  kabel. vedení NN nutno zajistit vypnutí st. NN a kNN a zajištění kabel. vedení  NN vypnutím příslušných ÚO, odpínačů v TS, pojistek NN, zkratovací soupravou a zajištěním pracoviště proti všem směrům možného napájení a dodržení příkazu „B“.

- při  práci  musí  být  používáno  předepsaných ochranných a pracovních pomůcek a výstražných tabulek,

- veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výstavby si zajišťuje dodavatel,

- bezpečnost elektrotechnických zařízení je dána ustanoveními ČSN EN 50 110, PNE 33 0000-6 a přidružených norem.

- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti na pracovišti , zajišťuje dodavatel

- bezpečnost elektrotechnického zařízení je dána ustanoveními PNE 33 0000-1,ochrannými pásmy vedení dle zákona 458/2000 Sb. a technickými vzdálenostmi dle ČSN 33 3300, 73 6005, 33 2000-5-52 a pod.

- 3.17 -  Bezpečnost práce při provádění stavby:

- bezpečnost práce jak při výstavbě, tak při provozu, je řešena dodržováním zejména:

- TNI 34 3100 ("Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1

- ed. 2:2005 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních)

- PNE 33 0000-6 – obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci

- elektrické energie (návaznost na ČSN EN 50110-1, ČSN 34 3100-12)

- Vyhláška č. 324/1990 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského

- úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v aktualizovaném znění

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a

- ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví

- základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- při práci musí být používáno předepsaných ochranných a pracovních pomůcek a výstražných

- tabulek

- veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výstavby si zajišťuje

- dodavatel (zhotovitel) stavby

ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

- otevřené výkopy pro kabelová vedení NN, včetně ostatních výkopů budou ohrazeny předepsaným způsobem. Rovněž lávky pro přechod výkopů budou řešeny předepsaným způsobem.

- veškeré práce budou prováděny dle NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb.  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- dále dle nařízení vlády č. 591-2006 Sb_Příloha č. 1 - Další požadavky na staveniště,

- dle nařízení vlády č. 591-2006 Sb_Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi

- dle nařízení vlády č. 591-2006 Sb_Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

- dle nařízení vlády č. 591-2006 Sb_Příloha č. 4- Náležitosti oznámení o zahájení prací

- dle nařízení vlády č. 591-2006 Sb_Příloha č. 5-Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

a) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJ. ZÁJMŮ:

- dle nařízení vlády č. 591-2006 Sb. stavba odpovídá uspořádání a bezpečnosti staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. Stavba je stavěna a provozována ve veřejném zájmu dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

- staveniště je řešeno jako dočasné a zhotovitel si dle svého vybavení přiveze uzamykatelné kontejnery, maringotky a montážní vozy, případně využije stávajících uzamykatelných objektů od místních obyvatel nebo MěÚ Kolín a organizací.

- popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

- tato stavba nevyžaduje ohlášení k zařízení staveniště. Zhotovitel se dohodne s MěÚ Kolín nebo s místními obyvateli o využití pozemků a za úhradu si pronajme jejich pozemky po dobu výstavby.

- stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 3)

- tato stavba vyžaduje ohlášení k zařízení staveniště.

- dle zákona č. 309/2006 Sb. § 15 odst. 2, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

odst. (1) V případech, kdy při realizaci stavby

| a) | celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo |
| --- | --- |
| b) | celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, |

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

- odst. (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

- POZNÁMKA: k zákonu č. 309/2006 Sb – Koordinátor BOZP:

- Společnost SGS Czech Republic, s.r.o. získala od ministerstva práce a sociálních věcí České republiky rozhodnutím č.j. 2007/13654-54 ze dne 6.9. 2007, akreditaci pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

- Provádění zkoušek na výkon činnosti koordinátora BOZP

- Školení v oblasti přípravy na zkoušku koordinátora BOZP

- Konzultační a poradenská činnost

- Kontaktní osoba na SGS: Evžen Hollmann, tel.: +420 234 708 111,  evzen.hollmann@sgs.com

3.18 - Bezpečnost práce při provozování elektrických zařízení:

- Provoz dokončeného elektrického zařízení je možný až na základě kladné výchozí revizi zařízení a řádné kolaudaci stavby při dodržení platných zákonů, vyhlášek, nařízení, ČSN a PNE. Bezpečnost elektrotechnických zařízení je dána ustanoveními ČSN a PNE. Jedná se zejména o:

- PNE 33 0000-1 (Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny) třetí vydání v návaznosti na ČSN 33 2000-4-41) – v aktualizovaném znění

- ČSN 33 2000-4-41 (Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem) včetně změny Z2 – v aktualizovaném znění

- ČSN 33 2000-5-51 (Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení) včetně změny Z1 – v aktualizovaném znění

- ČSN 33 2000-5-52 (Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení-Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení) včetně změny Z1 – v aktualizovaném znění

- ČSN 33 2000-5-54 (Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení-Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče) vč. opravy 1 a změny Z1 – v aktualizovaném znění

- ČSN 33 3051 (Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízeních) včetně změny Z1 – v aktualizovaném znění

- ČSN 33 3201 (Elektrické instalace nad AC 1 kV) – v aktualizovaném znění

- ČSN 33 3210 (Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení) včetně změny Z1 – v aktualizovaném znění

- ČSN 33 3301 (Stavba elektrických venkovních vedení s jmenovitým napětím do 52 kV) včetně tiskové změny Z1 – v aktualizovaném znění

- ČSN 73 3050  (Zemné práce Všeobecná ustanovenia) včetně změny opravy a) 5/1991 a změny Z2 z 4/1999 – v aktualizovaném znění

- ČSN 73 6005  (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) včetně tiskové změny Z4 – v aktualizov. znění

- ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

- ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

- ČSN DIN 18 920 (ČSN 83 9061) Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech

- ČSN EN 61330 (38 3716) Blokové transformovny vn/nn

- VYHLÁŠKA 218/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů. Změna: 450/2003 Sb. pravidla provozování  DISTRIBUČNÍCH Soustav PŘÍLOHA 5 - OBCHODNÍ MĚŘENÍ

- NAŘÍZENÍ VLÁDY číslo 148/2006 - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- a další související  ČSN, PNE, nařízení vlády a vyhlášky

- Stávající a nová ochranná pásma elektrického distribučního vedení jsou dána zákony:

- Zákon č.79/1957 Sb. - o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (bývalý elektrizační zákon)

- Zákon č.222/1994 Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci (bývalý elektrizační zákon)

- Zákon č. 458/2000 Sb. - o podmínkách podnikání o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktualizovaném znění - přijat 28. 11. 2000, účinnost od 1. 1. 2001

- Zákon č. 91/2005 Sb., úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn - účinnost od 30. prosince 2004

- Vyhláška Energetického regulačního úřadu:

- Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě - Sbírka zákonů, částka 23, ze dne 28. 2. 2006 vč. přílohy č.1 – 6

- UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k množství vydaných nových zákonů, vyhlášek a vládních vyjádření bude investor a zhotovitel postupovat i dle nových platných nařízení a zákonů, pokud se již na tuto stavbu vztahují  RIZIKA  BOZP VYHODNOTÍ  ZHOTOVITEL!!!

- 3.19 - Zemní práce:

- Budou provedeny dle ČSN 73 3050 – Zemní práce Všeobecná ustanovení včetně změny a 5/1991 a Změny 2 z 4/1999. Při  výkopových  pracích  bude  nutné  odvézt přebytečnou  zeminu ( mimo volný terén je povolen zához jen hutněným pískem !). Se vzniklými odpady při realizaci stavby je nutno zacházet podle vyhlášky MŽP katalog odpadů č. 337/92 Sb. Místo skládky určí MěÚ Kolín. Rozpočet stavby bude upraven podle skutečné vzdálenosti stavby a místa skládky, včetně případného poplatku za uložení.

4.00  -  Technický popis rozvodů

4.01  -  Kabelová přípojka nn

Nové světelné body budou na základě vyjádření zástupce provozovatele p. Z. Slavíka z AVE a.s. připojeny na stávající zapínací bod veřejného osvětlení RVO : roh ulic Okružní a Ovčárecká u čp. 403

4.02  -  Rozváděč veřejného osvětlení

Stávající rozváděč veřejného osvětlení(RVO) se stávajícím hlavním jističem před elektroměrem zůstane dle informací zástupce provozovatele( AVE a.s.) bude využíván ve stávající formě.

4.03  -  Venkovní osvětlení

Rekonstrukcí veřejného osvětlení v částech ul. Ovčárecké, k.ú. Kolín bude zajištěno odpovídající nasvětlení, jak budoucího chodníku tak i komunikace. Dle ČSN EN 13201-1 je zatřídění  komunikací s odpovídající třídou osvětlení M 3. Pro chodníky a cyklostezky platí třída osvětlení P3. Zatřídění a výpočet osvětlení byl proveden firmou Schréder-Artechnik a.s..

Dle výpočtu jsou v trase od Náměstí Svobody po křižovatku s ul. Jabloňského(část „A“-oboustranně osvětlená ul. Ovčárecká) - navržené ocelové třístupňové stožáry bez použití patice UZM 8-133/108/89, s jednoramenným výložníkem UZB1-1500(resp. dvojramenným výložníkem UZB2-1500)v povrchové úpravě-pozink(výrobce např. Kooperativa U. Janovice) s osazeným svítidlem veř. osvětlení LED např. VOLTANA5 5103/350mA/70W, IP66-(standard  města Kolín).Pro nasvětlení přechodů použit ocelový třístupňový stožár pro přechody bez použití patice PB6-133/108/89 s výlož. PD1-1500 v povrchové úpravě- pozink (výrobce např. Kooperativa U. Janovice) s osazeným novým LED svítidlem pro přechody např. AMPERA MIDI ZEBRA/ 64LED/700mA/5145/CW/139W ,IP66- (standard  města Kolín). Pokud je na jednom sloupu potřeba klasického svícení a nasvícení přechodu je navržený ocelový třístupňový stožár bez použití patice UZM 8-133/108/89, s jednoramenným výložníkem UZB1-1500 a třmenovým výložníkem TRBC 2000 v povrchové úpravě-pozink (výrobce např. Kooperativa U. Janovice) s osazenými LED svítidly veř. osvětlení např. VOLTANA5 5103/350mA/70W, IP66 a např. AMPERA MIDI ZEBRA/64LED/700mA/ 5145/CW/139W, IP66-(standard  města Kolín)

Při volbě typu svítidel, osvětlovacích stožárů,jejich povrchové úpravy bylo vycházeno z požadavku provozovatele VO, aby korespondovaly s druhy použitými v přilehlé oblasti a byly v souladu se standardem města Kolín.

Osvětlovací silniční stožáry budou zabetonovány do plastových trubek ø 400mm.

4.04  -  Napojení jednotlivých osvětlovacích bodů

Na základě osobní návštěvy místa samého a po konzultaci s investorem,provozovatelem a správcem veř. osvětlení bylo rozhodnuto,že připojení nových osvětlovacích stožárů ve zmíněné části bude provedeno ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení následujícím způsobem:

Část „A“:Ze stávajícího zapínacího bodu RVO (roh ulic Okružní,Ovčárecká-čp. 403) budou vytaženy čtyři nové kabely CYKY-J 4x10mm² :

a)První je veden v chodníku a je postupně smyčkově připojen v osvětlovacích stožárech č. 3.1.1-3.1.7 a je ukončen v osvětlovacím stožáru č. 3.1.14. Ze stožáru č. 3.1.7 bude vytažen nový kabel CYKY-J 4x10mm² veden v chodníku a postupně smyčkově připojen v osvětlovacích stožárech

č. 3.1.16, 3.1.5 a je ukončen v osvětlovacím stožáru č. 3.1.10(zde zůstane rozpojen).

Ze stožáru č. 3.1.12 bude vytažen nový kabel CYKY-J 4x10mm² a veden v chodníku (při křížení s ul. Štítného proveden řízený protlak-zatažen do  chráničky  ø 75mm)do stávajícího světelného bodu na rohu ul. Štítného u čp. 276.

b)Druhý je veden v chodníku následně křižuje komunikace(řízený protlak-zatažen do chráničky  ø 75mm) a je dále veden chodníkem(při křížení s ul. Čelakovského proveden řízený protlak-zatažen do  chráničky  ø 75mm) a je postupně smyčkově připojen v osvětlovacích stožárech č. 3.2.1-3.2.7, aby byl ukončen ve stávajícím osvětlovacím stožáru před čp. 433. Ze stožáru č. 3.2.3 bude vytažen nový kabel CYKY-J 4x10mm² a veden v chodníku do stávajícího světelného bodu v ul. Čelakovského.

c)Třetí je veden v chodníku následně křižuje komunikaci(řízený protlak-zatažen do chráničky  ø 75mm) a je dále veden chodníkem(při křížení s vozovkou k čerpací stanici proveden řízený protlak-zatažen do  chráničky  ø 75mm) a je postupně smyčkově připojen v osvětlovacích stožárech č. 3.3.1-3.3.3, aby byl ukončen v osvětlovacím stožáru č. 3.3.4.

d)Čtvrtý je veden v chodníku následně křižuje komunikace(řízený protlak-zatažen do chráničky  ø 75mm) a je dále veden chodníkem(při křížení s ul. Jablonského proveden řízený protlak-zatažen do  chráničky  ø 75mm) a je postupně smyčkově připojen v osvětlovacích stožárech č. 3.4.1-3.4.3, aby byl ukončen v novém světelném bodu před čp. 1369 (řešen v PD části „B“).

Při křížení s vjezdy budou kabely uloženy v chráničkách DVK ø 75mm.

4.05  -  Kabelové rozvody nn

Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 4x10mm² (v zemi). Rozvody v dutém prostoru ocel. osvětlovacích stožárů budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5mm².

4.06  -  Uložení kabelů

Kabely zakládané v zelených pásech,příp. chodnících bez výškového rozlišení oproti vozovce budou uloženy v hloubce min. 700mm.Kabely budou v drážkách řádně zapískovány a před mech. poškozením chráněny PE pasy.Při křížení kabelů s  vjezdy budou tyto před mech. poškozením chráněny obetonovanými trubkami DVK ø 75mm. Trubky budou uloženy v zemních rýhách š=500mm, hl. 1200mm. Minimální vzdálenost kabelů do 1 kV mezi sebou 50mm. Při křížení kabelů s komunikacemi budou provedeny protlaky a kabely zataženy do chrániček.

Při křížení či souběhu kabelů se stávajícími podzemními inž. sítěmi nutno výkopové práce provádět ručně a s co největší opatrností!Provedení prací musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005.

Upozornění

Před započetím výkopových prací si zhotovitel zajistí vytýčení stávajících podzemních inž. sítí! Před započetím výkopových prací nechat geodeticky vytýčit jednotlivé pozemky i definitivní výšky terénů a povrchů.Souhlasná prohlášení,případně SOBS VB s majiteli pozemků na uložení inž. sítí si zajišťuje investor akce.

Při uvažovaném využití stávajících stožárů ozn.(výstavba v r. 2009) 3.1.4,3.2.4,3.3.1 provést defektoskopickou zkoušku v místě vetknutí stožáru do země.

V souvislosti s přípravou městského informačního systému bude provedeno :

V souladu s ČSN 73 6005 bude v celé trase pokládaných kabelů VO založena HDPE ø 40/33mm trubka(barevnost určí investor rekonstrukce VO). Od každé autobusové zastávky k nejbližšímu nově instalovanému  stožáru VO bude vč. protahovacího vodiče založena trubka DVK ø 75mm.

Jako příprava pro rekonstrukci VO v ul. Okružní budou založeny trubky DVK ø 75mm vč. protahovacích vodičů.

Investor stavby předpokládá další investici v návaznosti na rekonstrukci veřejného osvětlení a proto opravy dotčených povrchů chodníků touto stavbou budou realizovány takto :

1.Chodník v úseku od ul. Čelakovského po ul. Okružní po pravé straně od ul. Na louži - bude kabelová rýha pouze zhutněna a  bude zasypána štěrkodrtí o tl.10 cm a fr.0 -16 mm

2.Rýha v chodníku od ul.Okružní po vjezd k čp.298 bude taktéž pouze zhutněna a zasypána štěrkodrtí o tl.10 cm a fr. 0-16 mm (okolí zastávky MaD)

3.Rýha v chodníku od ul.Okružní po čp.1161 ve směru od ul. Okružní po ul. Na louži bude pouze zhutněna a zasypána štěrkodrtí o tl.10 cm fr. 0-16 mm

Ostatní dotčené povrchy stavbou budou uvedeny do původního stavu.

4.07  -  Osvětlení

Pro osvětlení byla navržena LED svítidla dle světelného technického výpočtu. Výpočet umělého osvětlení byl vypracován dle ČSN EN 12 464-1. Osvětlenost  zajišťující potřebný zrakový výkon stanovený na základě zrakové obtížnosti úkolu respektuje ČSN 36 0410.Vybrané osvětlovací body budou v provozu celou noc,zbývající osvětlovací body budou v provozu na tzv. polonoc.

4.08  -  Hladiny osvětlenosti jsou navrženy jako časově minimální. Údržbu a čištění svítidel je nutné provádět klesne-li hodnota pod uvažovanou hladinu.

4.09  -  Způsob údržby osvětlovací soustavy

Svítidla a světelné zdroje je nutné minimálně 3x za rok čistit běžnými čistícími prostředky. Vzhledem k závěsné výšce svítidel  je možné údržbu a čištění provádět z výsuvných plošin, jež jsou v majetku provozovatele.

4.10   -  Uzemnění

Ve společném výkopu s kabely bude založen i zemnící drát FeZn ø 10mm, kterým budou přizemněny ocelové osvětlovací stožáry. Drát je možné ukládat do země pod celoplastové kabely 1 kV.

4.11   -  Demontáže stávajících zařízení

Během výstavby dojde k demontáži 22 ks stávajících stožárů veřejného osvětlení.  1 ks hnízda bezdrátového místního rozhlasu bude demontován spolu se stávajícím stožárem a po výstavbě nového stožáru opětovně namontován. Při demontáži stávajících stožárů V.O. dojde k sejmutí celkem 18 ks dopravních značek, informačních a reklamních cedulí – všechny tyto prvky budou zhotovitelem opětovně nainstalovány na nové stožáry V.O.Vzdušné vedení v oblast křižovatky Na louži bude po dohodě se správcem V.O. demontováno a případně na jeho pokyn opětovně ukončeno na nových stožárech V.O. Odstranění a opětovné osazení  úsekového měření rychlosti zajistí investor.V dotčeném úseku rekonstrukce jsou osazeny 2 ks nových LED svítidel Katrina – investor určí, kde se ve městě tato svítidla budou opětovně instalovat.

4.12   -  Odsouhlasení dokumentace

Dne 07.02.2017 byla provedena konzultační schůzka s určením rozsahu akce,určení stávajícího zapínacího bodu pro napojení nových osvětlovacích bodů,typu osvětlovacích stožárů vč. jejich vyzbrojení (bezpaticové stožáry,svítidla apod.). Dne 08.03.2017 byla odsouhlasena  rozpracovaná dokumentace se zástupci investora i provozovatele.

C  -  VÝKRESOVÁ ČÁST :

C1.4-1A    -  Situace – veřejné osvětlení část „A“

C1.4-2A    -  Řez A - A

C1.4-3A    -  Řez B - B

C1.4-4A    -  Řez C – C

C1.4-5A     -  Krytí kabelů kabelovými žlaby

C1.4-6A     -  Křižování kabelu silového se slaboproudým

C1.4-7A     -  Křižování kabelu silového s potrubím(voda,plyn,kanalizace)

C1.4-8A     -  Osvětlovací stožár bez použití patice – typ UZM 8-133/108/89

C1.4-9A     -  Jednoramenný výložník UZB1-1500+ dvojramenný výložník UZB2-1500

C1.4-10A   -  Třmenový výložník TRBC 1500

C1.4-11A   -  Osvětlovací stožár pro přechody bez použití patice – typ PB6-133/108/89

vč. jednoramenného výložníku pro přechody PD1-1500/89

C1.4-12A   -  Svítidlo 350mA/70W resp. 700mA/102W

C1.4-13A   -  Svítidlo pro přechody 64LED/700mA/5145/CW/139W ,IP66

E - Vyjádření správců inž. sítí - dokladová část

Projednání PS s orgány, organizacemi a majiteli nemovitostí se souhlasem a na doporučení Stavebního úřadu v Kolíně :

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, - čj.:555855/17 ze dne 08.03.2017  - dojde ke styku – platnost vyj. do 08.03.2019

- MERO ČR, a. s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy n. Vlt. - čj.: 2017/000228/1 ze dne 13.03.2017 - nedojde ke styku – platnost vyj. do 13.03.2020

- NET4GAS,s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8 , 140 21 Praha 4-Nusle –  čj.: 2025/17/OVP/N, ze dne 08.03.2017 - nedojde ke styku – platnost vyj. do 08.03.2019

- ČR-Ministerstvo obrany,Sekce ekonomická a majetková,odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899,530 02 Pardubice - čj.:2556/61251/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 30.03.2017 - nedojde ke styku – platnost vyj. do 30.03.2019

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-Zábrdovice - čj.:5001472454 ze dne 22.03.2017  - dojde ke styku – platnost vyj. do 22.03.2019

- VODOS a.s., Legerova 21, 280 02 Kolín - čj.:1184 ze dne 15.03.2017 - dojde ke styku – platnost vyj. není omezena

- KSÚS Kutná Hora, přísp. org., Cihlářská 445, 284 80 Kutná Hora – čj.:1798/17/KSÚS/KHT/KUT,ze dne 23.03.2017 – nutno splnit podmínky - platnost vyj. není omezena

- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I – čj.: MUKOLIN/OD 22333/17-car, ze dne 21.03.2017 – nutno splnit podmínky - platnost vyj. není omezena

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I - čj.: MUKOLIN/OZPZ 22330/17-Tv,ze dne 15.03.2017 - nutno splnit podmínky – platnost vyj. není omezena

- Městský úřad Kolín, odbor výstavby-stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I - čj.:MUKOLIN /SU 22327/17-zak, ze dne 13.03.2017 - nutno splnit podmínky – platnost vyj. není omezena

- Městský úřad Kolín, odbor regionálního rozvoje a územ. plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I - čj.:MUKOLIN /ORR 23388/17-lut,ze dne 13.03.2017 - nutno splnit podmínky – platnost vyj. není omezena

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12 , 140 00 Praha 4 –  čj.: 4302/21/17-2120-Ny, ze dne 14.03.2017 - nutno splnit podmínky – platnost vyj. do 14.03.2018

- Národní památkový ústav, Sabinova 373/5 , 130 11 Praha 3–Žižkov -  čj.: NPU-321/19077/2017, ze dne 06.04.2017 - nutno splnit podmínky – platnost vyj. není omezena

- AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V , čj.: 041/17/Sp ze dne 23.03.2017; 15/17 ze dne 31.03.2017; 103/17/Ku ze dne 11.04.2017  - nutno splnit podmínky – platnost vyj. není omezena

- JON.CZ s.r.o., Na Pobřeží 108, 280 02 Kolín V ,ze dne 13.03.2017 - nedojde ke styku – platnost vyj. není omezena

- ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8,405 02 Děčín IV –  čj.:0100709538+001092075497 ze dne 09.03.2017 resp. 03.04.2017 - dojde ke styku – platnost vyj. do 09.09.2017

- Telco Pro Services, a.s.,Duhová 1531/3,140 53 Praha 4-Nusle –  čj.:0200568116 ze dne 09.03.2017 - nedojde ke styku – platnost vyj. do 09.03.2018

Zahájení zemních prací je možné až  po nabytí právní moci stavebního povolení nebo vydání povolení s ohlášenou stavbou. Zahájení prací bude rovněž dáno na vědomí MěÚ Kolín a dotčeným vlastníkům a uživatelům nemovitostí. Dále vyjádření správců sítí, nesmí být starší než dva roky nebo dle omezené platnosti uvedené na vyjádření. Před zahájením výstavby budou kontaktováni odpovědní pracovníci CETIN-sdělovací kabely,ČEZ Distribuce-kabely nn, AVE Kolín-kabely VO, VODOS-voda,kanalizace, GridServices s.r.o.-plynovod,kteří vytýčí a označí za úplatu svá podzemní a nadzemní zařízení a dále po výstavbě potvrdí do stavebního deníku provedení styku s jejich podzemními zařízeními.

3	)  § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).