Rekonstrukce VO ul. Okružní, úsek mezi Veltrubskou a Mnichovickou

Technická zpráva

OBSAH:

A	 PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2

A.1	Základní identifikační údaje stavby:	2

A.2	Seznam vstupních podkladů	2

A.3	Údaje o území	2

A.4	Údaje o stavbě	3

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	4

B.1	Popis území stavby	4

B.2	Celkový popis stavby	4

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	4

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	4

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	5

B.2.6	Základní technický popis staveb	5

B.2.7	Technická a technologická zařízení	5

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	5

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	5

B.2.10	Hygienická požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální	5

prostředí	5

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	6

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	6

B.4	Dopravní řešení	6

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	6

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	6

B.7	Ochrana obyvatelstva	7

B.8	Zásady organizace výstavby	7

C	SITUACE STAVBY	7

C.1	Výkresová část	7

D	DOKUMENTACE	8

D.1	Technické řešení	8

D.2	Postup pokládky kabelu VO	8

D.3	Vnější vlivy	9

D.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	10

D.5	Uzemnění	10

E	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	11

E.1	Vyjádření dotčených organizací	11

E.2	Katastrální mapa a informace o parcele	11

# A		PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Základní identifikační údaje stavby:

Stavba	:			Rekonstrukce VO ul. Okružní, úsek mezi Veltrubskou

a Mnichovickou

Místo stavby:			Parc. č. 653/4, 647/39 a 641/32 v k. ú. Kolín

Kraj:				Středočeský

Investor:			Město Kolín

Karlovo náměstí 78

280 12 Kolín

Projektant části:		Martin Garnek

Rimavské Soboty 906

280 02 Kolín II

Číslo zakázky:		056 57 - 17

Stupeň dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (v úrovni realizační dokumentace)

Datum provedení projektu:	04/2017

Druh stavby:			Veřejná technická infrastruktura – veřejné osvětlení (VO)

## Seznam vstupních podkladů

- Požadavky investora a provozovatele VO

- Výpočet intenzity osvětlení

- Situace v měřítku 1:500 a 1:1000

- Příslušné normy ČSN, PNE a osttatní předpisy

- Informace z katastru nemovitostí

- Vyjádření organizací a orgánů statní správy dotčených stavbou

## Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území – zastavěné území

- dosavadní využití a zastavěnost území – zeleň, zastavěná plocha, komunikace

- údaje o ochraně podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) – nejedná se o památkově chráněné území

- údaje o odtokových poměrech – tato PD neřeší, jedná se o podzemní vedení sítě veřejného osvětlení

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování – stavba je v souladu s ÚP

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště budou polohově a výškově vyznačeny před zahájením realizace stavby

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – požadavky dotčených orgánů jsou zřejmé z jejich vyjádření

- seznam výjimek a úlevových řešení – netýká se této stavby

- seznam souvisejících a podmiňujících investic – v současné době nejsou známy

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) – parc. č. 653/4, 647/39 a 641/32 v k.ú. Kolín

## Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby – stavba rekonstruuje zastaralé zařízení veřejného osvětlení v dané lokalitě

- účel užívání stavby – jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury, konkrétně o vedení veřejného osvětlení a výměnu stožárů a svitidel

- trvalá nebo dočasná stavby – trvalá stavba

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) – netýká se této stavby

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby – jedná se o stavbu podzemního vedení veřejného osvětlení

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů – požadavky dotčených orgánů jsou zřejmé z jejich vyjádření a jsou zapracovány do projektové dokumentace

- seznam výjimek a úlevových řešení – netýká se této stavby

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) – úložná trasa je vedena v celkové délce cca 1700 m pro uložení kabelu NN

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) – netýká se této stavby, při provozu této stavby nevznikají žádné odpady

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) – stavba není etapizována, termín předpokládané realizace je 2017

- orientační náklady stavby – řeší investor akce

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- stavba není členěna

# B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku – stavba se nachází v zastavěném území na pozemcích k. ú. Kolín, parcelní číslo: 653/4, 647/39 a 641/32

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) – tato PD neřeší, netýká se této stavby

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma – při výstavbě bude respektována norma ČSN 736005, kde jsou ochranná a bezpečnostní pásma uvedena

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území – tato PD neřeší, jedná se o stavbu podzemního vedení sítě veřejného osvětlení

- požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin – výstavbou trasy nevzniká požadavek na asanace, a demolice ani kácení dřevin

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) – realizace stavby nevyžaduje žádné zábory lesní půdy , podmínky stavby stanoveny orgánem státní správy lesů

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) – tato PD neřeší, jedná se o stavbu podzemního vedení sítě veřejného osvětlení

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – stavba veřejného osvětlení proběhne současně s rekonstrukcí komunikace v dané lokalitě

## Celkový popis stavby

### Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury – podzemního kabelového vedení VO. Konkrétně jde o pokládku nového podzemního vedení sítě veřejného osvětlení a výstavbu 32 ks nových osvětlovacích stožárů se svítidly SAFÍR 2/150W, IP66/44 . Stožáry jsou vysoké 6,2 m s výložníkem 1,8m.

V místech předpokládaného namáhání bude vedení umístěno v kabelových chráničkách (vozovky, vjezdy apod.). U úložného vedení se jedná o výkop o rozměrech 35x70 cm v ploše zeleně, ve vozovce 0,5x100 cm. Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytýčení všech poduličních sítí a zařízení, jednotlivé správce smluvně zavázat k jejich vytyčení a dohledání dle podmínek správců zařízení a provést zápis do stavebního deníku o jejich provedení. Vedení bude zakryto červenou výstražná folie šíře 22 nebo 33cm.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení – netýká se této stavby

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení – netýká se této stavby

### Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o podzemního vedení sítě veřejného osvětlení.

### Bezbariérové užívání stavby

Netýká se této stavby.

### Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o podzemní vedení sítě veřejného osvětlení.

### Základní technický popis staveb

Do kopané, úložné trasy v délce cca 1700 m bude uloženo kabelové vedení NN pro veřejné osvětlení.

### Technická a technologická zařízení

Jedná se o podzemního vedení sítě veřejného osvětlení.

### Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o podzemní vedení sítě veřejného osvětlení, tvořené

kabelem NN a stožáry veřejného osvětlení. Ochrana tohoto vedení je řešena jeho uložením do země. Nová trasa je umístěna převážně do prostoru komunikace. Po dokončení stavby, ani během ní, nebudou dotčeny nástupní plochy pro požární techniku a ani odběrná místa pro HZS. Během stavby bude zachována průjezdnost a přístupnost dotčené lokality.

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

- výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů

- zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

- předpokládané vybavení stavy vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby

- zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany se této stavby netýkají a proto je tato dokumentace neřeší

### Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení

Netýká se této stavby, jedná se o podzemní vedení sítě veřejného osvětlení

### Hygienická požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální

### prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Stavební práce budou prováděny v době od 7 – 21 hodin tak, aby nebyl překročen hygienický limit pro stavební hluk ve venkovním chráněném prostoru staveb, tj. 65 dB (A) v LAeq, s. Ostatní hygienické požadavky jako větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí jako vibrace, prašnost apod. se netýkají této stavby a proto je tato PD neřeší.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Ochrana před bludnými proudy je řešena volbou použitých materiálů.

Ochranné trubky, spojky jsou z nekovových (nevodivých) materiálů. Ostatní negativní účinky jako pronikání radonu z podloží, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. se netýkají této stavby a proto je tato PD neřeší.

## Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury, přeložky – stavba řeší napojení na stávající síť veřejného osvětlení v lokalitě

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – netýká se této stavby

## Dopravní řešení

- popis dopravního řešení – netýká se této stavby

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – netýká se této stavby

- doprava v klidu – netýká se této stavby

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Jedná se o stavbu podzemního vedení sítě veřejného osvětlení. Realizace stavby nevyžaduje odstranění žádné vzrostlé vegetace. Při výkopových pracích je nutno respektovat vzrostlou zeleň. Trasa vedení sítě kabelů NN bude vedena minimálně 1,5 m od kmenů stávajících vzrostlých dřevin a nedojde k poškození jejich kořenového systému. Po uvedení terénu do původního stavu stavba nezanechá žádné trvalé následky.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Jedná se o stavbu podzemního vedení sítě NN kabelů. Během stavebních prací může dočasně dojít ke zhoršení životního prostředí. Po dokončení stavebních prací nezanechá stavba žádné trvalé následky.

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda - Během stavebních prací může dočasně dojít ke zhoršení životního prostředí (zvýšená prašnost, hluk). Stavební práce budou prováděny v době od 7 – 21 hodin tak, aby  nebyl překročen hygienický limit pro stavební hluk ve venkovním chráněném prostoru staveb, tj. 65 dB(A) v LAeq, s. Po dokončení stavebních prací nezanechá stavba žádné trvalé následky.

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.)  zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině – výstavbou trasy nevzniká požadaek na asanace, a demolice ani kácení dřevin.  Trasa vedení NN kabelů bude vedena minimálně 1,5 m od kmene stávajících vzrostlých dřevin a nedojde k poškození jejich kořenového systému.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 – netýká se této stavby

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – netýká se této stavby

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů - vzniká ochranné pásmo sítě veřejného osvětlení

## Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:

Netýká se této stavby, jedná se o podzemní vedení sítě veřejného osvětlení.

## Zásady organizace výstavby

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – jedná se o stavbu technické infrastruktury, konkrétně o podzemní vedení sítě veřejného osvětlení

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – s ohledem na zajištění bezpečnosti chodců bude výkop v celé délce trasy podél zástavby opatřen zábranami a přechodovými lávkami. Výstavbou trasy nevzniká požadavek na asanace, demolice ani kácení dřevin.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) – realizace stavby nevyžaduje trvalé zábory. Během realizace se na místě stavby mohou vyskytovat vozidla zhotovitele.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin - Uložení přebytečné zeminy a nepoužitého výkopového materiálu zajistí dodavatel stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění (zákon o odpadech) zvláště pak ustanovení § 10-16 zákona č. 185/2001 Sb., o dopadech. Zařazení odpadu dle druhů a kategorií upravuje vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, v platném znění

# C	SITUACE STAVBY

## Výkresová část

| Číslo výkresu | Název výkresu | Měřítko |
| --- | --- | --- |
| VO1 | Situační plán - veřejné osvětlení | 1:500 |
| VO2 | Schéma zapojení veřejného osvětlení | - |

Výkresy uloženy na konci pare.

# D	DOKUMENTACE

## Technické řešení

Napěťová soustava:		TN-C 230V/400V; 50Hz

Předmětem této projektové dokumentace je nový rozvod veřejného osvětlení v ulici Okružní, v úseku mezi ulicemi Mnichovická a Veltrubská. Nově v ulici Okružní bude zřízeno celkem 32 ks nových osvětlovacích bezpaticových, dvoustupňových stožárů o výšce 6,2 m (např.: UZL 8 – 133/89) s obloukovým výložníkem (např.: UZB 1 – 1500) do 8 m a svítidlem SAFÍR 2/150W, IP66/44.

Krytí optické části svítidel a elektrické krytí svítidel bude min. IP66, odolnost proti mechanickému rázu min. IK08, třída el. zařízení I.

Ze stávajícího zapínacího bobu ZBVO3 bude vytažen nový kabel CYKY-J 4x16mm2, který bude uložen v chodníku a postupně smyčkově připojen v osvětlovacích stožárech U-32, U-30, U-28, U-26, U-24, U-22 a U20, zde bude kabel ukončen. Druhá větev ze zapínacího bodu ZBVO3 bude napájet osvětlovací stožáry U-31, U-29, U-27, U-25, U-23 a U-21 zde bude kabel ukočen.

V rámci rekonstrukce VO bude vyměněna výzbroj rozvaděče ZBVO3.

Ze zapínacího bodu ZBVO1 budou vedeny tři větve. Jedna do stožáru U-19, druhá do U-18 a třetí bude napájet stožáry U-17, U-15, U-13, U-11, U-9, U-7, U-5, U-3 a U-1, kde bude kabel ukončen.

Ze zapínacího bodu ZBVO2 budou napájeny stožáry U-16, U-14, U-12, U-10, U-8, U-6, U-4 a U-2, kde bude kabel ukončen.

Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 4x16mmq (v zemi). Rozvody v dutém prostoru ocelových osvětlovacích stožárů budou provedeny kabely CYKY 3x1,5mmq.

Celkový příkon projektovaného VO ………………………. 4 800 W

Zemní práce budou prováděny ručně, popř. strojně a s obezřetností. Před zahájením výkopových pracíje nutné zajistit vytýčení podzemních sítí, zejména kabelů NN, VN, st. telefonu, vody, kanalizace, plynu apod. Při souběhu a křížení kabelu s jinými podzemními sítěmi, musí být dodržena norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před zahájením výkopových prací se zajistí vytyčení všech stávajících podzemních sítí!!!

## Postup pokládky kabelu VO

Do výkopu se kabely kladou na vrstvu jemnozrnného písku o tloušťce nejméně 80 mm. Po položení se kabely zasypou pískovou vrstvou stejné tloušťky. Tato tloušťka se měří od obvodu (povrchu) kabelu.

Kabely do 1 kV v trasách, kde nemohou být mechanicky poškozeny (např. pojížděním těžšími vozidly apod.), se mohou klást do země bez mechanické ochrany. Výstražná fólie může být nahrazena mechanickou ochranou z PVC desek položenou na pískovém loži. Toto krytí musí překrývat kabel, popř. více vedle sebe položených kabelů, nejméně o 40 mm od krajního vodiče. Krytí kabelu od definitivního terému 700 mm.

Pro přechody komunikací a pojezdové plochy budou kabely uloženy v chráničkách DN75. Krytí kabelu od definitivního terénu 1000 mm. Kabely se nesmí klást do země v půdách obsahujících soli a kyseliny, v půdách s hnijícími látkami a v některých půdách písčitých nebo kamenitých. V takových případech se doporučuje kabely uložit do kanálů, tunelů, trub, nebo jinak vhodně chránit před mechanickým a chemickým působením, popřípadě použít kabelů odolávajících vlivům tohoto prostředí. Výkop se nesmí zasypat popelem nebo podobným materiálem.

Označení kabelů v trase:

Položené kabely nn, řídicích, sdělovacích a zvláštních obvodů se označují jen na obou koncích kabelů. Žíly vodičů a kabelů v sítích TN-C se značí barvou dle ČSN 33 0165, ČSN 33 0166, ed.2.

## Vnější vlivy

Vnější vlivy stanoveny na základě ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů: 	NEBEZPEČNÉ

- VI - pro kabelová a venkovní vedení

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Základní ochrana (Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem při normálním provozu)

- polohou

- zábranou

- přepážkami nebo kryty

- izolací živých částí

Ochrana při poruše

- zařízení NN: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 2000-4-41 ed.2 čl. 411

## Uzemnění

Na dně výkopů, v souběhu s kabely VO, bude uložen drát FeZn 10 mm pro uzemnění stožárů VO, pro ochranu před bleskem a pro provedení ochranného pospojování. Uzemňovací drát a vodiče PEN připojovacích kabelů budou ve svorkovnicích elektrovýzbrojí stožárů VO vodivě propojeny přes ocelové dříky stožárů. Tím bude propojena a uzemněna celá soustava VO. Na společné uzemnění VO bude připojen stávající rozváděč VO.

D.6                         Poznámka

Řízené protlaky přes ul.Ovčáreckou a jeden přes ulici Okružní v

téže křižovatce vyznačené ve výkresové části byly realizovány v rámci

rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Ovčárecké. Výkaz výměr ne -

osahuje tyto řízené protlaky.

# E	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

## Vyjádření dotčených organizací

| Seznam vyjádření dotčených organizací: |  |
| --- | --- |
| CETIN, a.s. |  |
| ČEZ Distribuce, a.s. |  |
| ČEZ ICT Services, a.s. |  |
| Městský úřad Kolín | Odbor regionáloního rozvoje a územního plánování + AVE |
|  | Odbor životního prostředí a zemědělství |
|  | Odbor dopravy |
|  | Oddělení památkové péče |
| RWE Distribuční služby, s.r.o. |  |
| SITEL, s.r.o. |  |
| AVE Kolín, s.r.o. |  |
| ČEPRO, a.s. |  |
| České Radiokomunikace, a.s. |  |
| ENERGIE AG, MTH Kolín, s.r.o. |  |
| Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany |  |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR |  |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. |  |
| Národní památkový ústav |  |
| VODOS, a.s. |  |
| Vodafone Czech Republic, a.s. |  |
| UPC, a.s. |  |
| ČEPS, a.s. |  |
| Policie ČR |  |
| KSÚS Středočeského kraje |  |
| VEOLIA Energie Kolín, a.s. |  |
| Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje |  |
| NET4GAS |  |
| Ústav archeologické památkové péče středních Čech |  |

## Katastrální mapa a informace o parcele

V Kolíně 04/2017						  	        	Martin Garnek