Přehled změn a úprav dokumentace:

| ZMĚNA | DATUM ZMĚNY | ZAKÁZKA | VYPRACOVAL | SCHVÁLIL | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Seznam výkresů a příloh:

Výkresy:

D.2.5.02 –  PŮDORYS SITUACE V AREÁLU				1x A3

D.2.5.03 –  ROZVADĚČ ER, ZAPOJENÍ A SESTAVA			1x A3

Přílohy:

nejsou

OBSAH

1.	Průvodní zpráva	4

1.1.	Údaje o stavbě	4

1.2.	Údaje o stavebníkovi	4

1.3.	Údaje o zpracovateli dokumentace	4

2.	Vstupní podklady pro zpracování dokumentace	5

3.	Souhrnná technická zpráva	6

4.	Rozsah instalace	6

5.	Základní technické údaje	6

5.1.	Prostředí a vnější vlivy	6

5.2.	Rozvodné soustavy	7

5.3.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	7

6.	Technické řešení	7

6.1.	Všeobecně	7

7.	Závěr	8

- Průvodní zpráva

  - Údaje o stavbě

Název stavby: 			Projektová dokumentace stavebních úprav v areálu Národní 				kulturní památky kostela sv. Bartoloměje

Místo stavby: 			Areál kostela sv. Bartoloměje v Kolíně (Brandlova 24)

280 02 Kolín

Předmět dokumentace:	IO 05 - Přípojka NN

Stupeň:			DZS

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník: 			Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín

  - Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant: 		Masák & Partner, s.r.o.

Rooseveltova 39 / 575

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ.: 27 08 66 31

Ing. arch. Jakub Masák

zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů pod číslem autorizace: 3086

typ autorizace: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Projektant části elektro - nn:	SKS s.r.o.

Brněnská 1748 / 21b

678 01 Blansko

IČ.: 43 42 01 17

Vypracoval: Ing. Radek Pírek, Michal Holub

Kontroloval: Ing. Ivo Skoták

Ing. Ivo Skoták

zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod číslem autorizace: 100 3896

obor, specializace:

technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení (IE 02)

Vstupní podklady pro zpracování dokumentace

Pro zpracování této projektové dokumentace bylo použito následujících podkladů:

- zadání / požadavek investora a budoucího uživatele stavby na provedení této výstavby,

- projednání a konzultace se zpracovatelem stavební části dokumentace,

- místní šetření – obhlídka na místě v 1/2016,

- půdorysy od zadavatel,

- technické specifikace jednotlivých zařízení.

Použité normy:

- ČSN 33 2000-1 ed. 2: 2007: 		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1:

Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: 2007: 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41:

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010: 	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51:

Výběr a stavba elektrických zařízení

- Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2: 2012:	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52:

Výběr a stavba elektrických zařízení

- Elektrická vedení

- ČSN EN 61439-5 ed. 2: 2015:		Rozváděče nízkého napětí - Část 5:

Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

- ČSN 73 6005 Z4: 2003		Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení

- ČSN 73 6006				Výstražné fólie k identifikaci podzemních

vedení technického vybavení.

Výše uvedený výpis norem obsahuje hlavní okruh technických norem použitých při návrhu a projektu popisované instalace. Jelikož se tyto normy hojně odkazují také na další normy a předpisy ČSN bylo při zpracování projektu postupováno nejen dle výše uvedených norem, ale dle všech s instalací souvisejících platných norem a předpisů ČSN. Při provádění instalace a montáže zde popisovaných systému je tedy nutno postupovat nejen dle této projektové dokumentace ale současně i v souladu se zněním souvisejících v ČR platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek) a norem ČSN. V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí musí být dodrženy předepsané bezpečnostní ustanovení a podmínky správců dotčených sítí.

Souhrnná technická zpráva

Projekt řeší navýšení stávajícího proudového připojení elektrické přípojky NN a zřízení nového elektroměrového rozvaděče na adrese Brandlova 24 v Kolíně.

Tato projektová dokumentace je dokumentací stupně DZS. Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zpracování, v rozsahu potřebném pro popis navržené instalace.

Součástí instalace bude materiálová dodávka:

- 1 ks elektroměrový rozvaděč (ER)

- trasy a kabeláž z přípojkové skříně do ER (viz Blokové schéma)

- trasy a kabeláž z ER do rozvaděče RH (viz Blokové schéma)

- trasy a kabeláž z ER do rozvaděče RP1 (viz Blokové schéma)

- navýšení hodnot stávajících nožových pojistek ve stávající přípojkové skříni C24/RIS1

- souvisejícího instalačního, spojovacího a pomocného materiálu (zemní pásek, fólie, atd.)

Rozsah instalace

Projekt popisuje navýšení stávajícího proudového připojení elektrické přípojky NN a zřízení nového elektroměrového rozvaděče na adrese Brandlova 24 v Kolíně.

Základní technické údaje

## Prostředí a vnější vlivy

Pro potřebu zpracování projektové dokumentace je vycházeno z Protokolu vnějších vlivů č.2/2016.

- vnitřní prostory (Stará škola, umístění hlavního rozvaděče RH): prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed. 2: 2007 normální, vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1, zde instalované prvky systému nevyžadují speciálně navržené zařízení, úpravu zařízení ani návrh zvláštních opatření,

- vnitřní prostory (Zvonice, umístění podružného rozvaděče RP1), prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed. 2: 2007 nebezpečné, vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010: AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1, zde instalované prvky systému vyžadují speciálně navržené zařízení, úpravu nebo návrh zvláštních opatření,

- venkovní prostory vybavené prvky silnoproudu (rozvaděč ER, kabelová trasa): prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed. 2: 2007 zvlášť nebezpečné a působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010: AA7, AB7, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1 a CB1.

Zde instalované prvky (elektroměrový rozvaděč ER pro nepřímé měření v síti nn, kabelový rozvod) musí vyhovovat svým provedením prostorám, kde jsou umístěny. V případě požadavku na speciálně navržené zařízení, úpravu zařízení nebo návrh zvláštních opatření, jsou tyto požadavky splněny materiálem, konstrukcí, povrchovou úpravou zařízení, včetně zajištění potřebného krytí.

## Rozvodné soustavy

- distribuční síť						3PEN - 400V / 50Hz  TN- C

- napájení objektů						3PEN - 400V / 50Hz  TN- C

Připojení na distribuční síť v rámci stavebních úprav bude provedeno ze stávající trafostanice, stávajícím kabelem z trafostanice do přípojkové skříně C24|RIS1 (hliníkový kabel 3x120+70).

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je navržena a bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 2007. Musí splňovat základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem a to, že živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek ani za podmínek jedné poruchy. Uvedená ČSN předepisuje volbu stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem podle prostoru, ve kterém zařízení pracuje. Minimální krytí vnitřní elektrické instalace musí být IP20 a minimální krytí venkovní elektrické instalace musí být IP44. Prvky uložené v zemi musí být pro tento účel instalace určeny výrobcem.

Technické řešení

Všeobecně

Vzhledem k  plánovanému požadovanému navýšení výkonu v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně na adrese Brandlova 24 (č. stávajícího elektroměru je 71799051) bude nutné navýšit proudovou hodnotu hlavního jističe ze stávajících 3x25A na 3x125A.

Z trafostanice je přiveden stávající zemní hliníkový kabel 3x120+70 do přípojkové skříně ČEZ, označené C24/RIS1. Vzhledem k možnému proudovému zatížení tohoto typu kabelu je navrženo, že tento kabel zůstane stávající, pouze budou navýšeny proudové hodnoty nožových pojistek v přípojkové skříni. Nově bude přiveden kabel z přípojkové skříně do nového elektroměrového rozvaděče ER, který bude osazen vedle této přípojkové skříně ve stěně. Rozvaděč ER je navržen s nepřímým měřením s dvousazbovým tarifem a s hlavním jističem 3x125A. Z rozvaděče ER bude vedena samostatná kabelová trasa do objektu SO 02 Staré školy do rozvaděče RH a samostatná kabelová trasa do objektu SO 01 Zvonice do rozvaděče RP1. Všechny tyto kabelové trasy budou vedeny zemními nepřerušovanými kabely, uloženými v zemi v chráničkách.

Stávající kabelový přívod z přípojkové skříně C24/RIS1 do objektu kostela zůstane beze změny.

Před zahájením zemních prací musí být provedeno řádné vytýčení nové trasy a stávajících podzemních vedení. Práce v okolí těchto stávajících vedení musí být prováděny pouze na základě závazných vyjádření správců těchto sítí.

Budou použity silové kabely do 1kV. V zemní kabelové trase budou kabely uloženy v pískovém loži min. 8 cm a budou označeny výstražnou barevnou folií, dle požadavků ČSN 33 2000-5-52.

Výška krytí kabelů v zemní kabelové trase vedené ve volném terénu (kabely v žádné části trasy nebudou vedeny pod vozovkou) bude min. 1m.

Při vstupu kabelu ze země do budovy bude rovněž použita ochranná chránička, kabel se musí v chráničce utěsnit proti vnikání vlhkosti.

V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí, při souběhu a křížení inženýrských sítí, musí být dodrženy předepsané bezpečnostní ustanovení a podmínky správců dotčených sítí!

Zemina z kabelových výkopů bude dočasně ukládána na meziskládku v rámci staveniště. Vytěžená přebytečná zemina z výkopů bude použita do násypu okolního terénu v rámci terénních úprav okolí kostela.

Zásypy rýh venkovní zemní kabelové trasy budou provedeny nad pískovým ložem počátečným průběžně hutněným zásypem přesívanou zbylou výkopovou zeminou prostou větších kamenů a ostrých předmětů. Dále pak bude proveden konečný průběžně hutněný zásyp zbylou výkopovou zeminou, případně jiným materiálem dle druhu vrchní skladby terénu (volný terén, chodník apod.).

Křížení trasy výkopu a vkládaných kabelových vedení se stávajícími sítěmi bude v bezpečnostním pásmu dané sítě prováděno ručními výkopy za dodržení požadavků správce sítě a vyžaduje-li to správce sítě tak také za dozoru správce sítě. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu vedení sítě bude provedeno jejich vytýčení správci sítě a ověření polohy ručně kopanou sondou. V místech křížení bude stávající vedení zajištěno proti poškození, průhybu a posunu dle dohody se správci sítě.

V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí musí být dodrženy předepsané bezpečnostní ustanovení a podmínky správců dotčených sítí.

Před započetím stavby bude provedeno geodetické vytyčení trasy vedení zemního kabelového výkopu. Po dokončení uložení kabeláže a chrániček do zemní kabelové trasy, bude provedeno konečné geodetické zaměření skutečné trasy kabelů uložených v zemním kabelovém výkopu s možností změření hloubky uložení kabelů, a doplnění trasy o identifikační markery.

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, nedojde k ovlivnění kvality životního prostředí. Jedná se o provoz, který nemá účinky na prostředí.

Pozice navržených kabelových tras a navržených nn rozváděčů jsou uvedeny v přiložené výkresové dokumentaci.

Investor musí provést písemnou úpravu smlouvy o dodávce el. energie pro stávající odběrné místo v souladu s navrženým technickým řešením.

Závěr

Projekt je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN.

Během instalace systému budou všechny změny zaneseny zhotovitelem do projektové dokumentace. Po ukončení montáže a zprovoznění systému bude vypracována dokumentace skutečného provedení v rozsahu potřebném pro bezproblémový servis a údržbu systému.

Výrobky (zařízení), které budou nainstalovány v rámci této instalace, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákon o technických požadavcích na výrobky) a prováděcím předpisům (nařízením vlády).