Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje / telefon	Místo, datum:
		Kavřík / 732 837 223	Brno, 26. 11. 2018

- Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00315 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČO: 00235440 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k zadávacímu řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00315 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA“ zadávanému v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dotaz 1:

Zpracováváme technickou a cenovou nabídku na akci ČOV TPCA Kolín a narazili jsme na technický problém:

V aktualizovaném výkazu výměr byla dodatečně doplněna pol.č.46 - Demontáž strojní technologie, jejíž součástí je mimo jiné:

- demontáž 2 ks nádrží nitrifikace

- demontáž dávkování externího substrátu

- demontáž vystrojení nádrže regenerace

Vzhledem k tomu, že v této 1.etapě se budou realizovat pouze 3 ks anoxických selektorů a 1 ks nitrifikační nádrže, je nelogické demontovat již v této etapě např. druhou nádrž nitrifikace, dávkování ext.substrátu a nádrže regenerace, které by se zřejmě měly dál provozovat jako stávající až do další etapy rekonstrukce. Máme v položce č.46 oceňovat i tyto sporné části demontáže?

- Odpověď:

- Zadavatel opravuje výkaz výměr ve smyslu výše uvedeného dotazu. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a účastníci závazně použijí toto aktualizované znění.

- Dotaz 2:

- Zpracováváme technickou a cenovou nabídku na akci ČOV TPCA Kolín a nalezli jsme rozpor mezi VV a technickou zprávou (d.2.1.2_technicka specifikace):

- Jaký je požadovaný počet čerpadel pro čerpání interní recirkulace? Ve VV je uveden 1 ks, kdežto v technické specifikaci jsou uvedeny 2+1.

- Odpověď:

- K interní recirkulaci – osadit se musí 1x čerpadlo.

- Rozpor mezi VV a Specifikacemi vznikl dodatečným rozdělením na více etap výstavby. Po rekonstrukci druhé aktivace (dokončení druhé etapy) budou čerpadla interní recirkulace 2+1.

Zadavatel na základě provedených vysvětlení zadávací dokumentace upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

- Lhůta pro podání nabídek

- Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 12. 2018 v 10:00 hod.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu kavrik@sklegal.cz, příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

- S pozdravem

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882