Technická zpráva k projektu

Základní škola Bezručova, základní škola Masarykova

Rozšíření ZŠ Bezručova Kolín, ZŠ Masarykova Kolín

D.1.4c – SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

- Investor:

MĚSTO KOLÍN

KARLOVO NÁMĚSTÍ 78

280 12 KOLÍN 1

- Místo stavby:

KOLÍN

- Generální projektant:

GAUDIA DESIGN

K ČEJOVU 113,

394 52 KEJŽLICE

- Projektant části:

ExPlan s.r.o.

Michelská 18/12a , Praha 4, 140 00

Tel.: 724955052

E-mail: j.veselsky@explan.cz

- Stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

OBSAH

1	SPOLEČNÉ ÚDAJE	3

1.1	Úvod	3

1.2	Projektové podklady	3

1.3	Systém napětí	3

1.4	Předpokládané vnější vlivy	3

1.5	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

1.6	Ochrana proti přepětí	4

1.7	Požární zabezpečení objektu:	5

1.8	Připojovaný výkon	6

1.9	Měření spotřeby el.energie:	6

1.10	Elektromagnetická kompatibilita	6

2	VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	6

2.1	Napojení objektu	6

2.2	Hlavní napájecí rozvody	7

2.3	Rozvaděče	7

2.4	Osvětlení	7

2.5	Zásuvky	8

2.6	Ostatní elektrická zařízení	8

2.7	Štítky	9

3	VNĚJŠÍ ELEKTROINSTALACE	9

3.1	Přeložení tras	9

4	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	9

4.1	Hromosvody	9

4.2	Zemnící soustava	10

4.3	Hlavní pospojování	10

5	Požadavky na obsluhu, údržbu a montáže elektrických zařízení	10

5.1	Uvedení elektrického zařízení do provozu.	10

5.2	Revize elektrického zařízení.	10

5.3	Technické předpisy a normy:	10

5.4	Závěrečná ustanovení	11

# SPOLEČNÉ ÚDAJE

## Úvod

Tato projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby řeší část elektroinstalace silnoproud na akci ZŠ Bezručova, ZŠ Masarykova – rozšíření.

Řeší se novostavba dvoupodlažního objektu. V přízemí jsou umístěny šatny žáků, hlavní vstup do objektu ZŠ Bezručova bude z propojovací chodby. Ze stávající části ŽŠ Masarykova a z venku bude možné vstoupit do nového objektu. Mezi ZŠ Masarykova a ZŠ Bezručova budou propojovací dveře.

## Projektové podklady

Podkladem pro zpracování této dokumentace byla architektonická studie, požadavky investora a podklady předané ostatními profesemi.

## Systém napětí

Napěťové soustavy provozního napájení	3 PEN 400/230V 50Hz TN-C-S

Napěťové soustavy jednotlivých zařízení jsou uvedeny na příslušných výkresech projektové dokumentace a na označovacích nebo výrobních štítcích zařízení.

## Předpokládané vnější vlivy

### Vnitřní části přístupné dětem

AA5,	AB5,	AC1,	AD1,	AE1,	AF1,	AG1,	AH1,	
AJ,	AK1,	AL1,	AM~,	AN1,	AP1,	AQ1,	AR1,	
AS1,	BA2,	BB,	BC2,	BD1,	BE1,	CA1,	CB1

Poznámky:

Prostor nebezpečný. Stupeň ochrany: ochrana normální.

Doporučená revizní lhůta alespoň 3 roky.

Doporučený stupeň ochrany alespoň IP30.

Elektrické zařízení musí mít stupeň ochrany vyšší než IP20. Nepřístupnost zařízení, jehož teplota na vnějším povrchu přesahuje 80°C (60°C pro jesle apod.)

Pro obvody SELV a PELV tedy malá napětí, se jedná o prostor normální.

Ochrana zábranou se nepřipouští.

### Vnitřní části nepřístupné dětem

AA5,	AB5,	AC1,	AD1,	AE1,	AF1,	AG1,	AH1,	
AJ,	AK1,	AL1,	AM~,	AN1,	AP1,	AQ1,	AR1,	
AS1,	BA1,	BB,	BC2,	BD1,	BE1,	CA1,	CB1

Poznámky:

Prostor nebezpečný. Stupeň ochrany: ochrana normální.

Doporučená revizní lhůta alespoň 5 let.

Doporučený stupeň ochrany alespoň IP20.

Ochrana zábranou se nepřipouští.

### Vně budovy

AA4,	AB5,	AC1,	AD4,	AE4,	AF2,	AG1,	AH1,	
AJ,	AK1,	AL1,	AM~,	AN1,	AP1,	AQ1,	AR1,	
AS1,	BA1,	BB,	BC2,	BD1,	BE1,	CA1,	CB1

Poznámky:

Prostor nebezpečný. Stupeň ochrany: ochrana doplněná.

Doporučená revizní lhůta alespoň 1 rok.

Doporučený stupeň ochrany alespoň IP54.

Elektrická zařízení musí odolávat agresivitě prostředí.

V mokrém prostředí (AD2-8) je zakázáno umisťování rozváděčů VN a hlavních rozváděčů. Podružné rozváděče je nutno umístit tak, aby nebyly zasaženy vodou.

Elektrická zařízení musí odolávat agresivitě prostředí. Elektrické zařízení musí mít stupeň ochrany alespoň IP44.

Ochrana zábranou se nepřipouští.

Za nepříznivého počasí se nesmí s elektrickými zařízeními venku manipulovat.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem el. proudem podle ČSN33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje.

Základní ochrana:

izolací - kabelové rozvody

kryty nebo přepážkami - rozvaděče i všechna NN zařízení

Ochrana při poruše

automatické odpojení v případě poruchy

ochranné pospojování

doplňková ochrana proudovým chráničem

## Ochrana proti přepětí

Ochrana proti SEMP (Switching ElectroMagnetic Pulse)

Ochrana proti spínacímu přepětí je zajištěna instalací přepěťových ochran popsaných níže. Ochrana je navržena s ohledem na požadavky ČSN 33 2000-4-443 ed.2 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím. Jednotlivé instalované přístroje zajistí snížení přepětí na hodnoty impulzních výdržných napětí požadovaných pro jednotlivá zařízení.

Ochrana proti LEMP (Lightning ElectroMagnetic Pulse)

Na objektu bude provedena vnější ochrana pomocí hromosvodu a vnitřní ochrana bude realizována vyrovnáním potenciálů na svorkovnici HOP, umístěné v blízkosti rozvaděče RH. Elektroinstalační rozvody jsou chráněny pomocí svodičů přepětí, I. stupeň ochrany (svodič bleskových proudů) bude instalován v rozvaděči RH, II. stupeň přepěťových ochran (svodič přepětí) bude instalován ve všech technických rozvaděčích a v patrových rozvaděčích. Dále budou svodiče bleskových proudů instalovány na všechna aktivní metalická vedení vstupující do objektu, všechna pasivní vedení budou přímo spojena na HOP. Pro zajištění funkce SPD je nutné v celém objektu instalovat prvky pouze od jednoho výrobce. Přesný způsob ochrany proti přepětí pro dané objekty bude zpracován v dalším stupni PD.

## Požární zabezpečení objektu:

Všeobecně

Elektroinstalace bude splňovat požadavky uvedené v části dokumentace požárního zabezpečení. Prostupy kabelových tras mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny. Pro kabelové trasy budou voleny nehořlavé materiály. Všechna použitá zařízení a materiály musí být schváleny pro použití v ČR. Elektrická zařízení musí být označena značkami a nápisy dle platných zákonů, vyhlášek, vládních nařízení a ČSN.

Požadavky na vypínání elektrické energie v objektu

Vypnutí elektrické energie v objektu smí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb. Pro vypnutí bude provozovatelem objektu vypracován provozní předpis a zaškolena obsluha.

Kabelové a elektrické rozvody tvořené svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupuji jedním otvorem,

mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg/m budou utěsněny s požární odolnosti EI dle požární odolnosti konstrukce, kterou procházejí.

Požárně bezpečnostní zařízení

V objektu je instalováno požárně bezpečnostní zařízení (NO).

Dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízeni bude zajištěna ze dvou na sobě

nezávislých zdrojů, z nichž každý bude navržena na výkon, zajišťující funkčnost těchto zařízení

po požadovanou dobu. Přepnutí na druhý zdroj energie musí byt samočinné.

Náhradní zdroje pro požárně bezpečnostní zařízení:

- nouzové osvětleni autonomní bateriový zdroj, součást nouzového osvětleni, 45 min

Tlačítko Total stop

V blízkosti vstupu do objektu bude umístěno tlačítko TS - vypínače elektrického proudu trvale přístupné pro jednotky HZS. Jedná se o 1 tlačítko nouzového vypnutí:

TS - Total stop pro vypnutí všeho, včetně napájení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení EPS, SOZ, napájení nouzového osvětleni atd.

Tlačítko musí byt označeno.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládaní zařízeni

Vodiče a kabely sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu (TS, nouzové osvětleni) budou splňovat následující požadavky :

- mohou být volně vedené v požárních úsecích nebo prostorách bez požárního rizika (včetně

chráněných cest).

- mohou byt volně vedené v požárních úsecích s požárním rizikem musí vyhovovat CEI IEC 60

331-11, CEI IEC 60 331-21, CEI IEC 60 331-23, CEI IEC 331-25 a normám výše uvedeným;

nebo

- dále musí odpovídat třidě reakce na oheň B2ca, s1,d0

- dále musí odpovídat třidě reakce na oheň B2ca, s1,d0 a splňovat požadavek na třidu

funkčnosti kabelové trasy nejméně P45-R, PH45-R pro nouzové osvětleni, ovládaní tlačítka TS.

- Běžné osvětleni chráněných únikových cest musí odpovídat třidě reakce na oheň B2ca, s1,d0

- musí byt uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti - vedeny pod omítkou

tl. min. 10 mm, nebo uloženy v samostatných drážkách, truhlicích a šachtách, určených pouze pro el.

vodiče, nebo chráněné protipožárními nástřiky, nebo chráněny deskovými nehořlavými materiály tak,

aby uvedené úpravy vykazovaly příslušnou požární odolnost.

## Připojovaný výkon

Stupeň dodávky el. energie:	3 (běžné rozvody)

1 (požárně bezpečnostní zařízení)

Celkový instalovaný příkon:	51,2 kW

Celkový soudobý příkon: 		41 kW

Způsob měření spotřeby:  	nepřímý na straně NN

Kompenzace jalové energie:	neosazena, po osazení nové technologie bude provedeno kontrolní měření, na základě výsledků kompenzaci nechat vyrobit. Dle naměřených hodnot se určí přesná velikost kompenzace, rychlost spínání, způsob spínání a velikost stupňů.

## Měření spotřeby el.energie:

Fakturační měření spotřeby elektrické energie je provedeno na straně NN. Měření bude provedeno podružným elektroměrem v rozvaděčích. Měření bude osazeno v nových rozvaděčích přístavby.

## Elektromagnetická kompatibilita

Připojovaná zařízení musí být elektromagneticky kompatibilní. V případě elektronických zařízení (podíl unikajících proudů) dimenzování ochranných vodičů.

# VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY

## Napojení objektu

Napojení objektu na rozvod elektrické energie bude provedeno ze stávajícího rozvaděče RH. Napojení bude sestávat z kabelových přívodů potřebné dimenze z hlavního rozvaděče objektu ZŠ Bezručova, na které se napojí přes příslušné jističové vývody podružné rozvaděče. Napájecí kabely budou uloženy do připravených tras z ocelových žlabů. Kabely budou vedeny po stávající chodbě do nové budovy.

Pro napájení objektu bude natažen nový kabel CYKY 5x16 z rozvaděče RH, který bude napájet nové rozvaděče PR1 a PR2.

## Hlavní napájecí rozvody

Hlavní napájecí kabeláž silnoproudu bude provedena kabely s měděným jádrem. Veškerá napájecí kabeláž bude provedena v systému TN-S. Ochranný vodič bude označen zelenožlutou barvou v celé délce. Není povoleno jakkoli ochranný vodič přeznačovat, nebo použít za ochranný přeznačený vodič jiné barvy.

Kabeláž bude provedena v souladu s ČSN 73 0802, PBŘ objektu a ostatními platnými předpisy.

Stoupací vedení bude provedeno:

- kabely uloženými na stoupacích žebřících

- pod omítkou

Vodorovné rozvody budou provedeny:

v místnostech s podhledem kabely uloženými

- příchytkami

- v plastových instalačních trubkách (v podhledu)

- kabely uloženými pod omítkou

v technických místnostech bez podhledu kabely uloženými

- v plastových instalačních trubkách

Kabely budou v trasách vedeny jednotlivě nebo ve svazcích. Všechny nosné konstrukce pro rozvody elektro budou ocelové pozinkované. Přechody mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami. Prostupy instalací požárně dělicími konstrukcemi (stěnami) budou utěsněny podle čl. 8.6.1 ČSN 73 0802 hmotami se stupněm hořlavosti nejvýše C1.

## Rozvaděče

Rozvaděče budou oceloplechové skříňové, nástěnné nebo vestavné s jištěním všech vývodů. Budou vybaveny klikou pro otevření klíčem „motýlek“. Hlavní rozvaděč bude mít krytí při zavřených dveřích IP40 a při otevřených dveřích IP20. Podružné rozvaděče budou mít krytí při zavřených dveřích IP30 a při otevřených dveřích IP20. Ostatní skříně (zásuvkové, pojistkové a skříně pro osvětlení) budou mít krytí IP44/00.

## Osvětlení

Umělé osvětlení vnitřních prostor objektu bude navrženo dle požadavků investora svítidly s intenzitou v souladu s ČSN EN 12464-1 a ČSN 33 2130 ed3. Umělé osvětlení bude zřízeno v každé místnosti, kde bude zajišťovat rovnoměrné osvětlení celé místnosti na srovnávací rovině. K celkovému osvětlení jsou navržena LED svítidla.

Spínání osvětlovacích soustav je navrženo u vstupů do jednotlivých místností a prostorů a to manuálním spínáním - obsluhou.

Osvětlení učeben, šaten

Osvětlení je navržené LED svítidly přisazenými nebo závěsnými.

Všechny ovladače osvětlení budou instalovány ve výšce 110cm nad úrovní podlahy.

Osvětlení kabinetů, chodeb a WC je řešeno LED svítidly vestavnými do rastrových podhledů 600x600, svítidly vestavnými. Všechny ovladače osvětlení budou instalovány ve výšce 110cm nad úrovní podlahy. Osvětlení v místnostech WC je ovládáno PIR čidly.

Osvětlení ve výtahové šachtě je součástí dodávky profese výtahu.

Intenzity osvětlení (hodnoty udržované osvětlenosti Em):

Zádveří		100lx

Vstupní haly		200lx

Chodby		100lx

Schodiště		150lx

Technické místnosti		200lx

Sklady					100lx

Šatny, umývárny, koupelny, toalety	200lx

Bufet					200lx

Přednáškový sál				500lx

Tabule					500lx

Učebny, učitelské pracovny		300lx

Bufet					200lx

Nouzová osvětlovací soustava je navržena v souladu s ČSN EN 1838. Bude provedeno nouzové osvětlení únikových cest. Východy a hlavní trasy únikových cest budou osvětleny svítidly s piktogramy. Zdůrazněná místa: každé dveře určené pro nouzový východ, blízkost schodiště, blízkost změny úrovně, nařízené únikové východy a bezp. značky, změna směru, křížení chodeb, vně a blízkost konečného východu, blízkost první pomoci, blízkost hasícího prostředku.

Bude použito osvětlovacích těles s vnitřními zdroji s autonomií 1h. Pro označení únikových východů je použito osvětlovacích těles s vnitřními zdroji s autonomií 1h a s piktogramy.

## Zásuvky

V prostoru objektu budou rozmístěny zásuvky IP20 barvy bílé. Zásuvky budou instalovány pod omítkou na stěnách ve výšce 30cm (v technických prostorách 150cm) nad úrovní podlahy. Konkrétní počty a umístění zásuvek viz. výkresová dokumentace.

V učitelských pracovnách a v učebnách budou zásuvky pro pracoviště umístěny pod omítkou do vícenásobných rámečků společně s datovými zásuvkami. V prostoru u učitelského stolu a u tabule budou instalovány zásuvky 230V pro PC a příprava pro interaktivní tabule. V učebnách 1.NP budou instalovány v lavicích zásuvky 230V/16A pro nabíjení notebooků. Budou ovládány přes spínač v učitelské katedře.

Další zásuvky v místnostech umístit pod omítku.

Standardy pro koncové prvky

- Společné rámečky budou vždy osazeny horizontálně

- Spínače budou osazeny na osovou výšku 1100mm od č.p., půdorysně 150mm od hrany dveří (100mm od obložek)

- Vývody pro světla nad umyvadly budou umístěny ve výšce 2000mm od č. p., vždy minimálně 650mm od hrany vany (sprchového koutu), Svítidla budou v krytí minimálně IP44. Vývody pro osvětlení v koupelnách budou vždy napojeny přes proudový chránič.

## Ostatní elektrická zařízení

Protipožární utěsnění prostupů

Profese elektro zajistí protipožární utěsnění prostupů pro rozvody elektro mezi jednotlivými požárními úseky požárními úseky systémem protipožárních přepážek a materiálů HILTI popř. ekvivalentních.

Výtahy

Výtah je řešen typem bez strojovny, přívod pro napájení bude z rozvaděče PR2. Rozvodnice výtahu bude součástí dodávky výtahu. Kovová konstrukce výtahu, pojezdů musí být spojena s uzemněním budovy (HOP). Veškerá další el. zařízení instalovaná ve výtahové šachtě jsou dodávkou výtahů.

Zařízení VZT

Profese elektro provede napojení a zprovoznění drobných ventilátorů VZT v objektu. Tyto slouží k ventilaci objektu. Drobné ventilátory budou napojeny ze světelných okruhů a ovládány tlačítky.

Zařízení ZTI

Silnoproud zajistí napájení ohřívačů vody. Dále zajistí vyhřívání žlabu na střeše.

Zařízení slaboproudu

Pro zařízení slaboproudu budou připraveny samostatné vývody, které budou zakončeny volným vývodem nebo zásuvkou. Dodávkou elektro není vlastní připojení ani zprovoznění zařízení.

## Štítky

Všechny vodiče a kabely budou označeny štítky s vyznačením čísla a typu kabelů a vodičů.

# VNĚJŠÍ ELEKTROINSTALACE

## Přeložení tras

Bude přeložena stávající kabelová trasa uložená v zemi pro tělocvičnu kabelem AYKY 4x24. Vedení kabelu je patrné z výkresové dokumentace situace. Kabel bude uložen do PVC chráničky. Výkop ve volném terénu je 35/80cm. Napojení bude provedeno s platnými ČSN.

# HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

## Hromosvody

Na objektu bude provedena nová instalace hřebenové jímací soustavy hromosvodu kombinované s náhodnými jímači a tato propojena se stávajícím hromosvodem.

Objekt bude opatřen hromosvodem dle ČSN EN 62305-x ed.2. Bude provedena hřebenová jímací soustava z drátu AlMgSi 8mm na podpěrách. Jímací soustava se pak pomocí svodů vedených po fasádě objektu připojí přes zkušební svorky ke společné uzemňovací soustavě.

Dle ČSN EN 62305-x ed.2 byl objekt zařazen do třídy LPS III. Maximální velikost ok jímací soustavy je 15 x 15 m. Doporučená vzdálenost svodů pak činí 15 m. Pokud by došlo v průběhu výstavby ke změnám střechy, bude nutné provést i úpravu hromosvodu.

JE TŘEBA, ABY VŠECHNA PROPOJENÍ S UZEMNĚNÍM (ZKUŠEBNÍ SVORKY, ZEMNÍCÍ PŘÍPOJNICE) BYLA PŘÍSTUPNÁ. DŮVODEM JE MOŽNOST ODPOJENÍ UZEMŇOVACÍCH PŘÍVODŮ PŘI PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH REVIZÍ UZEMNĚNÍ A HROMOSVODU. TYTO SPOJE SE NESMÍ OPATŘOVAT ŽÁDNÝM NÁTĚREM !!!

## Zemnící soustava

Stávající je provedena z pásoviny FeZn 30x4mm jako strojený základový zemnič uložený v zemi ve výkopu po celém obvodu a pod objektem. Zemnící soustava bude při stavebních a výkopových pracích zkontrolována v případě obnažení vizuálně a měřením. V případě zjištěných nedostatků bude provedeno doplnění nebo oprava soustavy. Nově postavená budova školy bude mít vlastní základový zemnič z pásoviny FeZn 30x4. Celkový odpor zemnící soustavy nesmí přesáhnout 5 ohmů. Zemnící soustava je vodivě propojena s hlavní sběrnicí ochranného pospojování instalovanou u rozvaděčů RH. Přechody zemnícího pásku mezi betonem, zemí a vzduchem musí být ošetřeny proti korozi, například asfaltovým nátěrem.

## Hlavní pospojování

Hlavní pospojování bude provedeno v rámci hlavních rozvodů. Na vlastní pospojování se použije vodič CYY 4, který bude veden z HOP do prostorů technických rozvaděčů. Dále se vodiči CYY 16 napojí armatura budovy, VZT, chlazení, topení, kolejnice výtahů. Dále se napojí všechny rozvaděče, kde dochází k přechodu napěťové soustavy TN-C na TN-S. Zde se provede propojení s ochranným vodičem PEN.

V technických místnostech umývárnách, koupelnách a sprchách bude provedeno doplňující pospojování. Všechny neživé části pevně připojených el. spotřebičů a ostatní vodivé části budou pospojovány vodičem CY4 zžl. Pospojování v jednotlivých místnostech bude propojeno s ochrannými vodiči pevně připojených spotřebičů resp. zásuvkových obvodů v těchto místnostech.

# Požadavky na obsluhu, údržbu a montáže elektrických zařízení

## Uvedení elektrického zařízení do provozu.

Před uvedením elektrického zařízení do provozu je nutno překontrolovat, zda elektrické zařízení je zapojeno podle projektové dokumentace a zda jistící prvky odpovídají jistícím prvkům uvedeným v dokumentaci. Na elektrické zařízení musí být vypracovaná výchozí revizní zpráva.

## Revize elektrického zařízení.

Podle ČSN 33 1500 je provozovatel povinen zajistit provádění pravidelných revizí ve lhůtách podle ČSN 33 1500.

## Technické předpisy a normy:

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrická zařízení. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Bezpečnost, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444	Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-45	Bezpečnost. Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Bezpečnost. Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473	Bezpečnost. Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Výběr a stavba el. zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Výběr a stavba el. zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-537	Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Výběr a stavba el. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-559 ed.2	Výběr a stavba el. zařízení - Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-7-701 ed.2	Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN EN 60445 ed.4	Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení - Vnitřní pracovní prostory

ČSN 33 2130 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí; Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180		Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 36 0020 		Sdružené osvětlení.

ČSN EN 61537 ed.2	Vedení kabelů; Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů

ČSN EN 62305-x ed.2	Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 736005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

## Závěrečná ustanovení

Dodávky budou vždy realizovány jako komplexní, zabezpečující činnost projektovaných systémů podle běžných zvyklostí, pokud není v některé části PD uvedeno jinak - tedy včetně stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, kotvení, kompletačních a doplňkových prvků, revize, měření, výrobní dodavatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení, provozní dokumentace a provozních řádů.

Provádějící je povinen dodržovat montážní návody a technologické postupy určené výrobcem jednotlivých zařízení. Při provádění prací je nutné dodržet platné ČSN, bezpečnostní předpisy, vyhlášky a zákony ČR. Pokud by se při provádění prací vyskytly podstatné změny anebo si tyto vyžádal investor, je třeba, aby byly projednány rovněž s projektantem.