PROJEKCE TVB s.r.o.

….projekční kancelář energetických staveb

Tyršova 407,Velký Osek,281 51

tel.:+420602448 072

projekcetvb@seznam.cz,www.projekcetvb.cz

ICO:64050807 DIC:CZ64050807

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY A REALIZACI

AKCE:

OPRAVA TOPNÉHO SYSTÉMU V OBJEKTU ZÁMKU,část životní prostředí V KOLÍNĚ

| Údaje o stavbě: |  |
| --- | --- |
| Místo: | Kolín |
| Parcela č.: | s.t.184/1 |
| Katastrální území: | Kolín (668150) |
| Obec: | Kolín (533165) |

| Investor stavby: |  |
| --- | --- |
| Jméno: | Město Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 78,Kolín,280 02 |

| Zhotovitel PD: |  |
| --- | --- |
| Vypracoval: | Ing. Petr Švec MBA,LL.M. |
| Zodpověd. projektant | Petr Švec (CKAIT č.0501010) |
| Adresa: | Tyršova 407,Velký Osek ,281 51 |
| Datum vypracování: | Duben 2017 |
| Ev.číslo-zakázka č.: | P5/2017-Č.8 |

Razítko zhotovitele PD: Razítko zodpověd. projektanta: Paré číslo:

:

PROJEKCE TVB s.r.o.

….projekční kancelář energetických staveb

Tyršova 407,Velký Osek,281 51

tel.:+420602448 072

projekcetvb@seznam.cz,www.projekcetvb.cz

ICO:64050807 DIC:CZ64050807

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

| Akce : | ## Oprava topného systému v objektu zámku ,část životní prostředí v Kolíně |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Sokolská 545,Kolín,280 01 |
| Investor : | Město Kolín,Karlovo náměstí 78,Kolín,280 02 |
| Datum : | Duben 2017 |
| Vypracoval: | Ing. Petr Švec MBA,LL.M. |

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

| příloha | p o p i s | č.v. | měřítko | formát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technická zpráva |  |  | 9 x A4 |
|  | Situace stavby – katastrální mapa | 1.01 | 1:250 | 1 x A4 |
|  | Půdorys stavby 1.NP | 1.02 | 1:100 | 4 x A4 |
|  | Půdorys stavby 2.NP | 1.03 | 1.100 | 4 x A4 |
|  | Schéma zapojení – část.I | 1.04 | ----- | 2 x A4 |
|  | Schéma zapojení – část II. | 1.05 | 1:10 | 1 x A4 |
|  | Tlakové zkoušky-výrobní výkres | 1.06 | 2:1 | 1 x A4 |
|  | Katalogové listy |  |  | 10 x A4 |

| Paré číslo: |  | počet listů : | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | počet příloh : | 3 |
|  |  | počet vyhotovení : | 6 x |

1. Úvod - všeobecné údaje stavby

Předmětem této projektové dokumentace je zpracování rekonstrukce stávající topné soustavy pro objekt na ppčk 184/1 –objektu zámku, část životního prostředí a přilehlých prostor. Důvodem je zastaralý a havarovaný  stav stávající topné soustavy, zejména se jedná o neustálé úniky topného média na potrubních rozvodech vedené v podlahách, příčkách a obvodovém zdivu.

Nová topná soustava bude teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem teplonosného média s deskovými otopnými tělesi.

Podklady pro vypracování PD:

- Zaměření skutečného stavu a podklady poskytnuté investorem (stavební dokumentace)

- Požadavky investora konzultované na samostatných  jednání

Seznam vlastníků dotčených pozemků (kú Kolín  668150):

St.184/1 – Město Kolín, Karlovo náměstí 78,Kolín,280 02

2. Současný stav

Objekt se nachází ve městě Kolín, která leží ve středočeském kraji v okrese Kolín. Objekt stojí v centru města v areálu zámku Kolín. Jedná se o část ,kde momentálně sídlí odbor životního prostředí a přilehlých objektů..

Samotný objekt je dvoupodlažní zděna budova, Budova má jedno podzemní podlaží, ve kterém jsou umístěny sklepní kóje a strojovna výměníkové stanice pro areál zámku. Budova slouží jako administrativní objekt. V současné době je celý objekt vytápěn pomocí litinových, plechových a ocelových radiátorových tělesech, které jsou umístěna v jednotlivých kanceláří.

V následující tabulce jsou uvedeny směrodatné hodnoty pro návrh nového technologického celku.

| Vlastnosti objektu: |  |
| --- | --- |
| Typ krajiny…. | Částečná zástavba, chráněná |
| Venkovní výpočtová teplota…. | -12°C |
| Výpočtový tepelný spád: | 80/60°C |
| Tepelná ztráta objektu: | 150 kW |
| Celkový instalovaný výkon: | 150 kW |
| Typ topného systému…. | Dvou trubkový, protiproudý, s nuceným oběhem |
|  | Zdroj - Výměníková stanice VS zámek. Celkem je objekt rozdělen na 3. topné větve |

3. Technické řešení

Jedná se o rekonstrukci otopné soustavy v rozsahu:

- DEMONTÁŽE – kompletní demontáž stávajícího potrubního rozvodu a částečně i otopných deskových těles.

- STAVEBNÍ ÚPRAVY – pouze prostupy stavebními konstrukce pro nový teplovodní rozvod.

- OTOPNÁ SOUSTAVA– bude zhotovena nová topná soustav včetně rozvodů a topných těles navržených dle stávající otopné soustavy, kdy výkony otopných těles jsou dány výkony původních otopných těles.

3.1 Otopná soustava

Tepelné ztráty celého objektu budou hrazeny převážně deskovými otopnými tělesy. Topná soustav bude rozdělena do třech topných větví. Větve budou rozděleny dle stávajícího rozdělení ve strojovně VS, kde každá větev má své oběhové čerpadlo. Veškeré potrubní rozvody jsou vedené po povrchu, při zemi, pod stropem apod. Hlavní přívodní páteřní rozvody jsou směrovány do chodeb objektu. Potrubní rozvody vždy vycházejí ze stávající strojovny, která je umístěna v suterénu objektu zámku. Zde budou potrubí napojeny na stávající rozdělovač  sběrač otopného systému.

Soustava je rozdělena na tři samostatné větve a to:

OKRUH 1 – PŘÍZEMÍ – ODBOR

OKRUH 2 – PŘÍZEMÍ PŘES PRŮCHOD  – ODBOR

OKRUH 3 – 1.NP – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Potrubní rozvody jsou vedeny po obvodových zdech  a stropech. Potrubí je všude přiznané není řešeno jako pod omítkové vedení. Hlavní páteřní rozvody jsou situované do společných prostor.

Potrubní rozvody budou kopírovat stavební konstrukce. Veškeré výklenky, ve kterých jsou osazena otopná tělesa budou kopírována potrubním rozvodem.

Vedení potrubí je znázorněno ve výkresové dokumentaci.

Otopná regulace bude řízena stávajícím řízením ve VS.

3.3.1 Regulace otopné soustavy

Všechna desková OT budou osazena ventilovým tělesem RA-N, které obsahuje přívodní radiátorový dvouregulační ventil pro možnost bočního připojení otopného tělesa. Radiátorové ventily budou osazeny termostatickou hlavicí  RAE 5054. Tyto ventily s termostatickou hlavicí zajišťují udržení nastavené teploty místnosti na stejné úrovni i při zvýšení teploty v místnosti vlivem tepelných zisků z pobytů osob nebo z oslunění. Na regulačním radiátorovém ventilu bude nastavena trvalá regulace dle projektové dokumentace, která je uvedena u jednotlivých OT ve výkresové části! Všechna OT budou osazena novými odvzdušňovacími ventily!!Na zpětném potrubí bude osazeno uzavírací radiátorové šroubení RLV.

Veškeré ovládací prvky jsou předpokládány od fa. DANFOSS

Teplota přívodní topné vody bude regulována prostřednictvím nadřazené regulace s čidlem venkovním teploty, nebo prostorovým termostatem (ekvitermní regulace). Vzhledem charakteru soustavy a úspoře energie budou cirkulaci topné vody zajišťovat oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáčet dle aktuálních hydraulických poměrů v síti.

3.3.2 Otopná tělesa

Desková otopná tělesa budou v provedení KLASIK – s vlnitou čelní stěnou . Připojení otopných těles bude z boku přes radiátorový regulační ventil, který budou doplněny termostatickou hlavicí s možností regulace teploty v místnosti.

Veškerá topná tělesa budou rozmístěna dle výkresové dokumentace, která je přílohou této PD.

Veškeré připojovací rozvody budou zhotoveny nové. Rozvod bude vždy veden od daného hlavního potrubního rozvodu vedeného většinou pod otopným tělesem .

3.6  Stavební úpravy

Dále budou provedeny pouze nejnutnější stavební úpravy vyplívající z instalace nové otopné soustavy. Jedná se především o prostupy stropními konstrukcemi a zdmi. Veškeré prostupy potrubí budou uloženy v trubicové izolaci,tak aby se potrubí mohlo pohybovat!!!!

3.5  Měření a regulace

Celý soubor měření a regulace včetně zůstane zcela zachován-bude stávající.

3.5  Jištění jednotlivých systémů

Nová otopná soustava je řešena jako tlaková. Stávající VS je vybavena veškerými zabezpečovacími prvky  tj. expanzomat a pojistné armatury. Jištění soustavy bude stávající.

4.  Potrubní rozvody, uchycení a izolace

ROZVODY ÚT- OTOPNÁ SOUSTAVA:

Veškeré rozvody ÚT budou zhotoveny z měděných trubek spojovaných pájením,lisováním  nebo pomocí závitových spojů.

Potrubní rozvody budou uchyceny pomocí plastových dvou objímek, nebo plastových dělených objímek pro menší průměry (do d28x1.5). Vzdálenost uchycení potrubních rozvodů bude: d 15-d 28 max.2,0m.

Rozvody ÚT budou v e společných prostorách- chodbách izolovány návlekovou izolací (TUBOLIT) o min tl. 15mm, která bude řádně upevněna pomocí pružných spon.

Při vedení v drážkách ve zdi a v podlaze je důležité dbát na správnou polohovou fixaci, tak aby potrubí mohlo dilatovat. Betonové ani omítkové vrstvy se nesmí přímo dotýkat povrchu měděných trubek.

Jednotlivé potrubní specifikace DN jsou uvedeny ve výkresové části

Tepelné izolace byly upraveny na základě  vyhlášky č.151/2001…

5.  Nátěry

Nátěrem budou opatřeny veškeré potrubní rozvody z černých trubek, nosné konstrukce a konzole. Potrubní rozvody budou opatřeny základním syntetickým nátěrem rozvody, které nebudou izolovány, budou opatřeny vrchním nátěrem zelené barvy. Nosné konstrukce a konzoly budou opatřeny dvojnásobným základním nátěrem a jednou vrstvou vrchní barvy-černé.

6. Demontáže stávající technologie

Dojde k demontáži stávající otopné soustavy a to v jejím celém rozsahu. Projektová dokumentace je zhotovena jako kompletní rekonstrukce. V případě,že se investor rozhodne pro využití některých stávajících otopných těles-zejména okruh 3. Je možno je využít.

.

7. Montážní práce, zkoušky

Všechny práce spojené s úpravou a rekonstrukcí zdroje tepla budou provedeny odbornou firmou. Při montážních prací budou dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy!!!

Po ukončení montážních prací bude celý systém řádně napuštěn a odvzdušněn. Poté budou provedeny jednotlivé zkoušky. Na topném systému bude provedena tlaková zkouška provozním tlakem a poté bude provedena topná zkouška, která bude prověřovat správnou funkci topného systému. Po ukončení zkoušek bude proveden zápis o jejich provedení. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 73 6760.

Před uvedením do provozu bude zařízení nejdříve zkontrolováno technikem od dodavatelské firmy, ten provede rovněž zaškolení personál, který bude dále způsobilý manipulovat se zařízením. Jiným osobám není se zařízením jakkoliv způsobem dovoleno manipulovat. Každoročně bude též prováděna údržba exponovaných částí technologie-čerpadla, ventily….

Kontrola svářečských prací

Bude prováděna 100% vizuální kontrola všech svarů.

Kontrolu svarů RTG prozařováním NEBUDE PROVÁDĚNO!!!!!

Přípustný klasifikační stupeň svarů 3b podle ČSN 05 1305 s připuštěním některých typů vad ve zvýšeném

rozsahu (podle ČSN 38 3365, tab. 2)

8. Závěr

Celá úprava rekonstrukce topného systému byla navržena tak, aby byl zajištěn bezpečný a hospodárný provoz celého zařízení a také zlepšen tepelný komfort v objektu. Dosažení nižší spotřeby tepla a snížení ekologické zátěže v dané lokalitě. Veškeré provedení této projektové dokumentace souhlasí s příslušnými normami vč. dalších bezpečnostních předpisů a vyhlášek.

Technická zpráva je nedílnou součástí projektové realizační dokumentace. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být konzultovány a následně schváleny projektantem.

Práce budou provedeny odbornou organizací se znalostmi bezpečnostních předpisů a svářecích oprávnění!!!!!

Související normy a vyhlášky:

Tlakové zkoušky: ČSN 13 0021-7

Svářečské práce: ČSN 05 1305

Provedení, montáže, zkoušení a předávání do provozu dle ČSN 383365

Zkoušky potrubí  dle  ČSN 060310

Technická dokumentace  dle ČSN 13 01 06

Dokumentace potrubí dle ČSN 130020

Dokumentace armatur dle  ČSN 13 30 61

Technická dokumentace o provedených svar. spojích dle  ČSN 05 6910, ČSN 05 6911, ČSN 05 6912

Velký Osek,4/2017