korespondenční adresa:

V Jirchářích 149/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město

mob: +420 777 960 634

e-mail: info@svizn.com

www.svizn.com

Technická zpráva

-vytápění-

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

Objekt SO 02 – Stará škola

Datum: 06 / 2016

Zpracoval: SVIŽN s.r.o.

Obsah dokumentace:

Textová část

D.1.4.b.01    	Technická zpráva

Výkresová část

D.1.4.b.02 	Půdorys 1.NP – vytápění             		1:50

D.1.4.b.03 	Půdorys 2.NP – vytápění             		1:50

D.1.4.b.04 	Schéma otopného systému – vytápění         -

Obsah

1.	Identifikační údaje stavby	3

2.	Předmět řešení	3

4.	Navrhované řešení	3

5.	Požadavky na jiné profese	5

6.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	5

7.	Požární ochrana (PO)	6

8.	Přílohy	6

# Identifikační údaje stavby

Stavba:	Projektová dokumentace stavebních úprav v areálu národní kulturní 	památky kostela Sv. Bartoloměje

Místo stavby:	Brandlova č.p.24, Kolín

Stavebník:	Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Stupeň dokumentace:	DZS

Datum projekce:	06/2016

Vypracoval:	  Ing. Jakub Hodula

Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Slanec

číslo autorizace: 00 91 62

# Předmět řešení

Předkládaná dokumentace řeší vytápění objektu SO 02 – Stará škola

- Vstupní údaje

- vnitřní výpočtová teplota	obytné místnosti 20°C

expozice: 15°C

WC: 20°C

- vnější výpočtová teplota	-12°C

- průměrná vnější teplota 	4,0°C

# Navrhované řešení

  - Úvod

Vytápění objektu bude zajišťovat teplovodní otopná soustava s litinovými otopnými tělesy. Zdroj tepla bude el. kotel.

  - Podklady

Podklady pro vypracování projektu byly následující:

- stavební výkresy předané hlavním projektantem

- konzultace s hlavním projektantem a ostatními specialisty

  - Tepelná bilance

Tepelné ztráty jsou vypočítány dle ČSN EN 12831, kdy v jednotlivých místnostech se dosáhne teplot vyznačených ve výkresech.

Výpočet tepelných ztrát je v příloze č.1.

Spotřeba tepla:

Hodinová:

pro vytápění:	QUT = 28,017 kW

Roční spotřeba tepla:

pro vytápění:	EUT = 52,9 MWh/r = 190,6 GJ/rok

pro ohřev TV	ETV = 0,1 MWh/r = 0,3 GJ/rok

CELKEM	E = 190,9 GJ/rok

  - Technické řešení

ZDROJ TEPLA

Vytápění objektu bude zajišťovat el. kotel Thermona Therm EL30 o výkonu 30,0 kW. Kotel bude umístěn v místnosti 110 – Úklid. Tepelný spád otopné soustavy je 80/60°C.

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ

Teplo bude do místností distribuováno pomocí litinových otopných těles Viadrus Bohemia a Kalor. Otopná tělesa Bohemia budou osazena na nohách a připojena na otopný systém rohovým termostatickým ventilem a rohovým uzavíracím ventilem. Otopná tělesa Kalor jsou osazena na stěnu a připojena VK připojením. Těleso je osazeno termostatickým ventilem. Rozvod otopného systému je proveden z měděného potrubí. Rozvody budou vedeny v násypu podlah. Trasa bude přizpůsobena poloze polštářů v násypu.

Jištění zdroje tepla a otopné soustavy je pomocí expanzní nádoby Reflex C o objemu 50l a pojistného ventilu, který je součástí zdroje tepla s otevíracím přetlakem 250 kPa. Minimální průřez sedla pojistného ventilu je 94mm. Minimální vnitřní průměr vstupního pojistného potrubí je 23mm. Expanzní nádoba bude umístěna ve stejné místnosti jako zdroj tepla a bude pověšena na stěně nad výlevkou. Spodní hrana ex. Nádoby bude ve výšce 2,0m nad čistou podlahou.

REGULACE VYTÁPĚNÍ

Zdroj tepla bude regulován termostatem Thermona PT59 umístěným v místnosti 107 – pokladna. Na regulátor bude napojeno venkovní čidlo teploty. Teplota otopné vody bude ekvitermně řízena termostatem Thermona PT59. Otopné těleso v místnosti 107 nebude vybaveno termostatickou hlavicí. Ostatní otopná tělesa budou osazena termostatickou hlavicí.

OHŘEV TEPLÉ VODY (TV)

Příprava teplé vody je zajištěna dvěma zásobníkovými ohřívači teplé vody Stiebel Eltron SHU 10 SLi o objemu 10l. Zásobníkový ohřívač umístěný v místnosti 110 – Úklid bude opatřen krytem proti odstřikující vodě. Ohřívače jsou v tlakovém provedení. Podrobněji se ohřevem TV zabývá část dokumentace ZTI.

POTRUBÍ A IZOLACE

Potrubí otopné vody je navrženo z měděných trubek. Potrubí je nutno opatřit izolačními návlekovými hadicemi z polyethylenu v tl. dle následujícího:

- tl. 25 mm pro potrubí 15x1

- tl. 25 mm pro potrubí 18x1

- tl. 25 mm pro potrubí 22x1

- tl. 30 mm pro potrubí 28x1,5

- tl. 30 mm pro potrubí 35x1,5

- tl. 40 mm pro potrubí 42x1,5

- tl. 40 mm pro potrubí 54x2,0

- tl. 40 mm pro potrubí DN50

ODKOUŘENÍ

Není řešeno. Zdroj tepla je el. kotel.

# Požadavky na jiné profese

Stavební část:

- Prostupy pro vedení potrubí vytápění

Elektroinstalace:

- Příprava vodiče pro napojení el. kotle

- Příprava zásuvkového vývodu pro zapojení el. zásobníkového ohřívače

Zdravotní instalace:

- Nejsou kladeny požadavky

Plynovodní instalace:

- Nejsou kladeny požadavky

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

- Předpisy a normy:

- Při výstavbě, montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného zařízení.

- Zákoník práce 262/2006 Sb.,

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů,

- Stavební zákon č. 183/2006 Sb,ve znění pozdějších předpisů a zákonů,

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích vč. souvisejících norem,

- Vyhláška ČÚBP č. 48/ 82 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů,

- 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhlášky č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- ČSN 060310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž,

- ČSN 060830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání už. vody,

- zákon č.22/1977 o technických požadavcích na výrobky vč. doplňujících předpisů,

- Předpisy k zajištění BOZP dodavatele,

- Předpisy k zajištění BOP provozovatele.

- Bezpečnost při výstavbě:

- Při výstavbě musí být dodržen technolog. postup montáže zpracovaný dodavatelskou organizací, jedná se zejména o:

- používání vhodných montážních prostředků,

- používání ochranných pracovních prostředků a vybavení,

- montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a připraveno k montáži,

- v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže.

- Bezpečnost při provozu:

- Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými prostředky.

- Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení.

- Projekt je zpracován v souladu s nařízením vlády 178/2001, 523/2002, které stanovuje požadavky na pracovní prostředí, a vyhláškou MZ č.6/2003, která stanoví mikroklimatické podmínky pobytových místností staveb. Veškeré dodávky, montáž a pracovní postupy musí být provedeny v souladu s normami a předpisy o ochraně zdraví při práci. Stroje, armatury a ostatní materiál musí být dodány v souladu s bezpečnostními a kvalitativními předpisy.

# Požární ochrana (PO)

- Předpisy a normy

- Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby nebo zařízení. Vytápění je z hlediska požární ochrany provedeno v souladu s ČSN 06 1008 “Požární bezpečnost tepelných zařízení” v návaznosti na normy požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0802 “Nevýrobní objekty” (ČSN 73 0804 “Výrobní objekty”). Jednotlivé pracovní činnosti jsou prováděné v souladu se zákoníkem práce /155/2000/.

- PO při výstavbě, montáži

- Způsob vytápění objektu, zejména povrchová teplota topidel, nechráněného rozvodu a příslušenství je volena s ohledem na nejnižší bod vznícení látek, které se v objektu nacházejí. Instalovaná a provozovaná tepelná zařízení jsou schválená z hlediska požární ochrany, provedená dle návodu výrobce a v souladu s příslušnými ČSN. Umístění zařízení v interiéru respektuje bezpečné vzdálenosti příslušných tepelných zařízení od povrchu stavební kce, prostory nepřípustné k instalaci spotřebiče a charakteristiku prostředí do kterého spotřebič umísťujeme. Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi jsou utěsněny, tak aby se zamezilo šíření požáru po těchto rozvodech a musí vykazovat požární odolnost EI s hodnotou požární odolnosti akce.

- PO za provozu, užívání

- Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit ustanovením zákona O požární ochraně č. 237/ 2000 Sb, ustanoveními zákoníku práce /2001- Hlava 5 a předpisy PO provozovatele.

- Provozovatel stavby, zařízení, vypracuje Předpisy požární ochrany pro stavbu nebo zařízení.

- Upozornění na možná ohrožení

- Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude ustanovena požární hlídka dle § 13 Zákona o požární ochraně (č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhl. č.246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona.

- Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (případně samovznícení), výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyli ohroženy na zdraví a životě osoby v těchto prostorách se nacházející.

- Systém VZT zařízení, příslušenství a potrubní rozvody jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0872 a ČSN 730802. Části VZT zařízení, které procházejí z jednoho požárního úseku do druhého jsou opatřeny požárními klapkami, které se samočinně uzavírají při zvýšení teploty procházejícího vzduchu na cca 75°C. Vazby mezi požárními klapkami a ventilátory jsou obsaženy v projektu silových rozvodů. Pokud není potrubí osazeno požárními klapkami a v případě, že klapka nebude zazděna je použita protipožární izolace.

# Přílohy

Textové přílohy:

Výpočet tepelných ztrát	1 A4