## E.09_VYKAZ_VYMER
POLOŽKA | NÁZEV POLOŽKY |  | OZNAČENÍ | JEDNOTKA | MNOŽSTVÍ | JC | CENA CELKEM | POZNÁMKY
ČERPACÍ STANICE P2
1 | SKŘÍŇ ROZVÁDĚČE RM1
2 | Plastový rozváděč, dvojkřídlý s montážní deskou a vnitřní maskou + subpanel, 920* 1230*320 SKŘÍŇ + SOKL |  | RM1 | ks | 2 |  | 0
3 | Svítidlo do rozváděče 13W, 230V, integrovaný spínač |  | EV1 | ks | 2 |  | 0
4 | Dveřní spínač 230V AC, 6A |  |  | ks | 2 |  | 0
5 | Termostat 0-60°C pro topení |  |  | ks | 2 |  | 0
6 | Topné těleso 150W |  |  | ks | 2 |  | 0
7 | Výklopná klika, s vložkou FAB |  | - | ks | 2 |  | 0
8 | Klíč |  | - | ks | 2 |  | 0
9 | Aretace dveří |  | - | ks | 2 |  | 0
10 | Kapsa na dokumenty |  | - | ks | 1 |  | 0
11 | DIN lišta |  | - | m | 4 |  | 0
12 | Rozváděčový kanál 40x60mm |  | - | m | 4 |  | 0
13 | Spirálová trubice, průměr 12mm |  | - | m | 3 |  | 0
14 | Průchodky PG9 |  | - | ks | 4 |  | 0
15 | Průchodky PG36 | ČERPADLA | - | ks | 3 |  | 0
16 | Průchodky PG48 | PŘÍVODY | - | ks | 2 |  | 0
17 | Průchodky PG16 |  | - | ks | 3 |  | 0
18 | Průchodky PG11 |  | - | ks | 7 |  | 0
19 | Průchodky PG21 |  | - | ks | 2 |  | 0
20 | PVC stěnová průchodka 63x50mm x 2" mezi skříněmi |  | - | ks | 2 |  | 0
21 | ZEMNÍCÍ LIŠTA |  |  | ks | 1 |  | 0
22 | Větrací mřížka D 100mm se síťkou, do zdiva |  | - | ks | 8 |  | 0
23 | ANALYZÁTORY, MĚŘÍCÍ TRAFA, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
24 | Přepěťová ochrana, stupeň 3P T1+T2, 10/350us, Iimp=25kA |  | FV1 | ks | 1 |  | 0
25 | Rázová tlumivka 16A |  | TL | ks | 2 |  | 0
26 | Přepěťová ochrana, stupeň 2P T3 |  | FV2 | ks | 1 |  | 0
27 | Kompenzační kondenzátor 15kvar |  | CK | ks | 3 |  | 0
28 | JISTIČE, ODPÍNAČE, CHRÁNIČE
29 | Jistič, 3-pólový,200A MODEION BD250NE305 SE-BD-0250-MTV8 3 x CS-BD-B421 CS-BD-B014 |  | FA H1 | ks | 1 |  | 0
30 | Jistič, 1-pólový, 6A, char.B |  |  | ks | 6 |  | 0
31 | Jistič, 1-pólový, 2A, char.C |  |  | ks | 2 |  | 0
32 | Jistič, 1-pólový, 10A, char.C |  |  | ks | 1 |  | 0
33 | Jistič, 1-pólový, 2A, char.B |  |  | ks | 2 |  | 0
34 | Proudový chránič+ jistič , 4-pólový, 16A/C, Ir=30mA |  | FIA | ks | 1 |  | 0
35 | Proudový chránič+ jistič , 2-pólový, 16A/C, Ir=30mA |  | FIA | ks | 2 |  | 0
36 | Proudový chránič , 2-pólový, 20A/C, Ir=30mA |  | FI | ks | 1 |  | 0
37 | Pomocný kontakt pro jistič 1S+1R |  |  | ks | 7 |  | 0
38 | Držák válcových pojistek PV22 3x PV22 63AaM |  |  | kpl | 3 |  | 0
39 | Motorový spouštěč 48-65A |  | FA | ks | 3 |  | 0
40 | Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1S+1R |  |  | ks | 3 |  | 0
41 | SPOUŠŤĚC MOTORŮ 1,6-2,6A |  | FA | ks | 1 |  | 0
42 | SPOUŠŤĚC MOTORŮ 0,63-1,0A |  | FA | ks | 1 |  | 0
43 | Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1S+1R |  |  | ks | 2 |  | 0
44 | Pojistkový držák + pojistka 24VDC 32mAF,1AT,100mAT,200mAT,2x800mAT | RSP4 LED |  | ks | 6 |  | 0
45 | Držák válcových pojistek PV14 3x PV14 40AgG |  |  | kpl | 3 |  | 0
46 | OVLÁDACÍ HLAVICE, SIGNÁLKY
47 | Signálka s integrovanou LED, 230VAC, bílá |  |  | ks | 8 |  | 0
48 | Signálka s integrovanou LED, 230VAC, žlutá |  |  | ks | 5 |  | 0
49 | Signálka s integrovanou LED, 230VAC, zelená |  |  | ks | 2 |  | 0
50 | Spínací hlavice 3 polohy | ZB5 AD3 |  | ks | 5 |  | 0
51 | Spínací hlavice 2 polohy | ZB5 AD2 |  | ks | 1 |  | 0
52 | Spojovací díl | ZB5 AZ009 |  | ks | 6 |  | 0
53 | Spínací jednotka, 1xNC, 230VAC/16A | ZBE 103 |  | ks | 1 |  | 0
54 | Spínací jednotka, 1xNO, 230VAC/16A | ZBE 101 |  | ks | 17 |  | 0
55 | SVORKY, POJISTKOVÁ POUZDRA, PRŮCHODKY
56 | Řadová svorka, ø16, černá |  | XP1 | ks | 12 |  | 0
57 | Řadová svorka, ø16, zelenožlutá |  | XP1 | ks | 3 |  | 0
58 | Řadová svorka, ø2,5, černá |  | - | ks | 37 |  | 0
59 | Řadová svorka, ø2,5, tm modrá |  | - | ks | 22 |  | 0
60 | Řadová svorka, ø2,5, zelenožlutá |  | - | ks | 4 |  | 0
61 | Svorka 120mm2 |  |  | ks | 6 |  | 0
62 | Svorka 120mm2 zž |  |  | ks | 2 |  | 0
63 | Svorka 120mm2 pro připojení v trafostanici |  |  | ks | 4 |  | 0
64 | Ekvipotenciální svorkovnice |  | XEP1 | ks | 1 |  | 0
65 | Spojovací materiál zemnění, pospojení, |  |  | kpl | 1 |  | 0
66 | ZDROJE, ZÁSUVKY
67 | Zásuvka průmyslová IP56, 2P+PE, 16A, 230V , kolmá |  | ZT2 | ks | 1 |  | 0
68 | Nerezový zásuvkový sloupek 2x 230V, výška 50 cm IP44 |  | ZT3 | ks | 1 |  | 0
69 | Zásuvka průmyslová IP56, 4P+PE, 16A, 400V , kolmá |  | ZT1 | ks | 1 |  | 0
70 | ŘÍDÍCÍ AUTOMATY, ASŘTP, RADIOSTANICE
71 | SIM karta sítě dle dispečinku investora |  |  | ks | 1 |  | 0
72 | Zdroj 24V DC 3A |  | G1 | ks | 1 |  | 0
73 | Zdroj UPS 550VA/350W 12min |  |  | ks | 1 |  | 0
74 | Řídící jednotka +modul rozšíření, dotykový displej,modem vč. Antény, pomocné baterie a zakonč. Členy |  | AP1,AP2,AP3,AP4 | kpl | 1 |  | 0
75 | Jednotka plynulého rozběhu -softstarter s bypassem 3x400VAC, 75A,30kW/400V |  | GS | ks | 3 |  | 0
76 | RELÉ
77 | Relé 230VAC/4A, 2P, patice, spona, s ovládáním a indikací |  | - | ks | 13 |  | 0
78 | Relé 230VAC/4A, 4P, patice, spona, s ovládáním a indikací |  | - | ks | 7 |  | 0
79 | Relé 24VDC/4A, 2P, patice, spona, s ovládáním a indikací |  | - | ks | 3 |  | 0
80 | Kontrolní relé čerpadla | NIV101/A | - | ks | 3 |  | 0 | DODÁVKA STROJNÍ
81 | Stykač 400-440V/20kVAr spínání kapacitoru |  | KMK | ks | 3 |  | 0
82 | Stykač 9A/400VAC |  | KM | ks | 4 |  | 0
83 | INSTRUMENTACE
84 | Plovák neoprenový kabel 15m + závaží | MAC-100 |  | kpl | 2 |  | 0
85 | Aretační cívka, vodící lano 6m, závaží |  |  | kpl | 2 |  | 0
86 | Aretační cívka pro kabely čerpadel |  |  | kpl | 3 |  | 0
87 | UZ měření hladiny 4-20mA 0-8m H2O DISPLEJ,IP68 |  |  | ks | 1 |  | 0
88 | Držák UZ sondy l =650mm, nerez |  |  | ks | 1 |  | 0
89 | Koncový spinač poklopu jímky |  | SQ | ks | 6 |  | 0
90 | TRASY ROZVODŮ
91 | Vázací pásky standard |  | - | bal. | 1 |  | 0
92 | PVC TRUBKA OHEBNÁ D16 , VČETNĚ PŘÍCHYTEK A MOŽDINEK |  |  | m | 12 |  | 0
93 | Drátěný žlab 60/200 včetně konzol, spojek a závěsů NEREZ |  |  | m | 4 |  | 0
94 | Drátěný žlab 60/100 včetně konzol, spojek a závěsů NEREZ |  |  | m | 8 |  | 0
95 | Vlnovec - ohebná trubka FeCr 3/4" |  |  | m | 10 |  | 0
96 | Příchytky ohebné trubky FeCr + ošetření konců PVC |  |  | kpl | 10 |  | 0
97 | Elektroinstalační korugovaná trubka 90 |  | - | m | 12 |  | 0
98 | ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE | [6 empty] | DODÁVKA STAVBA
99 | Výkop | [5 empty] | 0 | VV Stavba
100 | Pískové lože | [5 empty] | 0 | VV Stavba
101 | Betonová deska | [5 empty] | 0 | VV Stavba
102 | Zasypání, hutnění | [5 empty] | 0 | VV Stavba
103 | Výsev trávy, obnova původního povrchu | [5 empty] | 0 | VV Stavba
104 | Vrtání prostupu pro chráničku průměr 100mm+těsnění délka 250mm, |  |  | ks | 5 |  | 0 | VV Stavba
105 | Vrtání prostupu pro chráničku průměr 30mm+těsnění délka 250mm, |  |  | ks | 5 |  | 0 | VV Stavba
106 | Základ rozvaděče, beton prostý vč. práce |  |  | kpl | 1 |  | 0
107 | KABELÁŽE
108 | Korugovaná chránička d 90mm |  |  | m | 10 |  | 0
109 | Vodič pospojení | CYA 10 |  | m | 25 |  | 0
110 | Kabel spínače | H07RN-F 3X1,5 |  | m | 65 |  | 0
111 | Kabel stíněný odolný, NN | YSLCY-JZ 2x1 |  | m | 12 |  | 0
112 | Vodič pospojení | CYA 16 |  | m | 4 |  | 0
113 | Tmel ucpávkový bobtnající 600ml |  |  | bal. | 3 |  | 0
114 | Kabelová spojka kabelu AYKY 3*120+70mm2 |  |  | kpl | 3 |  | 0
115 | Kabel AYKY 3*120+70mm2 |  |  | m | 6 |  | 0
116 | Páska s popisovacím štítkem (1bal = 100ks) |  | - | bal. | 1 |  | 0
117 | INŽENÝRSKÉ PRÁCE, MONTÁŽE
118 | Dílenská výroba rozváděče RM1 |  | - | kpl | 1 |  | 0
119 | Demontáže elektro včetně základu |  |  | hod | 8 |  | 0
120 | Montáž elektro včetně uzemnění a připojení kabelu v trafostanici |  | - | hod | 42 |  | 0
121 | Programové vybavení - doplnění programu dispečinku investora. |  | - | kpl | 1 |  | 0
122 | Programové vybavení - PLC, displej, modem,softstarter |  | - | kpl | 1 |  | 0
123 | Dokumentace skutečného stavu |  | - | ks | 1 |  | 0
124 | Školení |  | - | hod | 2 |  | 0
125 | Revize elektroinstalace, vč. dopravy a vypracování protokolu |  | - | kpl | 1 |  | 0
126 | Geodetické zaměření tras |  |  | kpl | 1 |  | 0 | VV Stavba
127 | Koordinace, KD |  | - | hod | 8 |  | 0
128 | TIČR |  |  | kpl | 1 |  | 0
129 | DOPRAVA
130 | Doprava materiálu, montáže |  |  | km | 320 |  | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0