PŘÍLOHA Č. 1 k SOD ze dne ………………….

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technické parametry instalovaného výtahu

Typ					osobní

Nosnost				1000 kg (13 osob)

Dopravní rychlost			1 m/s

Zdvih					33 600 mm

Počet stanic / nástupišť			13/13

Půdorys kabiny š x h			1 050 x 2 150 mm

Provedení kabiny			neprůchozí

Materiál kabiny	komaxit v odstínu RAL (bude upřesněn objednatelem), 
nerez doplňky

Osvětlení kabiny			LED osvětlení

Podlaha kabiny				zátěžová krytina

Dveře kabinové				automatické centrální BUS, 800 mm, broušený nerez

Dveře šachetní				otočné jednokřídlové, 800 mm, komaxit dle RAL

Půdorys šachty š x h			1 360 x 2 380 mm

Rozvaděč				mikroprocesorový LCB 04 s frekvenčním měničem

Výtahový stroj (kW)			asynchronní převodový jednorychlostní 9 kW

Lana					ocelová 5x, d 10,0 mm

Elektroinstalace

- rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nově osazené skříni, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním

- venkovní přivolávače v provedení antivandal v nerezovém štítku s polohovou signalizací v hlavní nástupní stanici, v ostatních stanicích směrové šipky

- osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V a nouzová signalizace do prohlubně

- snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka

- závěsný silový a signálový kabel

- ovladačová kombinace klece v nerezovém nebo plastovém panelu v provedení antivandal s polohovou signalizací klece, tlačítkem otevření a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou), Braillovy a reliefní znaky

- automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci

- skříňka revizní jízdy na střechu kabiny a do prohlubně, koncový spínač

- nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci

- zesílení intenzity osvětlení strojovny

Výtahový rozvaděč nebude blokován, přístup do něj nebude podmíněn připojením externího testeru nebo firemním softwarem z PC.

Kabina

- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači a hlídačem lan

- opláštění boků kabiny v provedení dekorovaný nerez včetně větracích otvorů, zrcadlo a madlo na zadní nebo boční stěně

- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou komaxit – barva bílá

- podlaha kabiny s krytinou typ Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou

- přejezdový plech (ochranná deska)

- LED osvětlení kabin

- zábradlí a okopové plechy na strop klece

- kabina výtahu bude osazena automatickými 4 křídlými centrálně otvíranými dveřmi BUS – světlá šíře vstupu 800 mm provedení broušený nerez

Šachta a strojovna

- omezovač rychlosti s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka

- polyuretanové nárazníky pohlcujících energii

- žebřík do prohlubně výtahu

- ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m

- olemování prostupů strojovna - šachta

- konzole pro nová vodítka „T“ protiváhy a kabiny včetně jejich kotvení

- nová „T“ vodítka pro vedení protizávaží a kabiny

- protizávaží včetně vodících čelistí

- demontáž stávajících drátových vodítek protiváhy

Šachetní dveře

- ruční jednokřídlé otočné šachetní dveře poloautomatické s excentricky umístěným průhledovým okénkem v provedení komaxit v odstínu RAL, osazené bezpečnostní uzávěrkou dle ČSN EN 81-20. Požární odolností dveří EW 60 DP1

Výtahový stroj

- ocelový rošt pod stroj s tlumením hluku a odkláněcí kladkou

- jednorychlostní výtahový stroj s dvoučinnou brzdou a krytem lanovnice

- nosná lana

Při rekonstrukci výtahů dojde k výměně a dodání následujících komponent:

- elektroinstalace viz. specifikace

- kabina výtahu viz. specifikace

- šachetní dveře viz. specifikace

- výtahový stroj viz. specifikace

- šachta a strojovna viz. specifikace

- kompletní technická dokumentace výtahů

- zkoušky po ukončení montáže a ověření shody Oznámeným subjektem dle Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

- doplnění štítků a návodů

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ VÝMĚNU TECHNOLOGIE VÝTAHÚ V ŠACHTÁCH A STROJOVNÁCH

Rozsah stavebních prací

Stávající výtahy TONV 500 budou kompletně demontovány. Bude demontováno stávající uložení pod výtahovými stroji ve strojovně. Budou vybourány nové otvory pro průchody lan mezi strojovnou a šachtou a betonové nárazníky pod kabinami a vyvažovacími závažími.

Pro výměnu výtahu je nutno zajistit stavební úpravy ve strojovně a šachtě. Dodavatel výtahů zajistí provedení stavebních úprav dle specifikace:

- zednická oprava a bezprašný nátěr podlahy strojoven a dna šachet

- vybílení stěn strojoven

- zednické, natěračské a malířské opravy montáží dotčených prostor

- odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu, vybouraného zdiva a použitého materiálu

- vyčištění výtahů po dokončení stavebních prací

- překotvení konzol hlavních vodítek z důvodu vytvoření prostoru pro protizávaží

- překotvení konzol vodítek kabiny z důvodu vytvoření prostoru pro protizávaží

Poznámky k technické specifikaci:

Upozornění: Umístění šachty a strojovny výtahu v budovách s obytnými a pobytnými místnostmi musí byt řešeno v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. Výtahová šachta nesmí bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi a strojovny výtahu musí být řešeny tak, aby nejvyšší hladina hluku v sousedících akusticky chráněných místnostech nepřesáhla hodnotu stanovenou zvláštním předpisem (§39).

Souhrnná cenová nabídka – Bezručova

| Rekonstrukce výtahu čp. 866 |  |
| --- | --- |
| Rekonstrukce výtahu čp. 867 |  |
| Celková cena bez DPH |  |
| DPH 15% |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

Cenová nabídka bude obsahovat ocenění všech prací, materiálů, dokumentů, služeb apod. uvedených v technické specifikaci (zejména vypracování dodavatelské dokumentace, dopravy, demontáže stávajícího výtahu, ekologické likvidace demontovaného materiálu, přípomocných prací zednických a natěračských apod.).

V Kolíně dne ………………………	V Kolíně dne ………………………

…………………………………	………………………………

objednatel:	zhotovitel:

město Kolín

zast. Michalem Najbrtem,

místostarostou města Kolín