Příloha č. 1 k SOD ze dne ……………………..

Soupis a specifikace protipožárních zařízení po jednotlivých domech:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Místo plnění** | | | | |
| A. Kaliny 1000/1 | | | | |
| A. Kaliny 1000/2 | | | | |
| Havlíčkova 818 | | | | |
| Havlíčkova 357 | | | | |
| Havlíčkova 538 (DPS) | | | | |
| Husova 110 | | | | |
| Husova 111 (DPS) | | | | |
| Husova 112 (DPS) | | | | |
| Husova 113 (DPS) | | | | |
| K Raškovci 1388 | | | | |
| Karlova 22 | | | | |
| Kmochova 1 | | | | |
| Kouřimská 9 | | | | |
| Kutnohorská 21 | | | | |
| Legerova 224 | | | | |
| Na Hradbách 93 | | | | |
| Na Hradbách 129 | | | | |
| Na Hradbách 130 | | | | |
| Na Hradbách 131 | | | | |
| Na Hradbách 132 | | | | |
| Na Hradbách 133 | | | | |
| Na Louži 951 (DPS) | | | | |
| Na Návsi 34 (DPS), Za Školou 117, Za Školou 118 | | | | |
| Nad Zastávkou 113 (DPS) | | | | |
| Okružní 1313 | | | | |
| Pražská 880 | | | | |
| Tovární 44 | | | | |
| Tovární 45 | | | | |
| Tovární 1413 | | | | |
| Zengrova 356 | | | | |
| Zengrova 441/1 | | | | |
| Zengrova 441/2 | | | | |
| Zengrova 872 | | | | |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | | | |
| **objekt - A. Kaliny 1000/1** | | | | | | |
| datum kontroly | | 9.7.2020 | | | | |
| kontrolu provedl | | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | | |
| počet podlaží | | 1.PP - 4.NP | | | | |
|  | | | | | | |
| **Posouzení dle** | |  |  |  |  | |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  | |
| **Pořadí** | | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka | |
| **Plyn** | | |  |  |  | |
| 1. | | rozvod plynu | ANO |  |  | |
| 2. | | plynové spotřebiče | ANO |  |  | |
| 3. | | plynová kotelna | NE |  |  | |
| 4. | | HUP | ANO |  |  | |
| **Elektřina** | | |  |  |  | |
| 5. | | hromosvod | ANO |  |  | |
| 6. | | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  | |
| 7. | | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | |
| **Voda** | | |  |  |  | |
| 8. | | HUV | ANO |  |  | |
| **Výtahy** | | |  |  |  | |
| 9. | | evakuační výtah | NE |  |  | |
| 10. | | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  | |
| **Únikové cesty a východy** | | |  |  |  | |
| 11. | | únikový východ hlavní | ANO |  |  | |
| 12. | | únikový východ vedlejší | NE |  |  | |
| 13. | | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  | |
| 14. | | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  | |
| 15. | | chráněná úniková cesta A | NE |  |  | |
| 16. | | chráněná úniková cesta B | NE |  |  | |
| 17. | | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  | |
| 18. | | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  | |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | | |  |  |  | |
| 19. | | nouzové osvětlení | NE | ANO | není fotoluminiscenční značení | |
| 20. | | požární klapky | NE |  |  | |
| 21. | | požární prostupy | NE |  |  | |
| 22. | | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  | |
| 23. | | požární dveře se samozavírači | NE |  |  | |
| 24. | | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  | |
| 25. | | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  | |
| 26. | | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  | |
| 27. | | EPS/detekce plynů | NE |  |  | |
| 28. | | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  | |
| 29. | | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  | |
| 30. | | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  | |
| 31. | | požární siréna | NE |  |  | |
| 32. | | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  | |
| 33. | | hydranty - hadice C52 | NE |  |  | |
| 34. | | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  | |
| 35. | | suchovody | NE |  |  | |
| **Věcné prostředky PO** | | |  |  |  | |
| 36. | | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  | |
| 37. | | hasicí přístroje PR6 | 6 |  |  | |
| 38. | | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  | |
| 39. | | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  | |
| 40. | | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  | |
| **Ostatní** | | |  |  |  | |
| 41. | | nástupní plochy | NE |  |  | |
| 42. | | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  | |
| 43. | | zařízení mobilních oper. a internet.služ. | ANO |  | JON.cz | |
| 44. | | jiné zařízení | NE |  |  | |
| **Dokumentace PO** | | |  |  |  | |
| 45. | | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  | |
| 46. | | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální, vybledlé | |
| 47. | | požární řád | NE |  |  | |
|  | | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka | |
| 48. | | značení únikových východů | NE | ANO |  | |
| 49. | | značení únikových cest | ANO | ANO | není fotoluminiscenční | |
| 50. | | volné únikové cesty | ANO |  |  | |
| 51. | | hořlavé předměty ve spol. prostorech | NE |  |  | |
| 52. | | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  | |
| 53. | | označení HUP | ANO |  |  | |
| 54. | | označení HUV | ANO | ANO | není přístupný | |
| 55. | | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačený HEV | |
| 56. | | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV uzamčen | |
| 57. | | vedení elektroinstalace - stav vyhovující | v pořádku |  |  | |
| 58. | | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 | |
| 59. | | kontrola hydrantů | netýká se |  |  | |
| 60. | | kontrola suchovodů | netýká se |  |  | |
| 61. | | kontrola prostupů | netýká se |  |  | |
| 62. | | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  | |
| 63. | | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  | |
| 64. | | kontrola EPS | netýká se |  |  | |
| 65. | | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  | |
| 66. | | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - vi. Zpráva o prev. kontrole PO | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - A. Kaliny 1000/2** | | | | |
| datum kontroly | 9.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | do sídliště |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE | ANO | není fotoluminiscenční značení |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE | ANO |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních oper. a internet.služ. | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | není fotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve spol. prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | není přístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV uzamčen v 1 PP |
| 57. | vedení elektroinstalace - stav vyhovující | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | netýká se |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - vi. Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Havlíčkova 818** | | | | |
| datum kontroly | 23.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 3x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  | dle PBŘ chybí S5 ve strojovně výtahu, v plynové kotelně |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE |  |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | NE |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev.kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Havlíčkova 357** | | | | |
| datum kontroly | 5.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | v Zengrova 356 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 5x |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | 5 NP chybí směr úniku |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO | ANO | nečitelné označení |
| 54. | označení HUV | NE | ANO |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | špatné |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | NE |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev.kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Havlíčkova 538** | | | | |
| datum kontroly | 1.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | výrobce: Kovoslužba Košice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední konrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední konrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Husova 110** | | | | |
| datum kontroly | 24.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  | Plášť budovy 110, společný pro 110-113 |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1.PP budova 111 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 5x |  | výrobce: Oblastní kombinát Česká Skalice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  | budova Husova 111 |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Husova 111** | | | | |
| datum kontroly | 24.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 7.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  | Plášť budovy 110, společný pro 110-113 |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1.PP budova 111 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 2x |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 7x |  | výrobce: Oblastní kombinát Česká Skalice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 8 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5 |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | HUV neoznačen, nepřístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Husova 112** | | | | |
| datum kontroly | 24.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.NP - 6.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  | Plášť budovy 110, společný pro 110-113 |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1.PP budova 111 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 4x |  | výrobce: Oblastní kombinát Česká Skalice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Husova 113** | | | | |
| datum kontroly | 12.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 7.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  | Plášť budovy 110, společný pro 110-113 |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1.PP budova 111 |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 1x |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 7x |  | výrobce: Oblastní kombinát Česká Skalice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 7 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | dle stanovení počtu PHP ve strojovně S5 |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - K Raškovci 1388** | | | | |
| datum kontroly | 24.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | nezjištěno |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: nezjištěn |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 2 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preve. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Karlova 22** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | firmy: Kovos Košice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 3 |  | výrobce: 1x Hastex a Haspr, 1x Albeco spol. s.r.o., 1x Kovoslužba |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | v 3 NP chybí směr úniku |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | ve 2 NP |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | ANO | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | ANO | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | NE |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 27.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Kmochova 1** | | | | |
| datum kontroly | 24.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.NP - 2.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 1 | ANO | výr.: Tepostop s.r.o., Doplnit k rozvaděči 1x P6 |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Kouřimská 9** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | nezjištěno |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO | ANO | 2x nesvítí kontrolní světlo provozuschopnosti v 3 NP a 2 NP |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 3 | ANO | výrobce: 1x Komet s.r.o., 1x Hastex a Haspr s.r.o., 1x Tepostop s.r.o., 1x chybí PHP v 1 NP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | NE | ANO |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  | 1 NP |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | nenalezen HUV - neoznačen |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | chybí označení hl. elektrického vypínače |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | ANO | ANO | poslední kontrola 6/2019, 1 x bez kontroly |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 28.6.2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Kutnohorská 21** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 3.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  | do ulice Kutnohorská |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | do zadního prostoru domu - parkoviště |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | do schodiště |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 2x |  | výrobce: Final Liberec |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 3 | ANO | 1.PP - chybí PHP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | neoznačeno |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | neoznačeno, nepřístupné |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Legerova 224** | | | | |
| datum kontroly | 5.6.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 DP3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: nezjištěn |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 | ANO | Přesun 1x P6 z 1.NP do 1.PP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Hradbách 93** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | nezjištěno |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | ANO |  | EI 15 DP3 |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | chybí značení |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  | do ulice Politických vězňů |
| 54. | označení HUV | NE |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Hradbách 129** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | NE |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EW 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  | výrobce Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční značení |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | v 2 NP skříně - není vidět PHP |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  | před domem v silnici |
| 54. | označení HUV | NE | ANO |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE |  |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Hradbách 130** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | NE |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | vnitroblok |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | neoznačen únikový východ |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | skříně ve 4 NP |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019, 1x 4/2018 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preve. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Hradbách 131** | | | | |
| datum kontroly | 12.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4 NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | NE |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO | ANO | neaktuální |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | ANO | ANO | chybí krabička v 1 NP a 1PP |
| 58. | kontrola PHP | NE |  | IV.19 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preve. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Hradbách 132** | | | | |
| datum kontroly | 30.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | ANO |  | EW 15 D3, EW 15 D3C |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 2x |  | výrobce: OPS v Náchodě |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 7 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  | v 1 PP - neoznačeno |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE |  | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Hradbách 133** | | | | |
| datum kontroly | 30.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 3x |  | výrobce: OPS Náchod |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO | ANO | neaktuální |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | chybí značení |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | nefotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE |  | 1 PP |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE |  | HUV uzamčen |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE |  | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  | poslední kontrola 4/2019, 1x kontrola 4/2018 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Louži 951** | | | | |
| datum kontroly | 31.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 3x |  | výrobce: nezjištěno |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Albeco s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO | ANO | nepřístupné |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE |  | HUV a HUP |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Na Návsi 34, Za Školou 117, Za Školou 118** | | | | |
| datum kontroly | 20.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 2.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | zálohovací zdroj mini 2004 |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO | ANO | neoznačeno |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO 4x |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3, EI 30 D1 C |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | ANO 1x |  | venku u hl. vchodu |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 14 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | chybí 3x S5 |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | neoznačeny únikové východy |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | chaotické značení |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019, 6/2017 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | 3.6.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Nad Zastávkou 113** | | | | |
| datum kontroly | 30.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 3.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | ANO |  | 1x nefunkční do sklepa, 1x byt 3.NP |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | výrobce: nezjištěn |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: 3x Albeco spol. s.r.o., 1x Tepostop s.r.o., 1x Hastex a Haspr s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | NE | ANO | předměty na únikových cestách |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  | 1 PP |
| 54. | označení HUV | ANO |  | 1 PP |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen HEV |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE |  |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Okružní 1313** | | | | |
| datum kontroly | 31.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 3.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | Protipožární zabezpečení stavby |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | nenalezeno |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | ANO 1x |  | výrobce: nezjištěn, v 1 PP |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce:Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád |  |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | neoznačen únikový východ |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE | ANO |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | NE |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Pražská 880** | | | | |
| datum kontroly | 31.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** |  |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | nezjištěno |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | výrobce: nezjištěn |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 9 |  | výrobce: 2x Albeco spol. s.r.o., 7x Tepostop |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV u sportbaru |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 24.6.2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Tovární 44 A,B** | | | | |
| datum kontroly | 9.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | A - 1.PP - 3.NP, B - 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO |  | výrobce: nezjištěn, A - 3x, B - 3x |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4+4 |  | A - 4x, B - 4x |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE | ANO |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO | ANO | 17.8.2018 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Tovární 45** | | | | |
| datum kontroly | 9.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.NP - 3.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO | ANO | ve 2 NP nefunkční |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | do bytů i chodby, požární odolnost nezjištěna - bez štítků, na chodbách PD zničeny |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | výrobce: Kovoslužba OTK Košice |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x |  | 1 NP |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 | ANO | výrobce: Albeco spol. s.r.o., 3x nepřipevněn v 1 NP a 2NP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE | ANO |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | NE |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Tovární 1413** | | | | |
| datum kontroly | 31.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1PP |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | EW 30 DP3, chodby, byty, 1x poškozené samozavírání |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO |  | požární ventilátor, 1 NP |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | dle PBŘ v elektrorozvodně |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  | 1 PP |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | 12.6.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Zengrova 356** | | | | |
| datum kontroly | 5.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | 1 PP - centrum |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 | ANO | výrobce: Albeco spol. s.r.o., 1x chybí v 4 NP, 1x neukotven v 3 NP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | neoznačeny únikové východy |
| 49. | značení únikových cest | NE | ANO | 5 NP chybí směr úniku |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO | ANO | špatně čitelné |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | v 1 PP - v soukromém zařízení - centrum sociálních služeb |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV - nepřístupný |
| 57. | vedení elektroinstalace | špatné | ANO |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | netýká se |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev.kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Zengrova 441/1** | | | | |
| datum kontroly | 1.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO | ANO | do zahrady,neoznačen |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | není fotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO | ANO |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | zamčený |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV zamčený, neoznačený |
| 57. | vedení elektroinstalace | špatné | ANO |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | netýká se |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Zengrova 441/2** | | | | |
| datum kontroly | 1.8.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 4.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO | ANO | do zahrady, neoznačen |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | NE |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | NE |  |  |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE |  |  |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  |  |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | NE |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | není fotoluminiscenční |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO | ANO | dřeva, prkna |
| 53. | označení HUP | ANO | ANO |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | neoznačený |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV zamčený |
| 57. | vedení elektroinstalace | špatné | ANO |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | netýká se |  |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | netýká se |  |  |
| 62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  |  |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  |  |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  |  |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů** | | | | |
| **objekt - Zengrova 872** | | | | |
| datum kontroly | 23.7.2020 | | | |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 | | | |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP | | | |
|  | | | | |
| **Posouzení dle** | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| **Pořadí** | **Přítomnost v objektu** | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| **Plyn** | |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| **Elektřina** | |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| **Voda** | |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| **Výtahy** | |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| **Únikové cesty a východy** | |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| **Požárně bezpečnostní zařízení** | |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | NE |  |  |
| 21. | požární prostupy | NE |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | ANO |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 3x |  | výrobce: nezjištěn |
| 35. | suchovody |  |  |  |
| **Věcné prostředky PO** | |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | dle PBŘ 1x S5 strojovna výtahu |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| **Ostatní** | |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| **Dokumentace PO** | |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | **Kontrola objektu** | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO | chybí značení |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | neoznačen, uzamčen |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV uzamčen |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO | ANO | 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO |

V Kolíně dne … V … dne …

………………………………………. ……………………………………….

město Kolín

zast.: Mgr. Michaelem Kašparem …   
starostou města Kolín

*objednatel zhotovitel*