## Audit PO
OSBN KOLÍN
Záznam o preventivní požární prohlídce objektu dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekty - Bytové domy
zapsal: |  | Jaroslav Němeček OZO PO Š 12/97
Technická zařízení |  | OBJEKTY
|  | A. Kaliny 1000/1 |  | A. Kaliny 1000/2 |  | Benešova 773 |  | Benešova 774 |  | Benešova 637 |  | Benešova 638 |  | Benešova 639 |  | Benešova 640 |  | Benešova 641 |  | Benešova 642 |  | Benešova 643 |  | Benešova 644 |  | Bezručova 866 |  | Bezručova 867 |  | Dělnická 806 |  | Dělnická 807 |  | Havlíčkova 818 |  | Havlíčkova 357 |  | Havlíčkova 538 |  | Husova 110 |  | Husova 111 |  | Husova 112 |  | Husova 113 |  | K Raškovci 1388 |  | Karlova 22 |  | Kmochova 1 |  | Kouřimská 9 |  | Kutnohorská 21 |  | Legerova 224 |  | Míru 636 |  | Na Hradbách 93 |  | Na Hradbách 129 |  | Na Hradbách 130 |  | Na Hradbách 131 |  | Na Hradbách 132 |  | Na Hradbách 133 |  | Na Louži 951 |  | Na Magistrále 711 |  | Na Magistrále 712 |  | Na Návsi 34 |  | Nad Zastávkou 113 |  | Okružní 1313 |  | Pražská 880 |  | Tovární 44 |  | Tovární 45 |  | Tovární 1413 |  | Tyršova 976 |  | U Nemocnice 425 |  | V Kasárnách 160 |  | Zengrova 356 |  | Zengrova 441/1 |  | Zengrova 441/2 |  | Zengrova 872
dle PBŘ/ dle Vyhlášky 246/2001 Sb. |  | PBŘ - pro zateplení (2007) |  | PBŘ - pro zateplení (2007) |  | PBŘ - výtah (2015) + úpravy bytových jader (2020) |  | PBŘ - výtah (2015) + úpravy bytových jader (2020) |  | PBŘ - pro zateplení, výměnu oken a úpravu střechy vikýřů (2016) |  | PBŘ - pro zateplení, výměnu oken a úpravu střechy vikýřů (2016) |  | PBŘ - pro zateplení, výměnu oken a úpravu střechy vikýřů (2016) |  | PBŘ - pro zateplení, výměnu oken a úpravu střechy vikýřů (2016) |  | PBŘ - pro zateplení, výměnu oken a úpravu střechy vikýřů (2016) |  | PBŘ - půdní vestavba, výtahová šachta (2001) |  | PBŘ - půdní vestavba, výtahová šachta (2001) |  | PBŘ - půdní vestavba, výtahová šachta (2001) |  | PBŘ - úprava vstupu (2014) |  | PBŘ - úprava vstupu (2014) |  | Vyhláška 246/2001 Sb. |  | Vyhláška 246/2001 Sb. |  | PBŘ - novostavba (1999), oprava objektu (2009) |  | PBŘ - oprava balkonů (2013) |  | 246/2001 Sb. |  | PBŘ - zastřešení balkonů (2018), Technická zpráva PO (2001) |  | PBŘ - zastřešení balkonů (2018), , úprava objektu (2004), Technická zpráva PO (2001) |  | PBŘ - zastřešení balkonů (2018), , úprava objektu (2004), Technická zpráva PO (2001) |  | PBŘ - zastřešení balkonů (2018), , úprava objektu (2004),Technická zpráva PO (2001) |  | Rekonstrukce na malometrážní byty (1998), Požární zabezpečení stavby |  | PBŘ - rekonstrukce fasády (2017) |  | 246/2001 Sb. |  | PBŘ - kompletní rekonstukce (1996) -1.NP - restaurace+obchod -> 73 0802 OB2 |  | Rekonstrukce psychiatrie (1992), Protipožární zabezpečení stavby + požadavek na pož. Vodovod |  | PBŘ - změna užívání (2013), rekonstrukce |  | PBŘ - pro zateplení, výměnu oken a úpravu střechy vikýřů |  | PBŘ - půdní vestavba (2006) |  | PBŘ - půdní vestavba (2005) - dle 73 0802 |  | PBŘ - půdní vestavba (2001) - 73 0802, úprava bytu 4.NP (2011) - 23/2008 |  | 246/2001 Sb. |  | PBŘ - půdní vestavba (2002) |  | Modernizace bytového domu - Dodatek tech. zprávy k PO (1983) |  | 246/2001 Sb. 1985 - úpravy |  | PBŘ - výměna oken (2014), Průvodní zpráva -půdní vestavba 1995 |  | PBŘ - výměna oken (2014), Průvodní zpráva -půdní vestavba 1995 |  | Posouzení požární bezpečnosti z hlediska PO - vestavba, přístavba, rekonstrukce (2000) |  | PBŘ pro bytovou jednotku (2011) |  | Protipožární zabezpečení stavby - rekonstrukce domu (2002) |  | PBŘ - sportbar (2005), Zabezpečení objektu z hlediska PO (1993) |  | PBŘ - stavební úpravy (2018) |  | PBŘ - vestavba nájemních bytů 3.NP (1997), stavební úpravy 1.NP (2016) - 73 0802 |  | PBŘ - původní (2004) novostavba a změna v průběhu stavby (2006) |  | PBŘ - změna způsobu větrání (2018), úprava nebytových částí objektu (2018), oprava výplní otvorů (2014), instalace evak výtahu (2014) |  | PBŘ - zateplení (2018) , Posouzení požární bezpečnosti z hlediska PO - půdní vestavba (1997) |  | PBŘ - kompletní rekonstrukce (2004) |  | PBŘ - změna užívání části suterénu, oprava balkonů |  | 246/2001 Sb. |  | 246/2001 Sb. |  | PBŘ - 15 bytových jednotek (2002)
| dle kolaudačního rozhodnutí | 1945 | NE-N | 1945 | NE-N | 1975 | NE-N | 1975 | NE-N | 1960 | NE-N | 1960 | NE-N | 1960 | NE-N | 1960 | NE-N | 1960 | NE-N | 1970 | NE-N | 1970 | NE-N | 1970 | NE-N | 1980 | 73 0802 | 1980 | 73 0802 | 1967 | NE - N | 1967 | NE - N | 2000 | 73 0802 | 1945 | NE-N | 1945 | NE-N | 1978 - OB2 | NE-N | 1978 - OB2 | NE-N | 1978 - OB2 | NE-N | 1978 - OB2 | NE-N | 1998 - OB2 | 73 0802 | 1874 | NE - N | 1925 | NE-N | 1919 | NE-N | 1945 | NE-N | 1997 - OB3 | 73 0802 | 1960 | NE-N | 1920+ | NE-N | 1945 | NE-N | 1945 | NE-N | 1945 | NE-N | 1945 | NE-N | 1945 | NE-N | 1945 | 73 0802 | 1955 | NE-N | 1955 | NE-N | OB2 | 73 0802 | 1919 | NE-N | 1980 - OB1 | 73 0802 | 1970 | NE-N | 2002 - OB2 | 73 0802 | 1919 - OB2 | NE_N | 2007 - OB2 | 73 0802 | 1981 - OB2 | 73 0802 | 1996 - OB2 | 73 0802 | 2006 - OB2 | 73 0802 | 1926 | NE -N | 1945 | NE-N | 1945 | NE-N | 2002 - OB2 | 73 0802
Pořadí | Požadovaný stav dle PBŘ/ČSN / Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | CELKEM | DODAT NOV.
Plyn
1. | rozvod plynu |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2. | plynové spotřebiče |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
3. | plynová kotelna |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | ANO |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
4. | HUP | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |  | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |  | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! | ANO | ANO |  | #REF! | 50 | 50KS
Elektřina
5. | hromosvod | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF!
6. | náhradní zdroj, UPS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | NE |  | #REF! |  | #REF! | NE | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | UPS | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | NE | #REF!
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |  | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF!
Voda
8. | HUV | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! | 44 | 44KS
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | 1 | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF!
10. | výtah nesloužící k evakuaci |  | NE |  | NE |  | ANO |  | ANO |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO 2x |  | ANO 2x |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | NE |  | NE |  | NE |  | ANO 2x |  | NE |  | ANO 1x |  | NE |  | NE |  | NE |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | 2 | #REF! | ANO | #REF! | 1 | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF!
12. | únikový východ vedlejší |  | NE |  | ANO |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 | ANO |  | ANO |  | ANO |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! |  | #REF!
13. | rozdělení do požárních úseků | NE | NE | NE | NE | jen šachty | NE | jen šachty | NE | 1.PP | ANO | 1.PP | ANO | 1.PP | ANO | 1.PP | ANO | 1.PP | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE - N | ANO | NE - N | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | 1.PP | #REF! | podkroví | #REF! | 4.NP+půdní | #REF! | byt 4.NP | #REF! | byt 4.NP | #REF! | 4.NP | #REF! | 1.PP | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | byt 3.NP | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | 1.PP | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF!
14. | nechráněná úniková cesta | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | NE |  | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | z prodejny | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | #REF! | do CHÚC | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | ČCHÚC | #REF! | ČCHÚC | #REF! | ČCHÚC | #REF! | ČCHÚC | #REF! | ČCHÚC | #REF! | 1.PP | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | ČCHÚC | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF!
15. | chráněná úniková cesta A | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | ANO - schod. | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO 1.NP | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF!
16. | chráněná úniková cesta B | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF!
17. | odvětrání schodiště nucené | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF!
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | 1-3.NP | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF!
OZNAČENÍ ÚNIKU FOTOLUM. | [107 empty] | 556 | 556,-
19. | nouzové osvětlení | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |  | ANO |  | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | 1.PP | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF!
20. | požární klapky | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno | NE | nezjištěno | NE | nezjištěno |  | nezjištěno |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE | ANO | NE |  | NE |  | NE | NE | NE |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | NE | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | NE | #REF! |  | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! | 1.PP | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF!
21. | požární prostupy | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 1x 1.PP | ANO | 1x 1.PP | ANO | 1x 1.PP | ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | nezjištěno | ANO | nezjištěno | ANO | nezjištěno | 2014 NE | nezjištěno | 2014 NE | nezjištěno | NE | nezjištěno | NE | nezjištěno | ANO | nezjištěno |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE | ANO | NE |  | nezjištěno |  | NE | NE | NE |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! |  | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ANO | #REF!
22. | požární dveře kouřotěsné | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | nezjištěno | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | 17 | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | C - 3x | #REF!
23. | požární dveře se samozavírači | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |  | NE |  | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | půda | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | ANO schod. | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! |  | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF!
24. | požární dveře s odolností 15 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE - N | NE | NE - N | NE |  | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | 3.NP | #REF! | NE | #REF! | 4.NP 1x | #REF! | 5.NP - byt | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | 4.NP - 2x | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | 4.NP | #REF! | 4.NP | #REF! | ANO | #REF! | byt 3.NP | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO - 3.NP | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | ANO - WC | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | 4 | #REF!
25. | požární dveře s odolností 30 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 1.PP-6.NP | ANO | 1.PP-6.NP | ANO | 1.PP-6.NP | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE - N | ANO | NE - N | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | ANO | #REF! | 1 a 2NP | #REF! | 1.PP | #REF! | NE | #REF! | 4.NP - byt | #REF! | 4.NP | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | ANO - 2+1NP | #REF! | ANO | #REF! | ANO | #REF! | ANO - byty | #REF! | ANO | #REF! | 1.PP 1x | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | 16 | #REF!
26. | požární dveře s odolností 45 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE - N | NE | NE - N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF!
27. | EPS/detekce plynů | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | EPS | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF!
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF!
29. | samočinné hlásiče požáru | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | byty | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | pokoje | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | byt 4.NP | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | byt 3.NP | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO - 1.NP | #REF! | byty | #REF! | ANO | #REF! | byty | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF!
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF!
31. | požární siréna | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF!
32. | hydranty - hadice D25 zploštělá | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 8 |  | 6 | [5 empty] | 2 |  | 5 |  | 7 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 3 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 1 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 70 | 35KS
33. | hydranty - hadice C52 | [19 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 13 |  | 13 | [27 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 3 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 17 | [12 empty] | 60 | 20KS
34. | hydranty - stálotvaré hadice | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 4 |  | 1 | [17 empty] | 5 |  | 4 | [9 empty] | 1 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 3 | 33 | 3 KOMP
35. | suchovody TZ HADIC | [25 empty] | 1 |  | 1 | [65 empty] | 18 | [12 empty] | 20 | 20KS
HYDRANT D25 +ST PROUDNICE | [107 empty] | 103 | 103KS
36. | hasicí přístroje PR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SP) | 0 | (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | NE | 0 | 0 | 0 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | (SP) | 0 | 0 | 0 | (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
37. | hasicí přístroje PR6 |  | 6N |  | 6N |  | 8N |  | 7N |  | 5N |  | 5N |  | 5N |  | 6N |  | 6N |  | 8N |  | 7N |  | 6N |  | 13N |  | 16N |  | 12N |  | 12N |  | 4N |  | 5N |  | 6N |  | 4N |  | 8N |  | 4N |  | 7N |  | 2N |  | 3N |  | 1N |  | 4N |  | 3N |  | 4N |  | 5N |  | 6N |  | 6N |  | 5N |  | 5N |  | 7N |  | 6N |  | 5N |  | 5N |  | 3N |  | 14N |  | 5N |  | 5N |  | 9N |  | 4+4N |  | 5N |  | 5N |  | 36N |  | 10N |  | 9N |  | 4N |  | 4N |  | 5N | 0 | 4N | 360 | 360KS
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (SP) | 0 | 1 (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SP) | 1 | (SP) | 1 | 0 | 1 | 0 | ANO 1x | 0 | 0 | 0 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | (SP) | 0 | 0 | 0 | (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | [23 empty] | 3 | [11 empty] | 1 |  | #REF! |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 23 | 23KS
40. | hasicí přístroje vodní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SP) | 0 | (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | NE | 0 | 0 | 0 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | (SP) | 0 | 0 | 0 | (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 4 (PBŘ) | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
OHYDRANTY -STÁLOTVÁRÉ HADICE-PROPOJOVACÍ | [107 empty] | 33 | 33
41. | nástupní plochy | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO - 3,5 m | NE | ANO - 3,5 m | NE | ANO - 3,5 m | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE-N | NE | NE-N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF!
42. | jiné zařízení (UPC) |  | NE |  | NE |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | nezjištěno |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | nezjištěno |  | NE |  | NE |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | ANO |  | ANO |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | ANO |  | nezjištěno |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | nezjištěno |  | ANO |  | nezjištěno |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
44. | jiné zařízení |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Dokumentace PO
45. | VÝMĚNA VENTILU C52 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | 7 | ANO | 7 | ANO | 4 | ANO | 7 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | vysoké | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | 25 | 25KS
46. | požární poplachové směrnice |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 52 | 52KS
47. | požární řád | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | ANO | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! | NE | #REF! |  | PRÁCE
| Pravidelné kontroly z hlediska PO | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | ANO | 1x ročně | ANO | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 3x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! | 1x ročně | #REF! |  | CELKEM BEZ DPH
vysvětlivky
NE - N - dům postaven před platností ČSN 73 0802
(SP) - stanovení počtu hasicích přístrojů dle V. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0802
zelené označení - odolnost 15 nahrazena 30 - vyhovuje
oranžové označení - v rozporu s požadovaným stavem

## A. Kaliny 1000-2
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - A. Kaliny 1000/2
datum kontroly | 2020-07-09
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | řešeno před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | h = 11,3 m
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | do sídliště
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE | ANO | DO sídliště
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  | DODAT 6XNOVÝ+6X OZNAČ. RHP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE | ANO
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních oper. a internet.služ. | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | 20X FOTOLUM. ÚNIK
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve spol. prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO | ANO | OŠTÍTEK HUV 1X
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV uzamčen v 1 PP
57. | vedení elektroinstalace - stav vyhovující | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | netýká se
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - vi. Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu závěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční

## Benešova 773
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Benešova 773
datum kontroly | 2020-07-09
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 6.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | 1.PP - 6.NP
3. | plynová kotelna | NE |  |  | h = 15,24 m
4. | HUP | ANO |  |  | NÚC
Elektřina |  |  |  |  | ve strojovně - S5 (1x 773, 1x 774)
5. | hromosvod | ANO |  |  | celkem 35 bytových jednotek (6 bytů na patro, 1.NP - 5 bytů - charitativní účely)
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  | 1.PP - technické zázemí a sklepní kóje
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | ve stoupacích jádrech revizní dvířka
Voda
8. | HUV | ANO |  |  | úseky | instalační šachty -> ucpávky (částečné PBZ) - SPB II
Výtahy | [5 empty] | instalační dvířka - EW 15 DP1
9. | evakuační výtah | NE |  |  | u stropu v 1.PP, kde šachta začíná -> certifikovaná ucpávka EI 30
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | ANO |  | šachty v bytech
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | DODAT 2XHADICI+PROUDNICI
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 8 | ANO | DODAT 8XP6 NOVÝ + 4 MONTÁŽE+8X OZNAČ RHP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  | 2X S5 NOVÝ
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | vodafone internet
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | DODAT SMĚR ÚNIKU 4X
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | šachty - 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-25
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu závěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru v 4 NP
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Nezajištěný PHP proti pádu (5-6. NP), (4-5.NP)
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 3 odst. 4
Navržené opatření: | PHP umístěný na podlaze nebo jiné vodorovné konstrukci musí být zajištěný proti pádu (řetízek, držák apod.).
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Benešova 774
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Benešova 774
datum kontroly | 2020-07-09
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 6.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | 1.PP - 6.NP
3. | plynová kotelna | NE |  |  | h = 15,24 m
4. | HUP | NE |  | společný s Benešova 773 | NÚC
Elektřina |  |  |  |  | ve strojovně - S5 (1x 773, 1x 774)
5. | hromosvod | ANO |  |  | celkem 35 bytových jednotek (6 bytů na patro, 1.NP - 5 bytů - charitativní účely)
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  | 1.PP - technické zázemí a sklepní kóje
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | ve stoupacích jádrech revizní dvířka
Voda
8. | HUV | NE |  | společný s Benešova 773 | úseky | instalační šachty -> ucpávky (částečné PBZ) - SPB II
Výtahy | [5 empty] | instalační dvířka - EW 15 DP1
9. | evakuační výtah | NE |  |  | u stropu v 1.PP, kde šachta začíná -> certifikovaná ucpávka EI 30
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | ANO |  | šachty v bytech
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | DODAT 2XHADICI+PROUDNICI
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 7 | ANO | DODAT7X P6 NOVÝ+4MONTÁŽE
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | vodafone internet
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | DODAT 4X SMĚR ÚNIKU
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | šachty - 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-25
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru v 4, 3, NP
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Nezajištěný PHP proti pádu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 3 odst. 4
Navržené opatření: | PHP umístěný na podlaze nebo jiné vodorovné konstrukci musí být zajištěný proti pádu (řetízek, držák apod.).
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## A.Kaliny 1000-1
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - A. Kaliny 1000/1
datum kontroly | 2020-07-09 |  |  |  | .
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn | [5 empty] | řešeno před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO |  |  |  | h = 11,3 m
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE | ANO | není fotoluminiscenční značení
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 6 | ANO | DODAT 6XP6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních oper. a internet.služ. | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO | ANO | DODAT 1X SMĚRNICE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | DODAT 10X ÚNIK.VÝCHOD FOTOLUM.
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | DODAT 30X OZNAČENÍ SCHODŮ
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve spol. prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO | ANO | není přístupný
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | DODAT 1X ŠTÍTEK
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV uzamčen
57. | vedení elektroinstalace - stav vyhovující | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | netýká se
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - vi. Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu závěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční

## Benešova 637
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Benešova 637
datum kontroly | 2020-06-10
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | h = 8,55 m
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | NE
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 1.PP
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | ANO | ANO | 1.PP - ucpávky Hilti CP 673, kotrola 6/2014
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI,EW fire resistant 1PP
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | DODAT HADICE + PROUDNICE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x |  | DODAT 1X PROUDNICE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | DODAP6X P6+ 3X MONTÁŽ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE |  | společný s Benešova 638
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-24
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Benešova 638
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Benešova 638
datum kontroly | 2020-06-10
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | h = 8,55 m
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 1.PP
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | ANO | ANO | 1.PP - ucpávky Hilti CP 673, kotrola 6/2014
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | V 1P. NEFUNKČNÍ
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | DODAT HADICE+ PROUDNICE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x |  | DODAT PROUDNICI
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | DODAT 5X P6 NOVÝ+ 3X MONTÁŽ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-24
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Benešova 639
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Benešova 639
datum kontroly | 2020-06-10
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP- 4.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | h = 8,55 m
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 1.PP
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | ANO | ANO | 1.PP - ucpávky Hilti CP 673, kotrola 6/2014
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI, EW FIRE RESISTANT v 1 PP
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x | ANO | DODAT HADICI +PROUDNICICI
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x |  | DODAT PROUDNICI+TZ HADICE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | DODAT 5X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | DODAT 7 ÚNIKŮ FOTOLUM.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-24
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Chybějící vybavení hydrantové skříně.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Vybavit nástěnný hydrant hadicí a proudnicí, aby zařízení bylo provozuschopné
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Benešova 640
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Benešova 640
datum kontroly | 2020-06-10
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | h = 8,55 m
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | NE
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 1.PP
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI, EW FIRE RESISTANT v 1 PP
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x | ANO | DODAT HADICI+PROUDNICI
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x | ANO | DODAT PROUDNICI+TZ HADICE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 6 | ANO | VYŘADIT PLUS DODAT6XP6NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE | ANO | OZNAČENÍ HUV
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-24
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody. Nepřístupný hlavní uzávěr vody, zamčený za mříží.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Benešova 641
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Benešova 641
datum kontroly | 2020-06-10
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | h = 8,55 m
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | NE
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI, EW FIRE RESISTANT v 1 PP
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | DODAT HADICI+PROUDNICI
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x |  | TZ. HADICE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  | VYŘADIT 5X P6 NAHRADIT NOVÝM+1XTZ P6
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE |  | spojený s Benešova 640
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO | ANO | ŠTÍTEK 1X
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-24
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Benešova 642
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Benešova 642
datum kontroly | 2020-07-23
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 7.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 642-644
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | postaven před platností norem
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | 1.PP - 7.NP
3. | plynová kotelna | NE |  |  | 57 bytů
4. | HUP | ANO |  |  | nad výtahovými šachtami - strojovny
Elektřina |  |  |  |  | h = 18,10 m
5. | hromosvod | ANO |  |  | větrání přirozené
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  | úseky | strojovny výtahu (SPB III)
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | byty v 7.NP (6x) - (SPB III)
Voda | [5 empty] | CHÚC A - přirozeně větraná okny (SPB III)
8. | HUV | ANO |  | 1 PP v Benešově 643
Výtahy |  |  |  |  | p.d | EI 15 D3 - dveře do bytů 7.NP
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  | EI 30 D1 - C - v 1.PP
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |  | EI 30 D3 - dveře do bytů 1.NP až 6.NP
Únikové cesty a východy | [5 empty] | EI 15 D3 - mezi CHÚC a 8.NP
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  | EI 15 D1 - C - elektrorozvaděče v CHÚC
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  | dveře do bytů s kováním
14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  | nouzové osvětlení
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  | vnější zásahová cesta - přístup na střechu z CHÚC střešním poklopem do prostoru strojoven výtahu
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  | podzemní hydrant do 200 m od objektu
Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  | vytápění teplovodní
19. | nouzové osvětlení | NE | ANO | dle PBŘ má být nouzové osvětlení
20. | požární klapky | nezjištěno |  |  | nástupní plocha musí být trvale označena tabulkou
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | ANO 3x |  | DODAT 3X HADICI+PROUDNICI
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 8 | ANO | 3XP6 TLAKOVÁ ZKOUŠKA 5X DODAT NOVÝ +4 MONTÁŽE
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 1 |  | TLAKOVÁ ZKOUŠKA
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE | ANO | PBŘ - šířka min 3,5 m
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE | ANO | viz 643
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | není nouzové osvětlení
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-25
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nezajištěný PHP proti pádu (1.PP)
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 3 odst. 4
Navržené opatření: | PHP umístěný na podlaze nebo jiné vodorovné konstrukci musí být zajištěný proti pádu (řetízek, držák apod.).
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Uzamčené chráněné únikové cesty (východy). V 1 PP
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Neoznačená nástupní plocha pro hasičskou techniku.
Porušení předpisu: | Dle PBŘ musí být označena nástupní plocha před domem o šíři min. 3,5 m.
Navržené opatření: | Označit nástupní plochu.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Dle PBŘ musí být objekt vybaven nouzovým osvětlením.
Navržené opatření: | Vybavit objekt nouzovým osvětlením.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Benešova 643
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Benešova 643
datum kontroly | 2020-07-23
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 7.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | ANO 3x |  | DODAT 3X HADICE +PROUDNICE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 7 | ANO | VYŘADIT 6XP6 NAHRADIT NOVÝM P6+1X TZ P6 + 4 MONTÁŽE
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 1 |  | DODAT NOVÝ C02
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE | ANO | PBŘ - šířka min 3,5 m
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE | ANO | ŠTÍTEK HUV 1X
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | není nouzové osvětlení
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-25
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačená nástupní plocha pro hasičskou techniku.
Porušení předpisu: | Dle PBŘ musí být označena nástupní plocha před domem o šíři min. 3,5 m.
Navržené opatření: | Označit nástupní plochu.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Dle PBŘ musí být objekt vybaven nouzovým osvětlením.
Navržené opatření: | Vybavit objekt nouzovým osvětlením.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Bezručova 866
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Bezručova 866
datum kontroly | 2020-07-30
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP -12.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 - NEDOHLEDÁNO
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | Není k dispozici původní PBŘ.
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | 47 bytů
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | TrasCo spol.s.r.o., mini 2004
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 2x
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | NE
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | ANO
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | ANO 13x |  | VYŘADIT 13X HADICI DODAT 13XHAD+PROUD.
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | ANO 1x
Věcné prostředky PO |  | NE
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 13 | ANO | VYŘADIT 11XP6 DODAT NOVÉ 2X TZ P6 13X MONTÁŽ P6
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 1 |  | 1x Albeco spol.
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | DODAT CO2 NOVÝ + MONTÁŽ
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní |  | NE
41. | nástupní plochy | NE | ANO
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO |  | NE
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO |  | OZNAČENÍ SCHODŮ 49X FOTOLUM.
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019, 1x halonový bez
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019, 1x 6/2018
60. | kontrola suchovodů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO
64. | kontrola EPS | NE |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-21
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Chybějící PHP 2x dle protokolu.
Navržené opatření: | Informace o odcizení PHP.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
11 NP, 7 NP
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nezajištěný PHP proti pádu. (1.PP)
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 3 odst. 4
Navržené opatření: | PHP umístěný na podlaze nebo jiné vodorovné konstrukci musí být zajištěný proti pádu (řetízek, držák apod.).
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Neoznačena nástupní plocha pro hasičskou techniku.
Porušení předpisu: | Dle ČSN 730802.
Navržené opatření: | Označit nástupní plochu.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Dle stanovení počtu hasicích přístrojů chybí S5 ve strojovně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit strojovnu PHP S5.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Benešova 644
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Benešova 644
datum kontroly | 2020-07-23
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 7.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO |  | 1 PP v Benešově 643
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE | ANO | dle PBŘ má být nouzové osvětlení
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | ANO 3x |  | VYŘADIT+DODAT 3X HADICI+PROUD.
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  | DODAT 6X P6 NOVÝ+ 4X MONTÁŽ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 1 |  | DODAT 1X CO2 NOVÝ+ MONTÁŽ
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE | ANO | PBŘ - šířka min 3,5 m
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE | ANO | viz 643
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | není nouzové osvětlení
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-25
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačená nástupní plocha pro hasičskou techniku.
Porušení předpisu: | Dle PBŘ musí být označena nástupní plocha před domem o šíři min. 3,5 m.
Navržené opatření: | Označit nástupní plochu.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Dle PBŘ musí být objekt vybaven nouzovým osvětlením.
Navržené opatření: | Vybavit objekt nouzovým osvětlením.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Bezručova 867
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Bezručova 867
datum kontroly | 2020-07-30
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP -12.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 - NEDOHLEDÁNO
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | Není k dispozici původní PBŘ.
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | 47 bytů
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 2x
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | NE
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | ANO
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | ANO 13x | ANO | VYŘADIT + DODAT 10XHAD+PROUD. +2TZ
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | ANO 1x
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 16 |  | VYŘADIT +DODAT 16X P6 NOVÝ +MONTÁŽ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 1 |  | TZ CO2 2KG
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | DODAT CO2 5KG NOVÝ + MONTÁŽ
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE | ANO
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO |  | OZNAČENÍ SCHODŮ 49X FOTOLUM.
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019, hydrant venku na domě:1x poslední kontrola 6/2016
60. | kontrola suchovodů | NE
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO
64. | kontrola EPS | NE |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-20
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP. 1x chybějící pojistka u PHP
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu. Chybějící dvířka u suchovodu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4 Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Vybavit nástěnný hydrant hadicí a proudnicí, aby zařízení bylo provozuschopné.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačená nástupní plocha pro hasičskou techniku.
Porušení předpisu: | Dle ČSN 730802.
Navržené opatření: | Označit nástupní plochu.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Dle stanovení počtu hasicích přístrojů chybí S5 ve strojovně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit strojovnu PHP S5.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Dělnická 806
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Dělnická 806
datum kontroly | 2020-06-10
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 12.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | Řešeno před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | NE
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 DP3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO | ANO | DODAT HADICE+PROUDNICE2X
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 12 | ANO | VYŘADIT 12KS DODAT 12X P6 NOVÝ +MONTÁŽ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 1 |  | TZ.CO2 2KG
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | DODAT CO2 5KG NOVÝ+MONTÁŽ
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-26
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nezajištěný PHP proti pádu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 3 odst. 4
Navržené opatření: | PHP umístěný na podlaze nebo jiné vodorovné konstrukci musí být zajištěný proti pádu (řetízek, držák apod.).
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící vybavení hydrantové skříně. (1.PP)
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Vybavit nástěnný hydrant hadicí a proudnicí, aby zařízení bylo provozuschopné.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | hořlavé předměty na únikové cestě v budově
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Chybějící PHP 1x dle protokolu.
Navržené opatření: | Informace o odcizení PHP.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
mezi 1.NP - 2.NP
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Dle stanovení počtu hasicích přístrojů chybí S5 ve strojovně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit strojovnu PHP S5.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Dělnická 807
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Dělnická 807
datum kontroly | 2020-06-10
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 12.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | Řešeno před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | NE
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 DP3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 12x | ANO | VŘADIT+DODAT 12XP6 NOVÝ+ MONTÁŽ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | ANO 1x |  | TZ: CO2 2KG
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | DODAT CO2 5KG PLUS MONTÁŽ
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-26
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nezajištěný PHP proti pádu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 3 odst. 4
Navržené opatření: | PHP umístěný na podlaze nebo jiné vodorovné konstrukci musí být zajištěný proti pádu (řetízek, držák apod.).
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | hořlavé předměty na únikové cestě v budově
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
8 NP
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Chybějící PHP 2x dle protokolu.
Navržené opatření: | Informace o odcizení PHP.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
pod 3.NP, pod 2.NP
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Dle stanovení počtu hasicích přístrojů chybí S5 ve strojovně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit strojovnu PHP S5.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Havlíčkova 818
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Havlíčkova 818
datum kontroly | 2020-07-23
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 5.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn | [5 empty] | 20 bytů
1. | rozvod plynu | ANO |  |  |  | 1.PP - 5.NP
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |  | h = 11,8 m
3. | plynová kotelna | ANO |  |  |  | plynová kotelna v 1.PP
4. | HUP | ANO
Elektřina | [5 empty] | větrání přirozené
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  | úseky | 1.PP | sklad a sušárna (SPB III) | EI 30 A-C | vodní
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  |  | plynová kotelna (SPB II) | EI 30 A-C | S5
Voda | [6 empty] | strojovna výtahu (SPB II) | EI 30 A-C | S5
8. | HUV | ANO |  |  |  |  | CHÚC A včetně výtahu (SPB I) | EI 30 A-C
Výtahy | [6 empty] | sklepy a chodby (SPB III) | EI 30 A-C | S5
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  | 1.NP | 4 byty (SPB III) | EI 30 C2
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |  | 2.NP | 4 byty (SPB III) | EI 30 C2
Únikové cesty a východy | [5 empty] | 3.NP | 4 byty (SPB III) | EI 30 C2
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  | 4.NP | 4 byty (SPB III) | EI 30 C2
12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |  | 5.NP | 4 byty (SPB III) | EI 15 C2
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  | dvířka rozvodnice v CHÚC (5.NP) - EI 15 A-C
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |  | dveře uvnitř bytů s kováním
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  | vnější zásahová cesta - vstup na střechu z CHÚC střešním poklopem do půdního prostoru (poklop EI 15)
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  | podzemní hydrant do 200 m
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  | hydranty v každém podlaží
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 3x |  | 3XHADICE TZ.DODAT 3X PROUDNICE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | 4X P6 TZ.
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  | STROJOVNA DODAT CO2 5KG + MONTÁŽ
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE
59. | kontrola hydrantů | NE
60. | kontrola suchovodů | NE
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev.kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Dle PBŘ chybí 3x S5 - strojovna výtahu, plynová kotelna, sklep
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Dovybavit objekt PHP dle PBŘ.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Dle PBŘ má být hydrant na každém podlaží.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Dovybavit objekt hydranty dle PBŘ.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Havlíčkova 357
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Havlíčkova 357
datum kontroly | 2020-08-05
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 5.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | postaveno před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | 1.PP - 4.NP
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | 20 bytů
3. | plynová kotelna | NE |  |  | h = 12 m
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO |  | v Zengrova 356
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 5x |  | DODAT 5XP6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO |  | DODAT 5X SMĚR ÚNIKU
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO |  | DODAT OZNAČENI
54. | označení HUV | NE |  | DODAT OZNAČENÍ
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV
57. | vedení elektroinstalace | špatné
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE
60. | kontrola suchovodů | NE
61. | kontrola prostupů | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev.kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody. Nepřístupný hlavní uzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) a d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Chybějící kryt osvětlení v 4 NP a 3 NP
Porušení předpisu: | vyhláška č. 48/1982 Sb., § 199, písmeno b)
Navržené opatření: | kontrola a výměna osvětlení
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
2 NP
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru plynu.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 8.
Závada: | Špatný stav elektroinstalace.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 17 odst. 1 písm. a)
Navržené opatření: | Pravidelná kontrola elektroinstalace v objektech. V případě zjištěné vadné části elektroinstalace je nutné ji co nejrychleji odstranit. Důležité jsou revize elektroinstalace a elektrospotřebičů. Ty pomáhají poruchám předcházet anebo je včas objevovat.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Havlíčkova 538
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Havlíčkova 538
datum kontroly | 2020-08-01
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | řešeno před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | DODAT 2X PROUDNICE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  | DODAT 6X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | DODAT 1X
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | DODAT 10 FOTOLUM.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE
54. | označení HUV | NE
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední konrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední konrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční, není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Hořlavé předměty nacházející se ve sklepě.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční

## Husova 110
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Husova 110
datum kontroly | 2020-06-24
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 5.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | h = 17 m
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | úseky | 1.NP a 1.PP - sklady, prodejny
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |  | mezi 1.PP a 1.NP - CHÚC A
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO |  | Plášť budovy 110, společný pro 110-113
Elektřina
5. | hromosvod | ANO |  |  | podzemní hydrant u objektu
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | hydranty C52
Voda
8. | HUV | ANO |  | 1.PP budova 111
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice C52 zploštělé | ANO 5x |  | VÝMĚNA 5X VENTIL PLUS TZ.HADIC
33. | hydranty - hadice D25 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | DODAT 4X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO | ANO | 2X FOTOLUM OZNAČENÍ
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | 20X FOTOLUM OZNAČENÍ
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE |  | budova Husova 111
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru a východů. Značení není fotoluminiscenční, není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční

## Husova 111
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Husova 111
datum kontroly | 2020-06-24
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 7.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | h = 17 m
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO |  | Plášť budovy 110, společný pro 110-113
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO |  | 1.PP budova 111
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 2x
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice C52zploštělé | ANO 7x |  | 7XNOVÝ VENTIL+4NOV HADICE+4XPROUD.
33. | hydranty - hadice D25 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 8 |  | DODAT 8X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | DODAT CO2 5KG +MONTÁŽ
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO | ANO | DODAT 2X VÝCHOD FOTOLUM.
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | DODAT 25X ÚNIK FOTOLUM.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE | ANO | HUV neoznačen, nepřístupný
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | DODAT OZNAČENÍ
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru a východů. Značení není fotoluminiscenční, není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody. Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) , d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
prádelna
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Dle stanovení počtu hasicích přístrojů chybí S5 ve strojovně výtahu.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit strojovnu PHP S5.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Husova 112
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Husova 112
datum kontroly | 2020-06-24
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.NP - 6.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO |  | Plášť budovy 110, společný pro 110-113
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO |  | 1.PP budova 111
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice C52zploštělé | ANO 4x |  | VÝMĚNA 4 VENTIL+DODAT 4X HADIC+PROU.
33. | hydranty - hadice D25 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | DODAT 4XP6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO | ANO | DODAT VÝCHOD FOTOLUM.
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | DODAT 20 ÚNIKŮ FOTOLUM.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | DODAT 2X OZNAČENÍ
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru a východů. Značení není fotoluminiscenční, není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Husova 113
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Husova 113
datum kontroly | 2020-06-12
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 7.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO |  | Plášť budovy 110, společný pro 110-113
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO |  | 1.PP budova 111
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 1x
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice C52zploštělé | ANO 7x |  | VÝMĚNA 7X VENTIL+TZ 7 HADIC+PROU.DODAT
33. | hydranty - hadice D25 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 7 |  | DODAT 7XP6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | DODAT CO2 5KG PLUS MONTÁŽ(STROJOVNA
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO | ANO | OZNAČENÍ VÝCHODU 1 FOTOLUM
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | 15X FOTOLUM ÚNIK.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | DODAT
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru a východů. Značení není fotoluminiscenční, není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Dle stanovení počtu hasicích přístrojů chybí S5 ve strojovně výtahu.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit strojovnu PHP S5.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## K Raškovci 1388
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - K Raškovci 1388
datum kontroly | 2020-06-24
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 6 bytů
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | 1.NP + podkroví
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | h = 0
3. | plynová kotelna | NE |  |  | na půdu ze střechy
4. | HUP | ANO
Elektřina |  |  |  |  | úseky | byty (SPB I)
5. | hromosvod | ANO |  |  |  | zádveří a komora (SPB I)
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |  | 2x komora (SPB I)
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda |  |  |  |  | p.d | EW 15 D3
8. | HUV | ANO
Výtahy |  |  |  |  | NÚC na volné prostranství
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  | turbo kotle v bytech
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  | hydrant typu D
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  | S5 nebo P6 u rozvaděče
14. | nechráněná úniková cesta | NE
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | nezjištěno
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: nezjištěn
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 2 |  | TZ 2XP6
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | OZNAČENÍ 1X
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preve. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Karlova 22
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Karlova 22
datum kontroly | 2020-08-12
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | částečně podsklepeno, 3.NP + půdní prostor
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | 1.PP - sklípky, technické zázemí
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | 1.NP - optika
3. | plynová kotelna | NE |  |  | 2+3.NP - byty (4+4)
4. | HUP | ANO |  |  | h = 9 m
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | DODAT 2X HADICE + PROUD.
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 3 |  | DODAT 3X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | DODAT 1X SMĚR ÚNIKU FOTOLUM.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | ve 2 NP
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | ANO | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | ANO | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | NE
61. | kontrola prostupů | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-27
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
1 NP - hlavní únikový východ 3 NP
Pořadí závady: | 4.
Závada: | hořlavé předměty nacházející se v prostorách únikových cest.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Kmochova 1
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Kmochova 1
datum kontroly | 2020-06-24
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.NP - 2.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | řešeno před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 1 | ANO | DODAT 1X P6 NOVÝ+1X K ROZVADĚČI NOV P6
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2020-06-24
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Dle stanovení počtu hasicích přístrojů chybí 1x P6 u hlavního rozvaděče.
Porušení předpisu: | dle stanovení počtu hasicích přístrojů
Navržené opatření: | Vybavit objekt PHP P6.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán