## Kouřimská 9
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Kouřimská 9
datum kontroly | 2020-08-12
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | řešeno před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | nezjištěno
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO | ANO | 2x nesvítí kontrolní světlo provozuschopnosti v 3 NP a 2 NP
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 4 | ANO | DODAT 4X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | NE | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO |  | 1 NP
54. | označení HUV | NE | ANO | OZNAČENÍ HUV
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | OZNAČIT EL.VYPÍNAČ
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | ANO | ANO | poslední kontrola 6/2019, 1 x bez kontroly
59. | kontrola hydrantů | NE
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2020-06-28
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody. Nepřístupný hlavní uzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) a b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Chybějící PHP.
Navržené opatření: | Informace o odcizení PHP.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Uzamčené chráněné únikové cesty (východy).
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
1 NP, 3 NP
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Kutnohorská 21
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Kutnohorská 21
datum kontroly | 2020-08-12
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 3.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 1.PP, 2.NP + půdní prostor
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | úseky | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE |  |  | h = 8,7 m
4. | HUP | ANO
Elektřina |  |  |  |  | p.d | 30 min
5. | hromosvod | ANO |  |  | prostupy utěsnit
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  | schodiště - CHÚC A
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | HUP - v 1.PP
Voda
8. | HUV | ANO |  |  | hydranty C52 a D25 (1 a 2.NP - C52, 3.NP - D25)
Výtahy |  |  |  |  | 4x vodní 2x sněhový
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  | úseky - 1.PP -dílna
Únikové cesty a východy |  |  |  |  | 1.NP - schodiště zvlášť, patro (1.01, 1.04, 1.26 - hala, kanceláře, pokoje, vyšetřovna a sklady), 1.07-1.42 - hala, vyšetřovna, sklad
11. | únikový východ hlavní | ANO |  | do ulice Kutnohorská | 2.NP - 2.01 až 2.22, 2.24 až 2.38 - celé podlaží, kanceláře, vyšetřovny, soc. zař., 1.02 - schodiště
12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | do zadního prostoru domu - parkoviště | 3.NP - byt, byt, půdní prostor, schodiště
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | do schodiště
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | DODAT HADICI + PROUDNICI
33. | hydranty - hadice C52 | ANO 2x |  | TZ.2X HADICE DODAT 2X PROUDNICE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 3 | ANO | DODAT 3X P6 NOVÝ + MONTÁŽ +OZNAČENÍ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | DODAT OZN VÝCHOD FOTOLUM.
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE | ANO | neoznačeno, nepřístupné
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-24
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Obtížně dostupné hasicí přístroje. Neoznačené a špatně viditelné PHP
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 3 odst. 1 a 2
Navržené opatření: | Instalace a umístění hasicích přístrojů tak, aby bylo jejich použití rychlé a snadné. Při umístění do skrytých prostor se umístění PHP označí příslušnou požární značkou na viditelném místě.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
2 NP
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody. Nepřístupný hlavní uzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) a d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Chybějící PHP.
Navržené opatření: | Informace o odcizení PHP.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
1 PP
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Legerova 224
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Legerova 224
datum kontroly | 2020-06-05
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 9 bytů
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | plynový kotel
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | h = 6,5 m
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO |  |  | úseky - byty, spolu schodiště a chodby
Elektřina |  |  |  |  | 1. a 2.NP - EI 30 DP3,
5. | hromosvod | ANO |  |  | 4.NP - EI 15 DP3 (byty + vstup do půdního prostoru)
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  | CHÚC A
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda |  |  |  |  | nouzáky - zdroj energie - dobíjecí akumulátorové baterie
8. | HUV | ANO |  |  | přirozené větrání - otevírání větracího otvoru nahoře pomocí dálkového ovládání (1.NP)?
Výtahy |  |  |  |  | přívod vzduchu - vchodovými dveřmi
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  | podzemní hydrant - do 150 m
Únikové cesty a východy |  |  |  |  | D25 1x požadavek -> jsou 2 stávající
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  | 2x P6 na chodbách
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  | každý pokoj ubytovacího zařízení - autonomní hlásič požáru + únikové cesty a společné prostory
14. | nechráněná úniková cesta | NE
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 DP3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | DODAT 4X PROUDNICI
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 4 | ANO | DODAT 4X P6 NOVÝ + MONTAŽE+OZNAČENÍ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE | ANO | OZNAČENÍ HUV
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | OZNAČENI HL VYP.
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-24
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | hořlavé předměty na únikové cestě v 3NP
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Dle PBŘ není zajištěn PHP v 1.PP
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Zajistit přesun nebo pořízení jednoho PHP do 1.PP.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Míru 636
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Míru 636
datum kontroly | 2020-06-10
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | h = 8,55 m
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | řešeno před platností norem
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 1.PP
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO |  | 1.PP - ucpávky Hilti CP 673, kotrola 6/2014
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI, EW FIRE RESISTANT
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO |  | DODAT PROUDNICI+ HADICI
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | DODAT PEOUDNICI
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | DODAT 5XP6 NOVÝ +OZNAČENÍ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, Optický internet - T-mobile
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-24
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Na Hradbách 93
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Na Hradbách 93
datum kontroly | 2020-08-12
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | h = 10,20 m
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | podkroví - dveře do bytu EI 15 DP3
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | úseky - bytová jednotka v podkroví, půdní prostor, schodiště (ČCHÚC)
3. | plynová kotelna | ANO |  |  | ČCHÚC - ve 4.NP není odvětrávání
4. | HUP | ANO |  |  | ČCHÚC větraná okny - prochází prostorem bez požárního rizika
Elektřina
5. | hromosvod | ANO |  |  | podzemní hydranty - městský rozvod
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  | plynové spotřebiče - v bytech
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | prostupy - EI 30 A
Voda
8. | HUV | nezjištěno
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | ANO |  | EI 15 DP3
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  | DODAT 6X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | DODAT 2X OZNAČ FOTOLUM.
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | 20X FOTOLUM OZNAČ
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO
52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO
53. | označení HUP | ANO |  | do ulice Politických vězňů
54. | označení HUV | NE
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO
59. | kontrola hydrantů | NE
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
1 PP
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky (fotoluminiscenční), kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Předměty nacházející se v prostorách únikových cest.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
4 NP ( mezipatro) 2 NP
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Hořlavé předměty ve sklepě
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
1 PP
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční

## Na Hradbách 129
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Na Hradbách 129
datum kontroly | 2020-08-12
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | h = 11,45 m
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | plynový spotřebič v bytě
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO |  |  | úseky - ve 4.NP dvoupodlažní byt zasahující do půdního prostoru
Elektřina |  |  |  |  | p.d - 4.NP - EW 30 D3 - z bytu do chodby, v 5.NP - EW 15 D3 - z bytu na půdu
5. | hromosvod | ANO |  |  | poklop nad schodištěm - EW 30 D3
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | ze 4.NP - ČCHÚC - prostorem bez požárního rizika - větrané oknem
Voda
8. | HUV | NE |  |  | podzemnní hydrant 200 m od objektu
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EW 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  | DODAT 6XP6 NOVÝ+OZNAČ HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | OZNAČENÍ ÚNIKU 10X FOTOLUM
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | v 2 NP skříně - není vidět PHP
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO |  | OZNAČENÍ 1X
54. | označení HUV | NE | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE
59. | kontrola hydrantů | NE
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Obtížně dostupné hasicí přístroje. PHP není viditelný.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 3 odst. 1 a 2
Navržené opatření: | Instalace a umístění hasicích přístrojů tak, aby bylo jejich použití rychlé a snadné.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
2 NP
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Neprovozuschopný požární otvor. Není požární.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární poklop popřípadě vybavit novým.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Na Hradbách 130
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Na Hradbách 130
datum kontroly | 2020-08-12
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | h = 10 m
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | úsek - byt 4.NP
3. | plynová kotelna | NE |  |  | p.d - byt 4.NP - EI 30 D3
4. | HUP | ANO |  |  | poklop do prostoru krovu - 30 min
Elektřina |  |  |  |  | únik - ČCHÚC
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  | prostupy - 30 minut odolnost
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | plynový spotřebič v bytě
Voda |  |  |  |  | v bytě 4.NP - autonomní hlásič požáru
8. | HUV | NE
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | vnitroblok
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | DODAT 5X P6 NOVÝ+OZNAČ HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | 2X FOTOLUM.
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | 10X FOTOLUM.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | skříně ve 4 NP
52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019, 1x 4/2018
59. | kontrola hydrantů | NE
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preve. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční, není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Předměty nacházející se v prostorách únikových cest a ve sklepních prostorách.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Na Hradbách 131
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - V Kasárnách 131
datum kontroly | 2020-08-12
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | NE
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | nechráněná úniková cesta | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | DODAT 5X P6 NOVÝ + OZNAČ.HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO | ANO | DODAT SMĚRNICE1X
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | OZNAČENÍ ÚNIKU 10X FOTOLUM
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO
52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE
57. | vedení elektroinstalace | ANO | ANO | chybí krabička v 1 NP a 1PP
58. | kontrola PHP | NE |  | 2019-04-01
59. | kontrola hydrantů | NE
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preve. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Předměty nacházející se v prostorách únikových cest a ve sklepních prostorách.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
2 NP

## Na Hradbách 132
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Na Hradbách 132
datum kontroly | 2020-07-30
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | h = 10,35 m
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | plynový spotřebič
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | úseky - 4.PN - byt, půda, schodiště
3. | plynová kotelna | NE |  |  | p.d - EW 15 D3 - byt 4.NP
4. | HUP | ANO |  |  | EW 15 D3 C - půda 4.NP
Elektřina |  |  |  |  | NÚC (ČCHÚC - nahoře zajistit větrání)
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  | podzemní hydrant - do 150 m
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | v prostoru podesty u půdy - 1x P6
Voda |  |  |  |  | větrání - dole 2m2, poslední mezipodesta 2m2
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  | 4.NP
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | ANO |  | EW 15 D3, EW 15 D3C
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | ANO 2x |  | DODAT 2X HADICI+PROUDNICI
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 7 |  | DODAT 7X P6 NOVÝ+OZNAČENÍ HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | DODAT 15X FOTOLUM OZNAČENÍ
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE |  | v 1 PP - neoznačeno
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE |  | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE |  | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční, není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční

## Na Hradbách 133
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Na Hradbách 133
datum kontroly | 2020-07-30
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 5.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | úseky | 1.PP - úpravna TUV včetně skladu
1. | rozvod plynu | ANO |  |  |  | 1.NP - výměníková stanice
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | p.d. - 30 min - úpravna dveře do suterénu
3. | plynová kotelna | NE |  |  | p.d - 30 min - 1.NP - dveře do schodišťového prostoru
4. | HUP | ANO
Elektřina |  |  |  |  | únikové cesty | z úpravny - NÚC, která směřuje do CHÚC
5. | hromosvod | ANO |  |  |  | z výměníkové stanice - jedna do volného prostoru, jedna do schodišťového prostoru
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | ANO 3x |  | VYŘADIT+DODAT 3X HADICE+PROUDNICE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 6 |  | DODAT 6X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO | ANO | DODAT SMĚRNICE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | 2X ÚNIK FOTOLUM.
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | 20X FOTOLUM OZNAČENÍ
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE |  | 1 PP
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE |  | HUV uzamčen
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE |  | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE |  | poslední kontrola 4/2019, 1x kontrola 4/2018
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční ani není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Na Louži 951
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Na Louži 951
datum kontroly | 2020-07-31
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | řešeno před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 3x |  | TZ 3X HADICE+DODAT 3X PROUDNICI
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | DODAT 5XP6 NOVÝ+OZNAČENÍ HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO | ANO | nepřístupné
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE |  | HUV a HUP
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr plynu.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru plynu a vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Na Magistrále 711
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Na Magistrále 711
datum kontroly | 2020-06-25
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 1.PP, 3.NP + podkroví
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | průvodní zpráva k půdní vestavbě
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | 15 bytů
3. | plynová kotelna | NE |  |  | 2 schodiště - 4 vstupy
4. | HUP | ANO |  |  | požární úseky - byty oddělené od schodiště
Elektřina |  |  |  |  | p.d. - byty - 30 min
5. | hromosvod | ANO |  |  | odvětrání střešním oknem
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EW 30
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | VYŘADIT+DODAT 5X P6 NOVÝ+OZNAČENÍ HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních oper. a internet.služ. | ANO |  | JON.CZ internetový poskytovatel
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | DODAT 15X FOTOLUMIN. OZNAČENÍ
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve spol. prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace - stav vyhovující | ANO
58. | kontrola PHP | ANO | ANO | prošlá kontrola
59. | kontrola hydrantů | NE
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-25
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční

## Na Magistrále 712
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Na Magistrále 712
datum kontroly
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 1.PP, 3.NP + podkroví
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | průvodní zpráva k půdní vestavbě
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | 15 bytů
3. | plynová kotelna | NE |  |  | 2 schodiště - 4 vstupy
4. | HUP | ANO |  |  | požární úseky - byty oddělené od schodiště
Elektřina |  |  |  |  | p.d. - byty - 30 min
5. | hromosvod | ANO |  |  | odvětrání střešním oknem
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EW 30
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 3 |  | VYŘADIT 3X P6+ DODAT NOVÉ P6 3X
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních oper. a internet.služ. | ANO |  | JON.CZ internetový poskytovatel
44. | jiné zařízení
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | DODAT 6X FOTOLUM OZNAČENÍ
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve spol. prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace - stav vyhovující | ANO
58. | kontrola PHP | ANO | ANO | prošlá kontrola
59. | kontrola hydrantů | NE
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-25
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. - není fotoluminiscenční
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Na Návsi 34
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Na Návsi 34
datum kontroly | 2020-08-20
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 2.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn | [5 empty] | Blok A | částečně podsklepený, 2.NP
1. | rozvod plynu | ANO |  |  |  | Blok B | 1.NP
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |  | Blok C | částečně podsklepen, 1.NP
3. | plynová kotelna | ANO |  |  |  | Blok D | 1.NP
4. | HUP | ANO |  |  |  | Blok E | částečně podsklepený, 2.NP
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | zálohovací zdroj mini 2004 |  | vlastní plynová kotelna
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | větrání přirozené
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy | [5 empty] | Úseky | P 01 | A - sklep, E - plynová kotelna, D - sklepy, DE - výtah, NÚC A až E (chodby, schodiště a prsotory bez požárního rizika), C- sklepy, E - strojovna výtahu
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  |  | N 01 | CHÚC A - větraná dvěřmi, byty (32x), relaxační zázemí, tech. M.
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO | ANO | neoznačeno |  |  | N 02 | byty (12x)
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  | pd. | byty + sklepy + relax + tech.m |  |  | 1.PP - EW 30 C2
12. | únikový východ vedlejší | ANO 4x | [6 empty] | 1.NP - EW 30 C2
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO | [6 empty] | 2.NP - EW 15 C2
14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |  | plynová kotelna a strojovna výtahu - EW 30 A (kotelna se samozavíračem)
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |  | CHÚC | k výtahu - EI 15
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  |  | k relaxační místnosti - EI 30 C2 C (se zamozavíračem)
17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |  |  | byty - EI 30 C2 (bez samozavírače)
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |  | NÚC - výtahy |  | 1.PP - EW 30 C2
Požárně bezpečnostní zařízení | [7 empty] | 1.NP - EW 30 C2
19. | nouzové osvětlení | ANO | [5 empty] | 2.NP - EW 15 C2
20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |  | poklopy do střešního prostoru EW 15 C2
21. | požární prostupy | ANO |  |  | p.d. | z CHÚC k výtahu - EI 30 C2 +C
22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |  | z plynové kotelny k výtahu - EW 30 + C
23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |  | ze strojovny výtahu k výtahu - EW 30 A
24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  | dveře do bytů opatřeny kováním
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3, EI 30 D1 C | v objektu NÚC - z většiny bytů 2 NÚC
26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  | v bloku A - část 1.NP je CHÚC A - větraná dveřmi kvůli délce ramene
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | ANO 1x |  | venku u hl. vchodu | hl. rozvaděč - 1.NP - v NÚC
29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  | prostupy - 1.PP - 60 min, 1.NP - 45 min, 2.NP - 30 min
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | VYŘADIT 4X SPOJKOVÁ HADICE +DODAT 4X NOV
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 14 |  | 7XP6 TZ. DODAT 7X NOVÝP6
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | DODAT 3X CO2 5KG + OZNAČENÍ HP
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | OZNAČIT ÚNIK FOTOLUM1X
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | OZNAČENÍ 25X FOTOLUM ŠTÍTEK
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO
52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | OZNAČENÍ HL VYP.1X
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019, 6/2017
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | 2019-06-03
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení neoznačuje nejbližší únikový východ.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. A
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | hořlavé předměty na únikové cestě
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Dle PBŘ chybí S5 ve strojovně výtahu, v plynové kotelně a v technické místnosti.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit objekt dle požadavků PBŘ.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Nad Zastávkou 113
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Nad Zastávkou 113
datum kontroly | 2020-07-30
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 3.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | h = 6,9 m
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | 3.NP (část - podkroví)
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE |  |  | byt | p.d - EI 15 DP3 | autonomní hlásič požáru
4. | HUP | ANO |  |  |  | plynový spotřebič
Elektřina |  |  |  |  | ČCHÚC
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  | 1x P6 u rozvaděče
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | ANO |  | 1x nefunkční do sklepa, 1x byt 3.NP
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 2x |  | DODAT 2X PROUDNICI
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | 5XP6 TZ.
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | NE | ANO | ODSTRANIT PŘEDMĚTY NA CESTÁCH ÚNIKU
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO |  | 1 PP
54. | označení HUV | ANO |  | 1 PP
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen HEV
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE
59. | kontrola hydrantů | NE
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-24
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti všech PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení neoznačuje nejbližší únikový východ.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. A
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Okružní 1313
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Okružní 1313
datum kontroly | 2020-07-31
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 3.NP
Posouzení dle | Protipožární zabezpečení stavby
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | OB1
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | celý prostor - jeden požární úsek
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | nenalezeno
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | ANO 1x |  | TZ HADICE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | DODAT 5X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | OZNAČENÍ ÚNIKU 2X FOTOLUM
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE | ANO
54. | označení HUV | NE | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | NE
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-24
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru plynu.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. A
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Pražská 880
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Pražská 880
datum kontroly | 2020-07-31
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 5.NP
Posouzení dle
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | řešeno před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | nezjištěno
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | DODAT 1XHADICI + PROUDNICI
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 9 |  | 2X P6 TZ DODAT 7X P6 NOVÝ+OZNAČ. HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | NE | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV u sportbaru
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2020-06-24
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody. Nepřístupný hlavní uzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) a b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou. Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Tovární 44
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Tovární 44 A,B
datum kontroly | 2020-07-09
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | A - 1.PP - 3.NP, B - 1.PP - 4.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | Není k dispozici původní PBŘ k výstavbě.
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | 1.PP - 4.NP
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | h = 8,85 a 9,7 m
3. | plynová kotelna | ANO
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | NE
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO |  | 6XVYŘADIT+6X DODAT HADICI+PROUDNICI
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 4+4 |  | DODAT 8X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO |  | 2X OZNAČENÍ ÚNIKŮ FOTOLUM.
49. | značení únikových cest | ANO |  | OZNAČENÍ SCHODŮ 20X FOTOLUM
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE | ANO | ŠTÍTEK HUP 1X+ VYMĚNIT (NATŘÍT DVÍŘKA)
54. | označení HUV | NE | ANO | ŠTÍTEK HUV1X
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO | ANO | 2018-08-17
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody. Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) , d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru plynu.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Tovární 45
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Tovární 45
datum kontroly | 2020-07-09
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.NP - 3.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | OB 2
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | h = 7 m
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | 3.NP
3. | plynová kotelna | NE |  |  | 16 bytů
4. | HUP | ANO
Elektřina |  |  |  |  | plynové kotle
5. | hromosvod | ANO |  |  | upravované úseky se oddělí od ostatních - nově vzniklé PÚ - 6 bytů (1.NP)
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |  | dveře i do schodiště ve 2.NP + půdní vestavba - 6 bytových jednotek a komory
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | chodba 3.NP a 2.NP
Voda |  |  |  |  | schodiště
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |  | úseky - 3.NP - byty (6x), chodba, komory, schodiště až dolů
Únikové cesty a východy | [5 empty] | 2.NP - jeden úsek byty všechny
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  | 1.NP - byty (6x)
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  | 3.NP - byty - EW 15 C2, do schodiště v 3.NP EW 15 C2/C - bez prahu, ve směru úniku
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  | EI30DP3 - byty 1.NP
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  | 1 hydrant - 1.NP, podzemní 150 m od objektu
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  | PHP - 1.NP - rozvaděč + chodba, 3.NP - chodba u komor
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO | ANO | ve 2 NP nefunkční
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | do bytů i chodby, požární odolnost nezjištěna - bez štítků, na chodbách PD zničeny
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 1x |  | VYŘADIT+ DODAT HADICI+PROUDNICI
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 1x |  | VYŘADIT + DODAT PROPOJOVACÍ HADICI
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 | ANO | DODAT 5X P6 NOVÝ +5X MONTÁŽ+5XOZNAČ HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO |  | OZNAČENÍ ÚNIKŮ 2X FOTOLUM
49. | značení únikových cest | ANO |  | OZNAČENÍ SCHODU + SMĚR ÚNIKU 25 FOTO.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE | ANO
54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | NE
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nezajištěný PHP proti pádu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 3 odst. 4
Navržené opatření: | PHP umístěný na podlaze nebo jiné vodorovné konstrukci musí být zajištěný proti pádu (řetízek, držák apod.).
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře. (3.NP)
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | chybějící kryt osvětlení v 4 NP a 3 NP
Porušení předpisu: | vyhláška č. 48/1982 Sb., § 199, písmeno b)
Navržené opatření: | kontrola a výměna osvětlení
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
3 NP
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 8.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru plynu.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Tovární 1413
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Tovární 1413
datum kontroly | 2020-07-31
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 3NP s půdní vestavbou, částečně podsklepený
1. | rozvod plynu | NE |  |  | 16 bytů - OB2
2. | plynové spotřebiče | NE |  |  | h = 8,54 m
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | NE |  |  | elektrorozvodna ve 2.NP, sklípky a výměníková stanice v 1.PP
Elektřina |  |  |  |  | úseky - elektrorozvodna (2.NP) 1x S5, výměníková stanice (1.PP) - 1x P6
5. | hromosvod | ANO |  |  | úseky - byty, komory, sklepy, kočárky, sušárny, úklid, schodiště (CHÚC A),
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  | 1.PP | výměníková stanice, další prostory suterénu
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | všechny | byty
Voda |  |  |  |  | 1.NP | kola, kočárky
8. | HUV | ANO |  | 1PP |  | sušárna
Výtahy | [5 empty] | komory
9. | evakuační výtah | NE |  |  | 2.NP | sušárna
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |  | komory
Únikové cesty a východy | [5 empty] | elektrorozvodna
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  | 3.NP | sušárna
12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |  | úklid
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  | 4.NP | sušárna
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |  | komora
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |  | CHÚC A
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  | NÚC - 2 a 3.NP - pavlač, 4.NP - chodba
17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  | otevření otvoru ve 4.NP ovládané táhlem v 1.NP
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  | p.d | posl. NP 15 min
Požárně bezpečnostní zařízení | [5 empty] | byty - EW 30 D3
19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |  | schodiště EI 30 D3 C (suterén, 2.NP do elektrorozvodny)
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  | P6 - 1.PP - 2x P6, 4.NP 1x P6, + výměníková stanice
22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  | S5 - 2.NP - elektrorozvodna
23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  | D25 - 1.NP, 2.NP a 4.NP
24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  | nouzáky
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | EW 30 DP3, chodby, byty, 1x poškozené samozavírání | větrání přirozené okny
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO |  | požární ventilátor, 1 NP
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | VYŘADIT +DODAT PROPOJOVACÍ HADICI
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | DODAT 5X P6 NOVÝ+OZNAČENÍ HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | elektrorozvodnA DODAT 1X CO2 5KG
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO |  | OZNAČENÍ CEST 10X FOTOLUM
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE
54. | označení HUV | ANO |  | 1 PP
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | 2019-06-12
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře. (2.NP) - poškozené samozavírání.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Dle PBŘ chybí S5 v elektrorozvodně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit objekt dle požadavků PBŘ.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Tyršova 976
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Tyršova 976
datum kontroly | 2020-07-01
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 17.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn | [5 empty] | požární výška - 43,4 m
1. | rozvod plynu | ANO |  |  |  | CHÚC B = vnitřní zásahová cesta
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE |  |  |  | CHÚC B - součástí je výtah - má samostatně větranou předsíň
4. | HUP | ANO |  |  |  | předsíň větraná nuceně s přívodem vzduchu u podlahy a odvodem u stropu v každém podlaží
Elektřina | [5 empty] | rozdělení strojovny výtahu na 2 strojovny - dveře mezi strojovnami - EW 30 DP1 -> větrací průduchy
5. | hromosvod | ANO |  |  |  | záložní zdroj pro výtah - UPS MST 30 - samostatný PÚ -EI 30 DP1
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | UPS
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | v předsíni u strojoven a záložního zdroje - P6
Voda
8. | HUV | ANO |  |  |  | 2018 - nucené odvětrávání schodiště + samostatný PÚ pro UPS v pradelně v 1.PP
Výtahy
9. | evakuační výtah | ANO 1x |  | v době kontroly mimo provoz, zajištěna stálá služba | p.d | do CHÚC | 1.PP EI2 45 DP1 - C3
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 1x |  |  |  |  | NP - EI2 30 DP3 - C3
Únikové cesty a východy | [5 empty] | mezi předsíní a schodštěm - kouřotěsné samouzavíratelné Sa-C3
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |  | kouřový hlásič nahoře na schodišti - tlačítka pro odvětrávání na každém podlaží
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  | odvětrávání napojeno na UPS
14. | nechráněná úniková cesta | NE
15. | chráněná úniková cesta A | NE |  |  |  | u UPS - 1x S5
16. | chráněná úniková cesta B | ANO |  |  |  | v místnosti pro UPS - total stop pro UPS - kvůli odpojení odětrávání v případě nouze
17. | odvětrání schodiště nucené | ANO
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení | [5 empty] | nouzové osvětlení s vlastním záložním zdrojem el. Energie
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | ANO |  |  |  | tlačítka pro odvětrávání a pro ohlášení požáru v 1
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | ANO 17x |  | kouřotěsné se samozavírači
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 33x
26. | požární dveře s odolností 45 | ANO 3x
27. | EPS/detekce plynů | ANO |  | EPS
28. | tlačítkové hlásiče požáru | ANO 18x
29. | samočinné hlásiče požáru | ANO 9x
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 18x
31. | požární siréna | ANO 46x
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | ANO 17x |  | TZ. 17X PLUS DODAT 3X PROUDNICI
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | ANO 18x |  | TZ18X
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 36 |  | 30XP6 VYŘADIT+DODATP6 30X NOVÝ+6XTZ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 3 | ANO | DODAT 3X CO2 5KG +OZNAČENÍ HP
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | ANO
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | ANO |  | vysoké požární nebezpečí
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | DODAT 1X ÚNIK FOTOLUM
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO | ANO | 2018-06-13
64. | kontrola EPS | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu. Poškozená klička u hydrantu (14.NP).
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti suchovodu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | 17. NP - Jsou zde umístěny tabulky značící nouzové východy, které nejsou nouzovými východy.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob. Sundat tabulky značící nouzové únikové východy. 3x
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Chybějící PHP sněhový 5 kg.
Navržené opatření: | Informace o odcizení PHP sněhový 5 kg.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## U Nemocnice 425
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - U Nemocnice 425
datum kontroly | 2020-07-30
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 3.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 1.PP - 3.NP
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | 16 bytů
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | h = 7,2 m
3. | plynová kotelna | ANO |  | 1 PP | plynová kotelna
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  |  |  | 1.PP - 2 plynové kotle
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | úseky | 1.PP | 1 - sklepy+sušárna
Voda | [7 empty] | 2 - sklepy
8. | HUV | ANO | [5 empty] | 3 - plynové zařízení
Výtahy | [7 empty] | 4 - ohřev teplé užitkové vody
9. | evakuační výtah | NE | [5 empty] | 5 - NÚC + chodby
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |  |  | 1.NP | 6 - 10 - byt 1-5
Únikové cesty a východy | [7 empty] | 11 - CHÚC A
11. | únikový východ hlavní | ANO | [5 empty] | 12 - kočárkárna, sklad zahrad
12. | únikový východ vedlejší | ANO 2x |  | OZNAČENÍ 2X FOTOLUM |  |  |  | 13-15 - byt 6-8
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  |  | 2.NP | 16-23 - byt 9-16
14. | nechráněná úniková cesta | ANO | [5 empty] | 24 - komory
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |  |  | 3.NP | 25-32 - byty vestavby (1-8) | pd. Do bytů -EW15 C2
16. | chráněná úniková cesta B | NE | [5 empty] | 33 - komory
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |  |  | 1x NÚC s dvěma různými východy na volné prostranství
Požárně bezpečnostní zařízení | [6 empty] | 1X CHÚC A na volné prostranství
19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |  | podzemní hydrant do 150 m od objektu
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO |  |  | Není k dispozici původní PBŘ.
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | ANO |  | EW15 - 3 NP, EW 15 C - chodby
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EW 30 - byty 1 - NP, EW 30 v 1 PP
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | ANO 3x |  | TZ 3X HADICI+ DODAT 3X PROUDNICI
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 10 |  | 4X DODAT P6 NOVÝ+7X TZ.P6
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | OZNAČENÍ 2X FOTOLUM
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO |  | DODAT HUV 1X
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | DODAT ŠTÍTEK 1X
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | chybějící kryt osvětlení
Porušení předpisu: | vyhláška č. 48/1982 Sb., § 199, písmeno b)
Navržené opatření: | kontrola a výměna osvětlení
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## V Kasárnách 160
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - V Kasárnách 160
datum kontroly | 2020-07-15
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 5.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 35 bytů | OB 2
1. | rozvod plynu | NE |  |  | částečně podsklepený, 4.NP + podkroví
2. | plynové spotřebiče | NE |  |  | h = 13,9 m
3. | plynová kotelna | NE |  |  | 1.PP - plynová kotelna
4. | HUP | NE
Elektřina |  |  |  |  | úseky | 1.PP | plynová kotelna | SPB III |  |  | EW 30 D3
5. | hromosvod | ANO |  |  |  | 1.NP | sklepní kóje | SPB I
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |  |  | chodba | SPB II
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  |  | byty 6x | SPB III |  |  | EW 30 D3
Voda | [6 empty] | sklepní kóje | SPB III
8. | HUV | ANO |  |  |  |  | chodba | SPB II
Výtahy | [6 empty] | sklad - komora | SPB III
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  |  | sušárna | SPB II |  |  | EW 30 D3
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 1x |  |  |  |  | výtah | SPB II
Únikové cesty a východy | [6 empty] | CHÚC A | SPB II |  |  | EI 30 D3
11. | únikový východ hlavní | ANO |  | 1 NP |  | 2.NP | byt | SPB III |  | smíšené konstrukce | EW 30 D3
12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | 1 PP |  |  | komora k bytu | SPB III |  | smíšené konstrukce
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  |  | byty 8x | SPB III |  | smíšené konstrukce | EW 30 D3
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |  |  | chodba | SPB II |  | smíšené konstrukce
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |  |  | chodba | SPB II |  | smíšené konstrukce
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  |  | sušárna | SPB II |  | smíšené konstrukce | EW 30 D3
17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |  |  | výtah | SPB II |  | smíšené konstrukce
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |  |  | CHÚC A | SPB II |  | smíšené konstrukce | EI 30 D3
Požárně bezpečnostní zařízení | [5 empty] | 3.NP | byty 10x | SPB III |  | smíšené konstrukce | EW 30 D3
19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |  |  | chodba | SPB III |  | smíšené konstrukce
20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |  |  | chodba | SPB III |  | smíšené konstrukce
21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |  |  | sušárna | SPB IV |  | smíšené konstrukce | EW 30 D3
22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |  |  | výtah | SPB II |  | smíšené konstrukce
23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |  |  | CHÚC A | SPB III |  | smíšené konstrukce | EI 30 D3
24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |  | 4.NP | byty 10x | SPB III |  | smíšené konstrukce | EW 30 D3
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | OPRAVIT DVEŘE |  |  | chodba | SPB III |  | smíšené konstrukce
26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |  |  | chodba | SPB III |  | smíšené konstrukce
27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |  |  | sušárna | SPB IV |  | smíšené konstrukce | EW 30 D3
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |  |  | výtah | SPB II |  | smíšené konstrukce
29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |  |  | CHÚC A | SPB III |  | smíšené konstrukce | EI 30 D3
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |  |  | schody do podkroví + podkroví |  | SPB III | smíšené konstrukce
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  | z NÚC -> do CHÚC větrané přirozeně na každém podlaží
33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  | východové dveře ve 2.NP
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | 4X SPOJ HADIC+ DODAT +4X PROUDNICE
35. | suchovody | NE |  |  | nástupní plochu tvoří stávající komunikace
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  | hydranty na každém podlaží
37. | hasicí přístroje PR6 | 9 |  | DODAT 9XP6 NOVÝ+OZNAČENÍ HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  | 1.PP - S5 - plynová kotelna (ŘÁD, lékárnička, detekce CO, svítilna, detektor těsnosti spojů)
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  | 1.NP - u sklepních kójí - 2x P6 nebo 2x vodní
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO | ANO | 1x DODAT ÚNIK
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO | ANO | 2018-06-13
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 2019-06-27
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody, uzamčeno
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) a d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm.f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
1 NP
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm.a)
Navržené opatření: | Cesty úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
2 NP
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Dle PBŘ chybí S5 v plynové kotelně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit objekt dle požadavků PBŘ.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Zengrova 356
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Zengrova 356
datum kontroly | 2020-08-05
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 5.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 1.PP - 4.NP + půda
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | h = 10,5 m
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | 1.PP - centrum sociálních služeb (jeden požární úsek) - 3x PR6
3. | plynová kotelna | NE |  |  | EI 30 DP1 C - do schodišťového prostoru
4. | HUP | ANO
Elektřina |  |  |  |  | únik NÚC do částečně CHÚC
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO |  | 1 PP - centrum
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 4 | ANO | DODAT 4X P6 NOVÝ + OZNAČENÍ HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | 2X OZNAČENÍ ÚNIKU
49. | značení únikových cest | NE | ANO | 20X FOTOLUM OZNAČENÍ
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO | ANO | OZNAČENÍ HUP
54. | označení HUV | ANO | ANO | v 1 PP - v soukromém zařízení - centrum sociálních služeb
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV - nepřístupný
57. | vedení elektroinstalace | špatné | ANO
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
59. | kontrola hydrantů | netýká se
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev.kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | 1x chybějící PHP. 1x nezajištěný PHP proti pádu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 2 odst. 1 Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 2 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Informace o odcizení (3.NP). PHP umístěný na podlaze nebo jiné vodorovné konstrukci musí být zajištěný proti pádu (řetízek, držák apod.)
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
4 NP chybí PHP 3 NP - PHP nezajištěn proti pádu
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) a d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a prozáchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | chybějící kryt osvětlení v 4 NP a 3 NP
Porušení předpisu: | vyhláška č. 48/1982 Sb., § 199, písmeno b)
Navržené opatření: | kontrola a výměna osvětlení
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru plynu.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 8.
Závada: | Špatný stav elektroinstalace.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 17 odst. 1 písm. a)
Navržené opatření: | Pravidelná kontrola elektroinstalace v objektech. V případě zjištěné vadné části elektroinstalace je nutné ji co nejrychleji odstranit. Důležité jsou revize elektroinstalace a elektrospotřebičů. Ty pomáhají poruchám předcházet anebo je včas objevovat.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Zengrova 441-1
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Zengrova 441/1
datum kontroly | 2020-08-01
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | řešeno před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO | ANO | 1X OZNAČENÍ ÚNIKU
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | DODAT 4XP6 NOVÝ +OZNAČENÍ HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE |  | 1X OZNAČENÍ ÚNIKU
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | DODAT 15X FOTOLUM OZNAČENÍ
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO | ANO
54. | označení HUV | NE | ANO | zamčený
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | OZNAČENÍ HUP
57. | vedení elektroinstalace | špatné | ANO
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
59. | kontrola hydrantů | netýká se
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody, uzamčeno, Neoznačení hlavního uzávěru vody v 1PP
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) a d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm.f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Předměty nacházející se v prostorách únikových cest.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Špatný stav elektroinstalace.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 17 odst. 1 písm. a)
Navržené opatření: | Pravidelná kontrola elektroinstalace v objektech. V případě zjištěné vadné části elektroinstalace je nutné ji co nejrychleji odstranit. Důležité jsou revize elektroinstalace a elektrospotřebičů. Ty pomáhají poruchám předcházet anebo je včas objevovat.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru plynu.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 8.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční ani není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční

## Zengrova 441-2
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Zengrova 441/2
datum kontroly | 2020-08-01
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 4.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | řešeno před platností norem
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | ANO
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | NE
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | ANO
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | ANO | ANO | do zahrady, neoznačen
13. | rozdělení do požárních úseků | NE
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | NE
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | NE
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | NE
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | NE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 5 |  | DODAT 5XP6 NOVÝ + OZNAČENÍ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | NE
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | NE
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | 20X FOTOLUM OZNAČENÍ
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO | ANO | dřeva, prkna
53. | označení HUP | ANO | ANO
54. | označení HUV | NE | ANO | OZNAČENÍ HUP
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV zamčený
57. | vedení elektroinstalace | špatné | ANO
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
59. | kontrola hydrantů | netýká se
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | netýká se
62. | kontrola požárních klapek | netýká se
63. | kontrola nouzového osvětlení | netýká se
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | netýká se
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody v 1PP
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm.f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Hořlavé předměty nacházející se ve sklepích
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Špatný stav elektroinstalace.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 17 odst. 1 písm. a)
Navržené opatření: | Pravidelná kontrola elektroinstalace v objektech. V případě zjištěné vadné části elektroinstalace je nutné ji co nejrychleji odstranit. Důležité jsou revize elektroinstalace a elektrospotřebičů. Ty pomáhají poruchám předcházet anebo je včas objevovat.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru plynu.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Značení není fotoluminiscenční ani není nouzové osvětlení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Nefotoluminiscenční

## Zengrova 872
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Zengrova 872
datum kontroly | 2020-07-23
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 1.PP - 5.NP
Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802
dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 15 bytů
1. | rozvod plynu | NE |  |  | 1.PP, 1.NP-5.NP |  | 1.PP - strojovna výtahu a sklepy
2. | plynové spotřebiče | NE |  |  | plynové spotřebiče v každé bytové jednotce
3. | plynová kotelna | NE |  |  | h = 11,8 m
4. | HUP | NE |  |  | úseky | P 01.01/N5 - CHÚC A včetně výtahu - přirozeně větraná |  | p.d | EI 30 D3-C | 012, 010, 003
Elektřina | [5 empty] | P 01.02 - sklepy, sklady, chodby v 1.PP
5. | hromosvod | ANO |  |  |  | P 01.03 - strojovna výtahu (1.PP) - m.č. 017 |  | 016-017 | EW 30 D3
6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |  | 1.NP - 3 byty |  |  | EI 30 D3
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | 2.NP - 3 byty |  |  | EI 30 D3
Voda | [5 empty] | 3.NP - 3 byty |  |  | EI 30 D3
8. | HUV | ANO |  |  |  | 4.NP - 3 byty |  |  | EI 30 D3
Výtahy | [5 empty] | 5.NP - 3 byty |  |  | EI 15 D3
9. | evakuační výtah | NE | [5 empty] | poklop do podstřešního prostoru - EW 15 D3
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  | výtah součást CHÚC A
Únikové cesty a východy |  |  |  |  | z bytů rovnou do CHÚC A (přirozeně větraná okny)
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  | nouzáky samodobíjecí
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  | vnější odběrné místo do 200 m
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  | hydranty - 1,3 a 5NP
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  | PHP | 1x S5 u strojovny výtahu
Požárně bezpečnostní zařízení | [5 empty] | 4x P6 chodby + hlavní rozvaděč
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | NE
21. | požární prostupy | NE
22. | požární dveře kouřotěsné | ANO
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 3x |  | DODAT 2X KOMPLET BUBEN 30X10 ST
35. | suchovody
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | 0
37. | hasicí přístroje PR6 | 4 |  | DODAT 4X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | ANO | DODAT CO2 5KG NOVÝ+MONT. STROJOVNA
40. | hasicí přístroje vodní | 0
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | 2XOZNAČENÍ VÝCHODŮ FOTOLUM
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE
54. | označení HUV | ANO | ANO | neoznačen, uzamčen
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV uzamčen
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO | ANO | 2018-06-13
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o prev. kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody, uzamčeno
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) a d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm.f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
1 PP
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Dle PBŘ chybí S5 v plynové kotelně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit objekt dle požadavků PBŘ.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán