## Audit - TPCA
OSBN KOLÍN
Záznam o preventivní požární prohlídce objektu dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekty - TPCA
zapsal: |  | Jaroslav Němeček OZO PO Š 12/97
Technická zařízení |  | OBJEKTY
|  | A. Dvořáka | [7 empty] | Hrnčířská | [13 empty] | V Kasárnách
|  | C - 1032 |  | D - 1033 |  | B2 - 1034 |  | A2 - 1035 |  | V1 - 1027 |  | V2 - 1028 |  | V3 - 1029 |  | V4 - 1030 |  | V5 - 1031 |  | A1 - 1036 |  | B1 - 1037 |  | A01 - 1011 |  | A01 - 1012 |  | A02 - 1013 |  | A03 - 1014 |  | A04 - 1015 |  | B01 - 1021 |  | B02 - 1023 |  | CELKEM | DODAT NOV.
dle PBŘ/ dle Vyhlášky 246/2001 Sb. |  | PBŘ - 2004 výstavba, 2005 změna před dokončením |  | PBŘ - 2004 výstavba, 2005 změna před dokončením |  | PBŘ - 2004 výstavba, 2005 změna před dokončením |  | PBŘ - 2004 výstavba, 2005 změna před dokončením |  | PBŘ - výstavba (2005) |  | PBŘ - výstavba (2005) |  | PBŘ - výstavba (2005) |  | PBŘ - výstavba (2005) |  | PBŘ - výstavba (2005) |  | PBŘ - výstavba (2004), změna před dokončením (2005) |  | PBŘ - výstavba (2004), změna před dokončením (2005) |  | PBŘ - výstavba (2004) - rekonstrukce |  | PBŘ - výstavba (2004) - rekonstrukce |  | PBŘ - výstavba (2004) - rekonstrukce |  | PBŘ - výstavba (2004) - rekonstrukce |  | PBŘ - výstavba (2004) - rekonstrukce |  | PBŘ - výstavba 2004, změna v průběhu a před dokončením 2004, novostavba 2005 |  | PBŘ - novostavba 2004
| dle kolaudačního rozhodnutí | 2006 - OB2 | 73 0802 | 2006 - OB2 | 73 0802 | 2006 - OB2 | 73 0802 | 2006 - OB2 | 73 0802 | 2006 - OB2 | 73 0802 | 2006 - OB2 | 73 0802 | 2006 - OB2 | 73 0802 | 2006 - OB2 | 73 0802 | 2006 - OB2 | 73 0802 | 2006 - OB2 | 73 0802 | 2006 - OB2 | 73 0802 | 2005 - OB2 | 73 0802 | 2005 - OB2 | 73 0802 | 2005 - OB2 | 73 0802 | 2005 - OB2 | 73 0802 | 2005 - OB2 | 73 0802 | 2005 - OB2 | 73 0802 | 2005 - OB2 | 73 0802
Pořadí | Požadovaný stav dle PBŘ/ČSN / Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | Požadovaný stav | Skutečný stav | CELKEM | DODAT NOV.
Plyn
1. | rozvod plynu |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
2. | plynové spotřebiče |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
3. | plynová kotelna |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
4. | HUP ŠTÍTEK OZNAČUJÍCÍ | [22 empty] | ANO | ANO | ANO | v 1011 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 7KS | 7KS
Elektřina
5. | hromosvod | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO | nouz.o. | ANO | nouz.o. | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | nouz.o. | ANO | nouz.o. | ANO | ANO | UPS | ANO | ANO | ANO | UPS | ANO | ANO | ANO
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
Voda
8. | HUV ŠTÍTEK OZNAČUJÍCÍ | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 16KS | 16KS
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | ANO |  | NE |  | ANO |  | ANO
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO A,B | ANO
12. | únikový východ vedlejší |  | NE |  | NE |  | ANO |  | ANO |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | ANO |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | ANO |  | NE |  | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | v bytech | NE | v bytech | NE | NE | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | ANO |  | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |  | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | A,B,C,D,E | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | NE |  | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | NE | NE | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | NE | A,B,C,D,E | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | 1.PP | ANO | NE | ANO
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |  | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
20. | požární klapky |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | nezjištěno | ANO | ANO | ANO | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | NE | NE | NE
23. | požární dveře se samozavírači | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | 5.NP | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | 1-4.NP | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO 22x | ANO | ANO 22x | ANO | ANO 22x | ANO | ANO 22x | ANO | ANO 23x | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO 30x | ANO | 5 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 5 | ANO | ANO | 10KSKO. | 10KSKO.
26. | požární dveře s odolností 45 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE | NE | NE | NE | EPS | EPS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO 2x | ANO | ANO 2x | ANO | ANO 2x | ANO | ANO 2x | ANO | ANO 2x | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO 3x
31. | požární siréna | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělá | [13 empty] | NE |  | NE |  | NE |  | NE | NE | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | 0 |  | NE
33. | hydranty - hadice C52 |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  |  |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE | NE | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | 0 |  | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice |  | 8 |  | 8 |  | 20 |  | 16 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 14 |  | 19 |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  | 10 | 147KS | 18KOMP.
35. | suchovody |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  |  |  | NE |  | NE |  | 0 |  | 0 | NE | 0 |  | 0 |  | NE |  | NE |  | 0 |  | 0 |  | NE |  | NE
HYDRANT D25 +ST PROUDNICE | [37 empty] | 147KS | 147KS
36. | OHYDRANTY -STÁLOTVÁRÉ HADICE-PROPOJOVACÍ | [36 empty] | 147KS | 147KS
37. | hasicí přístroje PR6 |  | 15 |  | 16 |  | 18 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 14 |  | 4 |  | 4 |  | 11 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 10 | 159KS | 159KS
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE |  | 1 | 0 | NE |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 6KS | 6KS
40. | hasicí přístroje vodní | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE |  | 2 | 0 | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE
42. | jiné zařízení (UPC) |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | nezjištěno |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | NE |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | nezjištěno |  | ANO
44. | jiné zařízení |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | ANO 1x |  | NE |  | ANO |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO |  | PRÁCE
47. | OZNAČENÍ SCHODŮ+ ÚNIKŮ FOTOLUM | NE | 19 | NE | NE | NE | 20 | NE | NE | NE | 20 | NE | NE | NE | NE | NE | 20 | NE | 10 | NE | 10 | NE | 20 | NE | 10 | NE | 10 | NE | 20 | NE | 20 | NE | 10 | NE | 20 | NE | NE | 189KS | 189KS
| Pravidelné kontroly z hlediska PO | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno |  | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno | 1x ročně | nezjištěno |  | CELKEM BEZ DPH
vysvětlivky
NE - N - dům postaven před platností ČSN 73 0802
(SP) - stanovení počtu hasicích přístrojů dle V. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0802
zelené označení - odolnost 15 nahrazena 30 - vyhovuje
oranžové označení - v rozporu s požadovaným stavem

## A. Dv 1032 - C
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - A. Dvořáka 1032 C - A, B
datum kontroly | 2020-07-23
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 5 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | objekt rozdělen na A a B
1. | rozvod plynu | NE |  |  | 48 bytů
2. | plynové spotřebiče | NE |  |  | h = 11,44 m
3. | plynová kotelna | NE |  |  | 5.NP
4. | HUP | NE |  |  | výměník
Elektřina
5. | hromosvod | ANO |  |  | nouzáky - chodby před byty + schodiště - autonomní zdroj
6. | náhradní zdroj, UPS | nouz.o. |  |  | pož. Úseky - byty, domovní vybavení včetně sušárny, schodiště, sklepy + nadzákladový prostor
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | dveře - EI 30 D3 - do schodiště a chodby
Voda |  |  |  |  | dveře - EI 15 D3 - dveře do schodiště
8. | HUV | ANO |  |  | dveře s kováním
Výtahy |  |  |  |  | dveře do výtahové šachty - EW15D1
9. | evakuační výtah | NE |  |  | náhradní zdroj - pro nouzové osvětlení
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  | vytápění - výměník napojený na horkovod
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  | podzemní hydrant do 150 m od objektu
12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  | 4x P6 u domovního vybavení
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  | D25 4+4
14. | nechráněná úniková cesta | NE
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  | CHÚC A - přirozené větrání s mechanickým ovládáním
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  | elektrorozvaděče EI 15 D1 - S
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | VYŘADIT + DODAT SPOJOVACÍ HADICE10X+10XPROUD.
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 7x + 8x |  | DODAT 15X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | ANO
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO |  | OZNAČENÍ SCHODŮ 30X FOTOLUM.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | OZNAČENÍ ŠTÍTEK
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 11.6.2019
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení v budovách
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## A. Dv 1033 - D
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - A. Dvořáka 1033 D - A, B
datum kontroly | 2020-07-23
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 5 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | rozdělěno na A a B
1. | rozvod plynu | NE |  |  | 2 schodiště
2. | plynové spotřebiče | NE
3. | plynová kotelna | NE |  |  | požární výška = 11,44 m
4. | HUP | NE |  |  | podzemní hydrant do 150 m od objektu
Elektřina |  |  |  |  | 48 bytů
5. | hromosvod | ANO |  |  | úseky | byty - ústí do CHÚC - chodba je její součástí
6. | náhradní zdroj, UPS | nouz.o. |  |  |  | domovní vybavení včetně sušárny
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | úklidová místnost je součáastí CHÚC - není prostor s požárním rizikem
Voda
8. | HUV | ANO |  |  | část A | 1.NP | N1A.1/N5 - CHÚC A - schodiště |  | část B | 1.NP | N1B.1/N5 - CHÚC A - schodiště
Výtahy | [6 empty] | N1A.2/N4 - výtahová šachta se strojovnou |  |  |  | N1B.2/N4 - výtahová šachta se strojovnou
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  |  | N1A. 3,4,5,6 - byty |  |  |  | N1B. 3,4,5,6 - byty
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |  |  | N1.A.7 - domovní vybavení |  |  |  | N1.B.7 -sklepy
Únikové cesty a východy | [6 empty] | N1.A.8 - sklepy |  |  |  | N1.B.8 - domovní vybavení
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  | 2.NP | N2.A. 1,2,3,4,5,6 - byty |  |  | 2.NP | N2.B. 1,2,3,4,5,6 - byty
12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |  | 3.NP | N3.A. 1,2,3,4,5,6 - byty |  |  | 3.NP | N3.B. 1,2,3,4,5,6 - byty
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  | 4.NP | N4.A. 1,2,3,4,5,6 - byty |  |  | 4.NP | N4.B. 1,2,3,4,5,6 - byty
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |  | 5.NP | N5.A. 1,2 - byty |  |  | 5.NP | N5.B. 1,2 - byty
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  | nový usek - nazákladový prostor P1A,B - EI 30 D1
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  | nový úsek - instalační šachty ZI - EW 15 D1
17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  | p.d | 5.NP | EI 15 D3 do schodiště z bytů | kování
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |  | NP | EI 30 D3 do schodiště z bytů | kování
Požárně bezpečnostní zařízení | [5 empty] | výtahová šachta - EW 15 D1
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno |  |  | dveře na únikových cestách - ve směru úniku
21. | požární prostupy | ANO |  |  | rozvaděče na CHÚC - EI 15 D1 - S
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  | nouzáky - autonomní zdroj
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 | každé schodiště s vnitřním vodovodem - hydranty
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x + 4x |  | DODAT 8X SPOJ HADICE+1X KOMPLET+8PROUDNIC
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 8x + 8x |  | DODAT 16X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | ANO
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO |  | OZNAČENÍ SCHODŮ 25X FOTOLUM.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE
54. | označení HUV | NE | ANO | ŠTÍTEK HUV 1X
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | ŠTÍTEK 1X
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 10.6.2019
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení v budovách
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a prozáchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## A. Dv 1034 - B2
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Antonína Dvořáka 1034 - A, B, C, D, E
datum kontroly | 2020-08-05
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 5 - 4 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn | [8 empty] | počet bytů
1. | rozvod plynu | NE | [6 empty] | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP
2. | plynové spotřebiče | NE |  |  | z 5 sekcí - A-E - 73 bytů |  |  | A - 5. NP - h=11,68 m | 3 | 5 | 4 | 4 | 2
3. | plynová kotelna | NE | [5 empty] | B - 4.NP - h= 8,76 m | 2 | 4 | 4 | 4 | 0
4. | HUP | NE | [5 empty] | C - 4.NP - h= 8,76 m | 0 | 3 | 3 | 3 | MEZ
Elektřina | [7 empty] | D - 4.NP - h= 8,76 m | 2 | 4 | 4 | 4 | 0
5. | hromosvod | ANO | [5 empty] | E - 5. NP - h=11,68 m | 3 | 5 | 4 | 4 | 2
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | servomotor v budově A,B,D,E | výtah v A a E - součást CHÚC A - nouzové osvětlení
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | C -CHÚC - nouzové osvětlení
Voda
8. | HUV | ANO |  |  | východy 2 z A,B,D,E |  | 1 z C
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE |  |  | instalační šachty - s manžetami
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  | budova A, E
Únikové cesty a východy |  |  |  |  | hydrant v každém podlaží u schodiště
11. | únikový východ hlavní | ANO |  | 1 NP | nadzemní hydrant 25 m od objektu
12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | budova A, B, D, E, 1 NP
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  | nouzáky - samodobíjecí |  |  |  | A = E - CHÚC |  | odvětrávání světlíkem a okny
14. | nechráněná úniková cesta | NE | [6 empty] | v 1.NP - vnitřní dveře (po 2) napojeny na EPS - samočinné otevření dveří
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  | PHP | A sklep 1x P6 |  |  | otevírací mechanismus pro světlík (5.NP) a servomotor - dálkově ovládaný - tlačítka na CHÚC - v 1.NP určitě
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  | B sklep 1x P6 |  |  | osazená čidla reagující na kouř ne na teplo
17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |  | B výměník 1x S5
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |  | C sklep 1x P6 |  |  | B=D - CHÚC |  | odvětrávání světlíkem a okny
Požárně bezpečnostní zařízení | [5 empty] | D sklep 1x P6 |  |  | v 1.NP - vnitřní dveře (po 2) napojeny na EPS - samočinné otevření dveří
19. | nouzové osvětlení | ANO | ANO | budova C - v 4 NP a 1 NP - závada |  | E sklep 1x P6 |  |  | otevírací mechanismus pro světlík (4.NP) a servomotor - dálkově ovládaný - tlačítka na CHÚC - v 1.NP určitě
20. | požární klapky | nezjištěno | [6 empty] | osazená čidla reagující na kouř ne na teplo
21. | požární prostupy | ANO |  |  |  | A
22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  | p.d | EI 15 D2 - C - S (1ks)- technické podlaží |  |  | C - CHÚC A do průjezdu
23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |  | EI 15 D3 - C (1ks) - kola a kočárky |  |  | odvětrána přirozeně okenními otvory na mezipodestách
24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |  | EI 15 D3 - C (1ks) - úklidová komora
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | EI 30 D3, v budově E chybí kliky u PD |  | EI 15 D3 - C (1ks) - sušárna |  |  | dveře na únikových cestách otevírány ve směru úniku (mimo byty)
26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |  | EI 30 D3 - C (1ks) - sklep
27. | EPS/detekce plynů | EPS |  |  |  | EI 30 D3 - C (1ks) - sklep
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |  | EI 30 D3 (21 ks) - byty 1-4.NP
29. | samočinné hlásiče požáru | ANO |  | budova: A - 5NP, B - 4 NP, D - 4 NP, E - 5 NP |  | EI 15 D3 (2 ks) - byty 5.NP |  |  | PHP | A | 4x P6
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO |  | budova A - 5x, B - 6x, D - 4x, E - 5x | [5 empty] | B | 4x P6
31. | požární siréna | NE |  |  |  | B |  |  |  | C | 2x P6
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |  | schodiště s chodbami |  |  |  | D | 4x P6
33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |  | EW 15 D1 - C (4ks) - výtahová šachta |  |  |  | E | 4x P6
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: Pavliš a Hartmann DODAT 21X SPOJ HADICE+21 PROUDNIC+1X KOMPLET BUBEN 30,10 |  | EI 15 D3 - C (1ks) - kola a kočárky
35. | suchovody | NE |  |  |  | EI 15 D3 - C (1ks) - úklidová komora
Věcné prostředky PO | [5 empty] | EI 15 D3 - C (1ks) - sušárna
36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |  | EI 30 D3 - C (1ks) - sklep
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO | ANO | DODAT 35XP6 NOVÝ +OZNAČENÍ HP |  | EI 30 D3 - C (1ks) - sklep
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |  | EI 30 D3 (14 ks) - byty 1-3.NP
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  | DODAT 1X CO2 S5 VÝMĚNÍK B |  | EI 15 D3 (6 ks) - byty 4.NP
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní | [5 empty] | C
41. | nástupní plochy | NE |  |  |  | schodiště s chodbami
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |  | EI 15 D3 - C (1ks) - výměník
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN , Vodafone internet, |  | EI 15 D3 - C (1ks) - úklidová komora
44. | jiné zařízení | NE |  |  |  | EI 30 D3 - C (1ks) - sklep
Dokumentace PO | [5 empty] | EI 30 D3 (6 ks) - byty 1-3.NP
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |  | EI 30 D3 (3ks) - byty 4.NP
46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | v budově: C.D. 2X SMĚRNICE |  | EI 30 D1 (1ks) - výlet na střechu
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |  | D
48. | značení únikových východů | ANO |  |  |  | schodiště s chodbami
49. | značení únikových cest | ANO |  | OZNAČENÍ SCHODŮ75X FOTOLUM. |  | EW 15 D1 - C (4ks) - výtahová šachta
50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |  | EI 15 D3 - C (1ks) - kola a kočárky
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |  | EI 15 D3 - C (1ks) - úklidová komora
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |  | EI 15 D3 - C (1ks) - sušárna
53. | označení HUP | NE |  |  |  | EI 30 D3 - C (1ks) - sklep
54. | označení HUV | NE | ANO | neoznačený a nepřístupný HUV |  | EI 30 D3 - C (1ks) - sklep
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | ŠTÍTEK 1X DODAT |  | EI 30 D3 (14 ks) - byty 1-3.NP
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV |  | EI 15 D3 (6 ks) - byty 4.NP
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019, v budově D - 1x 4/2017 |  | E
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |  | EI 15 D2 - C - S (1ks)- technické podlaží
60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |  | EI 15 D3 - C (1ks) - kola a kočárky
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |  | EI 15 D3 - C (1ks) - úklidová komora
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |  | EI 15 D3 - C (1ks) - sušárna
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 17.6.2019 |  | EI 30 D3 - C (1ks) - sklep
64. | kontrola EPS | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |  | EI 30 D3 - C (1ks) - sklep
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |  | EI 30 D3 (21 ks) - byty 1-4.NP
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |  | EI 15 D3 (2 ks) - byty 5.NP
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1. |  |  |  |  | vnější zásahové cesty - přístup na střešní rovinu bude zajištěn stropním výlezem nebo dveřmi z prostoru každého schodiště, z CHÚC A
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | nesvítí indikátor napájení v budově C - 4 NP a 1 NP
Porušení předpisu: | ČSN EN 50172
Navržené opatření: | provést pravidelnou kontrolu nouzového sovětlení.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení v budovách A- E
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | V budově B u kójí chybí 1x PHP.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Přesunout PHP z obytného patra ke kójím popřípadě dovybavit novým.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Rozbitá klika na PD v budově E
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody. Neoznačení hlavního uzávěru vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) a d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a prozáchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## A. Dv 1035 - A2
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - A. Dvořáka 1035 - A, B, C, D
datum kontroly | 1.8.2020 + 3.8.2020
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | A, D - 5 NP, B,C - 4 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | objekt dvě části - A,B a C,D
1. | rozvod plynu | NE |  |  |  | požární výška = 11,44 m
2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |  | 91 bytů
3. | plynová kotelna | NE
4. | HUP | NE |  |  | úseky | každý byt - SPB III
Elektřina | [5 empty] | domovní vybavení, sušárny, kočárkárny, výměníková stanice, vstupní prostory, schodiště a přilehlé chodby III. SPB
5. | hromosvod | ANO |  |  |  | úklidová komora - prostor bez požárního rizika
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  |  |  | nadzákladový prostor P1 A,B - II SPB
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | instalační šachty
Voda | [5 empty] | ke CHÚC v sekci A a D - šachta osobního výtahu
8. | HUV | ANO |  |  | větrání CHÚC - přirozené okny s mechanickým ovládáním. Okna v posl. Podl. Mají pákový otvírač
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE |  |  | p.d | vstupní poklopy ze schodiště do nadzákladového prostoru - EI 30 D1
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  | budova A, D |  | revizní dvířka do instalačních šachet - EW 15 D1
Únikové cesty a východy | [5 empty] | rozvaděče - EI 15 D1 - S
11. | únikový východ hlavní | ANO |  | ulice A. Dvořáka |  | byty - posl. Patro - EI 15 D3
12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |  | byty - NP - EI 30 D3
13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  | nouzáky - autonomní zdroj
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  | nadzemní hydrant do 150 m
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  | hydranty - na každém schodišti na každém podlaží - stálotvará hadice 20 m
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3, bez štítků o kontrole
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: Pavliš a Hartmann DODAT 4X KOMPLET HYDRANT 30,10+16 SPOJOVACÍ HADICE+13X PROUDNICE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO |  | DODAT 29X P6 NOVÝ+ OZNAČENÍ HP ŠTÍTEK
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | NE
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | nečitelné, neaktuální
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | NE | ANO | OZNAČIT ÚNIK VÝCHOD 2X FOTOLUM.
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV
57. | vedení elektroinstalace | NE
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | NE |  | poslední kontrola 24.6.2019
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Hrn. V1 - 1027
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Hrnčířská 1027
datum kontroly | 2020-08-06
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 4 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 17 bytů
1. | rozvod plynu | NE |  |  | požární výška = 9 m
2. | plynové spotřebiče | NE
3. | plynová kotelna | NE |  |  | úseky | 1.NP | CHÚC A | SPB III
4. | HUP | NE |  |  |  |  | místnosti sklepních kójí | SPB III | 3x EI 30 DP3 - C
Elektřina | [6 empty] | kola+ výměníková stanice | SPB II | EI 30 DP3 - C
5. | hromosvod | ANO |  |  |  |  | 4 byty | SPB III | EI 30 DP3
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | 4 NP |  | 2.NP | 5 bytů | SPB III | EI 30 DP3
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | 3.NP | 5 bytů | SPB III | EI 30 DP3
Voda | [5 empty] | 4.NP | 3 byty | SPB III | EI 15 DP3
8. | HUV | ANO
Výtahy | [5 empty] | z každé obytné buňky do CHÚC A
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  | CHÚC - větraná přirozeně oknem v nejvyšším patře
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |  | otevírací mechanismus okna má svoji řídící jednotku s vlastním záložním zdrojem (akumulátorový)
Únikové cesty a východy | [5 empty] | otevírání pomocí tlačítek v 1.NP, 4.NP
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  | otevírání bude reagovat na tlačítka nebo na kouřové čidlo
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  | nouzáky se samodobíjecími svítidly
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |  | vnější hydrant do 150 m
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  | PHP - domovní vybavení 1x P6, v každém podlaží (1x P6) - 4ks
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 22x |  | EI 30 DP3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 2x |  | 4 NP, 1 NP
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | Pavliš a Hartmann DODAT 1X KOMPLET BUBEN +4X SPOJ.HADICE+4X PROUDNICE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 7x |  | výrobce: Albeco s.r.o. DODAT 7XP6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen HEV
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | uzamčen HUV
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 13.5.2019
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní úzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Hrn. V3 - 1029
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Hrnčířská 1029
datum kontroly | 2020-08-06
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 4 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 17 bytů
1. | rozvod plynu | NE |  |  | požární výška = 9 m
2. | plynové spotřebiče | NE
3. | plynová kotelna | NE | ANO | označena kotelna v 1 NP - neplatí | úseky | 1.NP | CHÚC A | SPB III
4. | HUP | NE |  |  |  |  | místnosti sklepních kójí | SPB III | 3x EI 30 DP3 - C
Elektřina | [6 empty] | kola+ výměníková stanice | SPB II | EI 30 DP3 - C
5. | hromosvod | ANO |  |  |  |  | 4 byty | SPB III | EI 30 DP3
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | 4 NP |  | 2.NP | 5 bytů | SPB III | EI 30 DP3
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | 3.NP | 5 bytů | SPB III | EI 30 DP3
Voda | [5 empty] | 4.NP | 3 byty | SPB III | EI 15 DP3
8. | HUV | ANO
Výtahy | [5 empty] | z každé obytné buňky do CHÚC A
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  | CHÚC - větraná přirozeně oknem v nejvyšším patře
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |  | otevírací mechanismus okna má svoji řídící jednotku s vlastním záložním zdrojem (akumulátorový)
Únikové cesty a východy | [5 empty] | otevírání pomocí tlačítek v 1.NP, 4.NP
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  | otevírání bude reagovat na tlačítka nebo na kouřové čidlo
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  | nouzáky se samodobíjecími svítidly
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |  | vnější hydrant do 150 m
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  | PHP - domovní vybavení 1x P6, v každém podlaží (1x P6) - 4ks
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 22x |  | EI 30 DP3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 2x |  | 4 NP, 1 NP
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a HartmannDODAT 7X SPOJ HADICE+7PROUDNIC
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 7x |  | výrobce: Albeco s.r.o.DODAT 7X P6 NOVÝ + 7X ŠTÍTEK HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO |  | OZNAČENÍ 20 SCHODŮ FOTOLUM.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | ŠTÍTEK 1X HEV
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | uzamčen HUV
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 14.5.2019
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní úzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Hrn. V2 - 1028
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Hrnčířská 1028
datum kontroly | 2020-08-06
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 4 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 17 bytů
1. | rozvod plynu | NE |  |  | požární výška = 9 m
2. | plynové spotřebiče | NE
3. | plynová kotelna | NE |  |  | úseky | 1.NP | CHÚC A | SPB III
4. | HUP | NE |  |  |  |  | místnosti sklepních kójí | SPB III | 3x EI 30 DP3 - C
Elektřina | [6 empty] | kola+ výměníková stanice | SPB II | EI 30 DP3 - C
5. | hromosvod | ANO |  |  |  |  | 4 byty | SPB III | EI 30 DP3
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | 4 NP |  | 2.NP | 5 bytů | SPB III | EI 30 DP3
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | 3.NP | 5 bytů | SPB III | EI 30 DP3
Voda | [5 empty] | 4.NP | 3 byty | SPB III | EI 15 DP3
8. | HUV | ANO
Výtahy | [5 empty] | z každé obytné buňky do CHÚC A
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  | CHÚC - větraná přirozeně oknem v nejvyšším patře
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |  | otevírací mechanismus okna má svoji řídící jednotku s vlastním záložním zdrojem (akumulátorový)
Únikové cesty a východy | [5 empty] | otevírání pomocí tlačítek v 1.NP, 4.NP
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  | otevírání bude reagovat na tlačítka nebo na kouřové čidlo
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  | nouzáky se samodobíjecími svítidly
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |  | vnější hydrant do 150 m
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  | PHP - domovní vybavení 1x P6, v každém podlaží (1x P6) - 4ks
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 22x |  | EI 30 DP3,
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 2x |  | 4 NP, 1 NP
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann DODAT4X PROUDNICE+4 SPOJOVACÍ HADICE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 7x |  | výrobce: Albeco s.r.o. DODAT 7X P6 NOVÝ+ OZNAČENÍ HP7X
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | ŠTÍTEK HEV
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 13.5.2019
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní úzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Hrn. V4 - 1030
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Hrnčířská 1030
datum kontroly | 2020-08-06
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 4 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 17 bytů
1. | rozvod plynu | NE |  |  | požární výška = 9 m
2. | plynové spotřebiče | NE
3. | plynová kotelna | NE |  |  | úseky | 1.NP | CHÚC A | SPB III
4. | HUP | NE |  |  |  |  | místnosti sklepních kójí | SPB III | 3x EI 30 DP3 - C
Elektřina | [6 empty] | kola+ výměníková stanice | SPB II | EI 30 DP3 - C
5. | hromosvod | ANO |  |  |  |  | 4 byty | SPB III | EI 30 DP3
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | 4 NP |  | 2.NP | 5 bytů | SPB III | EI 30 DP3
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | 3.NP | 5 bytů | SPB III | EI 30 DP3
Voda | [5 empty] | 4.NP | 3 byty | SPB III | EI 15 DP3
8. | HUV | ANO
Výtahy | [5 empty] | z každé obytné buňky do CHÚC A
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  | CHÚC - větraná přirozeně oknem v nejvyšším patře
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |  | otevírací mechanismus okna má svoji řídící jednotku s vlastním záložním zdrojem (akumulátorový)
Únikové cesty a východy | [5 empty] | otevírání pomocí tlačítek v 1.NP, 4.NP
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  | otevírání bude reagovat na tlačítka nebo na kouřové čidlo
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  | nouzáky se samodobíjecími svítidly
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |  | vnější hydrant do 150 m
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  | PHP - domovní vybavení 1x P6, v každém podlaží (1x P6) - 4ks
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 22x |  | EI 30 DP3,
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 2x |  | 4 NP, 1 NP
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | : Pavliš a Hartmann DODAT 1X KOMPLET BUBEN 30,10+4SPOJ HAD.+4PROUD.
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 7x |  | výrobce: Albeco s.r.o. DODAT 7X P6 NOVÝ+OZNAČENÍ HP7X
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | ŠTÍTEK 1X HEV
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | uzamčen HUV
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 16.5.2019
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní úzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Hrn. V5 - 1031
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Hrnčířská 1031
datum kontroly | 2020-08-06
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 4 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 17 bytů
1. | rozvod plynu | NE |  |  | požární výška = 9 m
2. | plynové spotřebiče | NE
3. | plynová kotelna | NE |  |  | úseky | 1.NP | CHÚC A | SPB III
4. | HUP | NE |  |  |  |  | místnosti sklepních kójí | SPB III | 3x EI 30 DP3 - C
Elektřina | [6 empty] | kola+ výměníková stanice | SPB II | EI 30 DP3 - C
5. | hromosvod | ANO |  |  |  |  | 4 byty | SPB III | EI 30 DP3
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | 4 NP |  | 2.NP | 5 bytů | SPB III | EI 30 DP3
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | 3.NP | 5 bytů | SPB III | EI 30 DP3
Voda | [5 empty] | 4.NP | 3 byty | SPB III | EI 15 DP3
8. | HUV | ANO
Výtahy | [5 empty] | z každé obytné buňky do CHÚC A
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  | CHÚC - větraná přirozeně oknem v nejvyšším patře
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |  | otevírací mechanismus okna má svoji řídící jednotku s vlastním záložním zdrojem (akumulátorový)
Únikové cesty a východy | [5 empty] | otevírání pomocí tlačítek v 1.NP, 4.NP
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  | otevírání bude reagovat na tlačítka nebo na kouřové čidlo
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  | nouzáky se samodobíjecími svítidly
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |  | vnější hydrant do 150 m
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  | PHP - domovní vybavení 1x P6, v každém podlaží (1x P6) - 4ks
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 23x |  | EI 30 DP3,
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 2x |  | 4 NP, 1 NP
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a HartmannDODAT 1X KOMPLET
SPOJ HADICE+3X PROUDNICE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 7x |  | výrobce: Albeco s.r.o.,DODAT 7X P6 NOVÝ+7X OZNAČENÍ HP+4X MONTÁŽ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO |  | OZNAČENÍ SCHODŮ20X FOTOLUM.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO
52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO
53. | označení HUP | NE
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | ŠTÍTEK 1X HEV
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | uzamčen HUV
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 15.5.2019
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
bez štítku
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní úzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Předměty nacházející se v prostorách únikových cest.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Nezajištěný PHP proti pádu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 3 odst. 4
Navržené opatření: | PHP umístěný na podlaze nebo jiné vodorovné konstrukci musí být zajištěný proti pádu (řetízek, držák apod.).
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Chybějící PHP
Porušení předpisu:
Navržené opatření: | Informace o odcizení PHP
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Hrn. A1 - 1036
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Hrnčířská 1036 - A, B, C, D
datum kontroly | 2020-08-20
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 5NP v B,C 3NP v A,D
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | rozděleno na čtyři části - A,B,C,D |  | 2005 | A | 13 bytů
1. | rozvod plynu | NE |  |  | požární výška = 8,64 m |  |  | B | 29 bytů
2. | plynové spotřebiče | NE |  |  | nadzemní hydrant do 150 m od objektu |  |  | C | 31 bytů
3. | plynová kotelna | NE |  |  | 81 bytů celkem |  |  | D | 8 bytů
4. | HUP | NE
Elektřina |  |  |  |  | B,C,D - chodby - NÚC
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | autonomní zdroj pro nouzové osvětlení | úseky | byty III SPB
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO | ANO | zarostlý, není vidět |  | prostory domovního vybavení, sušárny, kočárkárny, vyměníková stanice - III SPB
Voda | [5 empty] | vstupní prostory, schodiště a přilehlé chodby sekce B,C a D - CHÚC III SPB
8. | HUV | NE |  | společné v B |  | nadzákladový prostor P1A,B,C,D
Výtahy | [5 empty] | instalační šachty
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  | přirozené větrání okny - poslední podlaží - pákový ovladač
Únikové cesty a východy |  |  |  |  | PHP | 1.NP - 6x P6
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  | 2.a 3.NP - 1x P6
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  | p.d. | elektrorozvaděče - EI 15 D1 - S
14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |  | poklopy ze schodišťového do nadzákladového prostoru - EI30 D1
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |  | vstupní dveře ze schodišťového prostoru sekce B do nadzákladového prostoru - EI 30 D3
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  | vstupní dveře ze schodišťového prostoru do navazujících chodeb - EW 30 D3
17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |  | vstupní dveře do bytů a domovních prostor z těchto chodeb - EW 30 D3
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |  | revizní dvířka instalačních šachet - EW 15 D1
Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  | dveře ve směru úniku
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno |  |  | nouzáky - autonomní zdroj
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  | hydranty - každé schodiště na každém podlaží - stálotvará 20 m
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | EI 30 D3, PD do bytů a sklepů, budova D - chybí kliky u PD, 3X KLIKA DODAT
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: Pavliš a Hartmann, A - 3x, B- 4x, C - 4x, D - 3x .2X KOMPLET 12XSPOJ HADICE
12X PROUDNICE DODAT
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. budova: A - 6x, B - 7x, C - 5x, D - 3x- VŠE NOVÉ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | budova A
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE
54. | označení HUV | NE | ANO | neoznačen a nepřístupný
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | zarostlý, není vidět
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný, HEV - není viditelný - zarostlý
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 20.5.2019
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení. Nepřístupná rozvodná zařízení - zarostlé
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou. Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře. Budova C - 3NP, D - 4 NP,2 NP
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný a neoznačený hlavní úzávěr vody v budově B
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) a d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## Hrn. B1 - 1037
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - Hrnčířská 1037 - A, B, C, D, E
datum kontroly | 2020-08-05
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | A - 5NP, B - 4NP, C - 3NP, D - 4NP, E - 4NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | rozděleno na 5 částí - A,B.C.D.E
1. | rozvod plynu | NE |  |  | různé výškové úrovně - pod D technické podlaží (rozvod kanalizace, vody, elektra a topení)
2. | plynové spotřebiče | NE |  |  | A - 4NP - 1 vchod (h = 8,85 m)
3. | plynová kotelna | NE |  |  | B - 4NP s mezonetovým bytem ve 4NP - 2 vchody (h = 8,85)
4. | HUP | NE |  |  | C - 3.NP - 2 vchody (h = 5,90)
Elektřina |  |  |  |  | D - 4NP s mezonetovým bytem ve 4NP - 2 vchody (h = 8,85 m)
5. | hromosvod | ANO |  |  | E - část 3NP, část 4NP - 1 vchod (h = 10,325 m)
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | autonomní zdroj pro nouzové osvětlení, servomotor
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | úseky | A | schodiště chodbami a vstupní halou (III SPB) |  |  | p.d
Voda | [6 empty] | výtahová šachta (II SPB) |  |  | EW 15 D2 - C (4ks)
8. | HUV | ANO | ANO | budovy B, C, D - nenalezen HUV |  |  | místnost pro kola a kočárky (II SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
Výtahy | [6 empty] | sušárna (I SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  |  | úklidová komora (I SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |  |  | byty - 16x (III SPB) |  |  | NP (14x EI 30 D3), posl NP (2x EI 15 D3)
Únikové cesty a východy | [5 empty] | B | schodiště chodbami a vstupní halou (III SPB)
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  |  | výtahová šachta (II SPB) |  |  | EW 15 D2 - C (4ks)
12. | únikový východ vedlejší | ANO | ANO | budova: C a D - uzamčen únik. Východ |  |  | místnost pro kola a kočárky (II SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  |  | sušárna (I SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |  |  | úklidová komora (I SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |  |  | sklepy (III SPB) |  |  | EI 30 D3 - C (1ks)
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  |  | byty - 32x (III SPB) |  |  | NP (23x EI 30 D3), posl NP (9x EI 15 D3), byty 2/7b a 3/7 b - polovina okenního otvoru EI 45 D3 (1+1 kus)
17. | odvětrání schodiště nucené | ANO |  |  |  | C | schodiště chodbami a vstupní halou (III SPB)
18. | odvětrání schodiště přirozené | NE |  |  |  |  | výtahová šachta (II SPB) |  |  | EW 15 D2 - C (3ks) | okna na popdestách schodiště EI 45 D1 - automaticky uzavíratelná - napojeno na pož. Tlačítka ve schodišti
Požárně bezpečnostní zařízení | [6 empty] | místnost pro kola a kočárky (II SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |  |  | výměník (I SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |  |  | úklidová komora (I SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
21. | požární prostupy | ANO |  |  |  |  | sklepy (3x) - (III SPB) |  |  | EI 30 D3 (6ks)
22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |  |  | byty - 17x (III SPB) |  |  | NP (11x EI 30 D3), posl NP (6x EI 15 D3)
23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |  | D | technické podlaží v 1.PP (II SPB) |  |  | EI 15 D2 - C - S (1ks)
24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |  |  | schodiště chodbami a vstupní halou (III SPB)
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |  |  | výtahová šachta (II SPB) |  |  | EW 15 D2 - C (4ks)
26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |  |  | místnost pro kola a kočárky (II SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |  |  | sušárna (I SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |  |  | úklidová komora (I SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
29. | samočinné hlásiče požáru | ANO |  | v posledním NP |  |  | sklepy (III SPB) |  |  | EI 30 D3 - C (1 ks)
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO |  |  |  |  | byty - 28x (III SPB) |  |  | NP (20x EI 30 D3, 8x EI 15 D3)
31. | požární siréna | NE |  |  |  | E | schodiště chodbami a vstupní halou (III SPB)
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |  |  | výtahová šachta (II SPB) |  |  | EW 15 D2 - C (7ks)
33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |  |  | místnost pro kola a kočárky (II SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: Pavliš a Hartmann19X SPOJ HADICE |  |  | sušárna (I SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
35. |  |  |  | 2X KOMPLET 30,10ST+15XPROUDNICE DODAT |  |  | úklidová komora (I SPB) |  |  | EI 15 D3 - C (1ks)
Věcné prostředky PO | [6 empty] | sklepy (3x) - (III SPB) |  |  | EI 30 D3 (3ks)
36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |  |  | byty - 19x (III SPB) |  |  | NP (17x EI 30 D3, 2x EI 15 D3)
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO | ANO | DODAT 30X P6 NOVÝ+OZNAČENÍ HP + 6X MONTÁŽ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE | [6 empty] | rozovodné skříně - EI 30
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |  | A - CHÚC A - odvětráváno uměle (1 směr úniku v 1.NP)
40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |  |  | nahoře světlíky, reagují servomotor - na spuštění čidel umístěných na CHÚC (reakce na kouř)
Ostatní | [5 empty] | B a D - CHÚC A (2 směry úniku v 1.NP)
41. | nástupní plochy | NE |  |  |  |  | odvětráno uměle
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |  |  | nahoře světlíky, reagují servomotor - na spuštění čidel umístěných na CHÚC (reakce na kouř)
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |  | C - CHÚC A (2 směry úniku v 1.NP)
44. | jiné zařízení | NE |  |  |  |  | odvětráno uměle
Dokumentace PO | [6 empty] | nahoře světlíky, reagují servomotor - na spuštění čidel umístěných na CHÚC (reakce na kouř)
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |  | E - CHÚC A - odvětráváno uměle (1 směr úniku v 1.NP)
46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |  |  | nahoře světlík, reagují servomotor - na spuštění čidel umístěných na CHÚC (reakce na kouř)
47. | požární řád | NE |  |  |  | Tlačítková ústředna pro ovládání servopohonů dveří, oken a střešních světlíků umístěna v CHÚC ve vstupním podlaží
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |  | Mřížky do CHÚC s požární fcí
48. | značení únikových východů | ANO |  |  |  | nouzáky - akumulátorové baterie
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | budova A - 3 NP,2 NP, 1 NP B - 3 NP chybí směr4 DODAT FOTOLUM ÚNIK úniku, |  | PHP P6 | A | kola a kočárky
50. | volné únikové cesty | ANO | [5 empty] | úklid
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | budove E |  |  | B | kola a kočárky
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE | [5 empty] | sklepy+úklidová komora
53. | označení HUP | NE |  |  |  |  | C | výměník
54. | označení HUV | ANO | ANO | budova B, C, D - nenalezeneo |  |  |  | kola a kočárky
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | označit HEV |  |  |  | sklepy (3x) - 1.NP,2.NP,3.NP
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV uzamčen |  |  | D | sklepy+úklidová komora
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |  |  | E | kola a kočárky
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |  |  |  | sklepy (3x) - 1.NP,2.NP,3.NP
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 22.5.2019
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní úzávěr vody A - E. Neoznačení hlavního uzávěru vody B, C, E
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) a d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení. Nepřístupná rozvodná zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou. Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru v budově A a B
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Uzamčené chráněné únikové cesty (východy) v budovách C , D
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | chybějící kryt osvětlení, chybějící celé světlo
Porušení předpisu: | vyhláška č. 48/1982 Sb., § 199, písmeno b)
Navržené opatření: | kontrola a výměna osvětlení
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
1 NP budova B budova D
Pořadí závady: | 8.
Závada: | Nezajištěný PHP proti pádu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 3 odst. 4
Navržené opatření: | PHP umístěný na podlaze nebo jiné vodorovné konstrukci musí být zajištěný proti pádu (řetízek, držák apod.).
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
2 NP budova B 4 NP budova E
Pořadí závady: | 9.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře. Nedoléhavost, zlomená klika
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
budova B
Pořadí závady: | 9.
Závada: | Předměty nacházející se v prostorách únikových cest.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
budova D budova E

## V Kas. A01 - 1011
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - V Kasárnách 1011
datum kontroly | 2020-07-15
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 4 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 1011+1012
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | plynová kotelna
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | 2 části o 4.NP (1011 - 34 bytů, B1012 - 23 bytů)
3. | plynová kotelna | ANO |  | uzamčena | h = 9,9 m
4. | HUP | ANO |  |  | nadzemní hydrant do 150 m od objektu
Elektřina
5. | hromosvod | ANO |  |  | úseky | 1.NP | 17 bytů (SPB III)
6. | náhradní zdroj, UPS | nouz.o. |  |  |  |  | kočárky a kola (SPB III)
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  |  | sklepy, boxy a komory (SPB III)
Voda | [6 empty] | plynová kotelna (SPB III)
8. | HUV | ANO |  | společný pro V Kasárnách 1012 a 1011 |  | 2 a 3 NP | 9 + 6 bytů (SPB III)
Výtahy | [6 empty] | chodba (SPB I)
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  |  | boxy, komory (SPB III)
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |  | 4.NP | 15 bytů (SPB III)
Únikové cesty a východy | [6 empty] | chodba (SPB I)
11. | únikový východ hlavní | ANO |  | 1 NP |  |  | boxy, komory (SPB III)
12. | únikový východ vedlejší | NE |  | 1 PP |  | CHÚC A - schodiště (SPB II)
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  | p.d. | posl NP | EW 15 D3
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |  |  | poklop se stahovacími schůdky v požárním stropu EI 15 D3
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  | NP | byty a sklepy z chodby - EW 30 D3
17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |  |  | dveře do schodiště z bytů, ze sklepů - EI 30 D3
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |  |  | dveře do schodiště z přilehlých chodeb v každém podlaží - EW 15 D3
Požárně bezpečnostní zařízení | [5 empty] | kotelna | EI 30 D3 - C
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno |  |  | dveře do bytů s kováním
21. | požární prostupy | ANO |  |  | z bytů NÚC prostor bez požárního rizika -> do CHÚC A
22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  | únik z plynové kotelny - NÚC do volného prostranství
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  | nouzáky - autonomní zdroj
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 30x | ANO | 4x nefunkční PD, DODAT 4X NOVÉ DVEŘE +BRANO4X | různé délky hadic v hydrantech - 20 a 30 m
26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  | CO2 v kotelně
27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  | 2x P6 u domovního vybavení v 1.NP
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann spo. S.r.o. DODAT 4X SPOJ HADICE +PROUDNICE
1X KOMPLET BUBEN 30,10DODAT
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 4x |  | .DODAT P6 NOVÝ4X
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | chybí S5 v plynové kotelně DODAT 1X
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO
44. | jiné zařízení | ANO 1x |  | havarijní tlačítko kotelny
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO | ANO | vybledlé značení
54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody, uzamčeno
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) a d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm.f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru plynu.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Dle PBŘ chybí S5 v plynové kotelně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit objekt dle požadavků PBŘ.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## V Kas. A01 - 1012
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - V Kasárnách 1012
datum kontroly | 2020-07-15
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 4 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | viz 1011
1. | rozvod plynu | ANO
2. | plynové spotřebiče | ANO
3. | plynová kotelna | ANO
4. | HUP | v 1011
Elektřina
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | nouz.o.
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO
Voda
8. | HUV | NE
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE
Únikové cesty a východy
11. | únikový východ hlavní | ANO
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 50x | ANO | EI30D3, 5x nefunkční PD DODAT 5X NOVÉ PD KOMPLET
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann DODAT 4X SPOJ HAD.4X PROUDNICE
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 4x |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. DODAT 4XP6 NOVÝ +OZNAČ HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | ANO
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | SMĚR ÚNIKU 15X FOTOLUM.
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE | ANO | OZNAČENÍ HUP
54. | označení HUV | NE |  | společný V Kasárnách 1011
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen
56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## V Kas. A02 - 1013
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - V Kasárnách 1013
datum kontroly | 2020-07-15
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 4 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 1.PP - 4.NP
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | h = 10,8 m
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | plynová kotelna
3. | plynová kotelna | ANO |  | 1 NP - levá část | celkem 36 bytů
4. | HUP | ANO
Elektřina |  |  |  |  | úseky - byty, domovní vybavení, sklepy, kotelna
5. | hromosvod | ANO |  |  | schodiště CHÚC A
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | autonomní zdroj pro nouzové osvětlení | p.d. | posl NP | EW 15 D3
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  |  | poklop se stahovacími schůdky v požárním stropu EI 15 D3
Voda | [5 empty] | NP | byty z chodby (EW 15 D3, EW 30 D3) sklepy z chodby (1.PP) - EW 30 D3
8. | HUV | ANO |  |  |  |  | dveře do schodiště z bytů, ze sklepů - EI 30 D3
Výtahy | [6 empty] | dveře do schodiště z přilehlých chodeb v každém podlaží - EW 30 D3 - C
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  | kotelna | EW 30 D3 - C
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  | dveře do bytů s kováním
Únikové cesty a východy |  |  |  |  | z bytů NÚC prostor bez požárního rizika -> do CHÚC A
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  | únik z plynové kotelny - NÚC do volného prostranství
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  | nouzáky - autonomní zdroj
14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  | nadzemní hydrant do 150 m od objektu
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | NE
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | nefunkční PD 1 NP - 4 NP DODAT 2X KOMLET
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 8x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann DODAT1X KOMPLET
35. | suchovody | NE |  | 7X SPOJ HADICE7X PROUDNICE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 11x |  | DODAT 11XP6 NOVÝ+OZNAČENÍ HP
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | chybí S5 v plynové kotelně DODAT 1X
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | ANO |  | 1x havarijní tlačítko kotelny
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO | ANO | chybí značení 1 NP - 2 NP DODAT 2X FOTOLUM
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | OZNAČIT 1X HL VYP ENER.
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018
64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
1 NP a 2 NP
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm.f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody. Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Chybějící PHP.
Porušení předpisu:
Navržené opatření: | Informace o odcizení.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 8.
Závada: | Dle PBŘ chybí S5 v plynové kotelně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit objekt dle požadavků PBŘ.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## V Kas. A03 - 1014
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - V Kasárnách 1014
datum kontroly | 2020-07-15
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 4 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | celkem 44 bytů
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | 1.PP - 4.NP
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | h = 10,85
3. | plynová kotelna | ANO |  |  | nadzemní hydrant do 150 m od objektu
4. | HUP | ANO |  |  | plynová kotelna v přízemí
Elektřina
5. | hromosvod | ANO |  |  | úseky - byty, domovní vybavení, sklepy, kotelna
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | ventilátor, nouzové osvětlení | schodiště CHÚC A
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | CHÚC - umělé větrání
Voda | [5 empty] | ovládání ventilace je tlačítkovým spínačem z každého podlaží
8. | HUV | ANO |  |  |  | ventilátor napojen na náhradní zdroj - UPS ve schodišti
Výtahy |  |  |  |  | p.d. | posl. NP | EW 15 D3
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  |  | poklop se stahovacími schůdky v požárním stropu EI 15 D3
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |  |  | EI 15 D3 - C - z chodby do schodiště
Únikové cesty a východy | [5 empty] | NP | EW 30 D3 - do bytů z chodby
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  |  | EI 30 D3 - kočárkárny a kola
12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |  |  | EI 30 D3 - C - dveře do schodiště CHÚC A z přilehlé chodby
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  |  | EW 30 D3 - C - do kotelny
14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |  | PP | EW 30 D3 - do bytů
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |  |  | EW 30 D3 - do domovního vybavení
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  |  | EI 30 D3 - C - dveře do schodiště CHÚC A z přilehlé chodby
17. | odvětrání schodiště nucené | ANO |  |  |  | výtahová šachta - EW 15 D1
18. | odvětrání schodiště přirozené | NE |  |  |  | kotelna - EW 30 D3 - C
Požárně bezpečnostní zařízení | [5 empty] | dveře do bytů s kováním
19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  | z každého bytu NÚC -> do CHÚC A
20. | požární klapky | nezjištěno |  |  | únik z plynové kotelny - NÚC do volného prostranství
21. | požární prostupy | ANO |  |  | nouzáky - autonomní zdroj
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  | S5 v kotelně
24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  | 3x P6 v prostorách domovního vybavení
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | ANO
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 5x |  | Výrobce: Pavliš a Hartmann1X KOMPLET 30,10
4X SPOJ HADICE+4X PROUDNICE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 5x |  | výrobce: Aleco spol. s.r.o.DODAT 5XP6 NOV.
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | chybí S5 v plynové kotelně DODAT 1X
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO | ANO | OZNAČENÍ ÚNIKU 2X FOTOLUM
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | OZNAČIT 1X
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
1 NP - 4NP
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm.f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Chybějící PHP dle stanovení počtu PHP. Chybějící PHP dle PBŘ.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 2 odst. 1 Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 2 odst. 3 písm. a) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 2 odst. 2 Vyhláška č. 23/2008 Sb. § 13 příloha č. 4 ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.
Navržené opatření: | Dovybavit objekt PHP dle PBŘ.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
1 NP a 1 PP
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Dle PBŘ chybí S5 v plynové kotelně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit objekt dle požadavků PBŘ.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## V Kas. A04 - 1015
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - V Kasárnách 1015
datum kontroly | 2020-07-30
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 3 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 3.NP + částečně podklepen
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | 38 bytů
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | plynová kotelna v 1.PP
3. | plynová kotelna | ANO |  | 1 PP | h = 7,84 m
4. | HUP | ANO |  |  | úseky | CHÚC A (SPB III)
Elektřina | [5 empty] | NÚC - chodba + schodiště (SPB I)
5. | hromosvod | ANO |  |  | 1.PP | plynová kotelna (SPB II)
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | autonomní zdroj pro nouzové osvětlení |  | domovní vybavení (SPB III)
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | 1.NP | sklípky, komory (SPB III)
Voda | [5 empty] | chodba NÚC (SPB I)
8. | HUV | ANO |  |  |  | byty - 12x (SPB III)
Výtahy |  |  |  |  | 2.NP | chodba NÚC (SPB I)
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  | byty - 13x (SPB III)
10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  | 3.NP | chodba NÚC (SPB I)
Únikové cesty a východy | [5 empty] | chodba NÚC (SPB I)
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  | byty - 13x (SPB III)
12. | únikový východ vedlejší | ANO
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  | p.d | 1.PP | EW 30 D3 | kotelna + domovní vybavení EW 30 D3 C
14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |  | 1.NP | EW/EI 30 D3 | chodba EI 30 D3-C
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |  | 2.NP | EW/EI 30 D3
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |  | 3.NP | EW/EI 15 D3
17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  | dveře do bytů s kováním
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  | z bytů do NÚC -> do CHÚC nebo druhým východem do volného prostrantsví (pouze 1.NP a 2.NP)
Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  | ze 3.NP NÚC -> do CHÚC A
19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  | větrání CHÚC A - přirozené okny
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  | v plynové kotelně: řád, PHP S5, bateriová svítitdla, lékárnička, detektor na CO, provozní deník
22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  | větrání kotelny: přetlakové
23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  | nadzemní hydrant do 150 m id objektu
24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  | v každém podlaží 2 hydranty, v 1.PP 1 hydrant - stálotvaré 20 /30 m
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | NE
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 7x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann1X DODAT KOMPLET30,10
6XSPOJ HADICE+6X PROUDNICE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 6x |  | DODAT 6X P6 NOVÝ PLUS OZNAČENÍ HP6X
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | chybí S5 v plynové kotelně DODAT 1X
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO | ANO | 1x neoznačeno, 1x uzamčen hlavní východ
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO | ANO | uzamčen
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | OZNAČIT ŠTÍTKEM
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Chybějící nebo špatně viditelné značení směru. Matoucí značení úniku.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. a)
Navržené opatření: | Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku musí směřovat na volné prostranství nebo chráněnou únikovou cestu. V objektu musí být dostatečné množství tohoto značení, které zajistí bezpečnou evakuaci osob.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm.f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Uzamčené chráněné únikové cesty (východy).
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 3 písm. b)
Navržené opatření: | Komunikační prostory, jakými jsou např. chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest,musí být trvale volné a průchodné a nesmí být omezena nebo ohrožena evakuace osob a případně záchranářské práce.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Dle PBŘ chybí S5 v plynové kotelně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit objekt dle požadavků PBŘ.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## V Kas. B01 - 1021
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - V Kasárnách 1021
datum kontroly | 2020-07-15
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 5 NP + 1 PP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | 64 bytů
1. | rozvod plynu | ANO |  |  | 1.PP - 5.NP
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  | plynová kotelna
3. | plynová kotelna | ANO |  |  | h = 12 m
4. | HUP | ANO
Elektřina |  |  |  |  | úseky | 1.PP | schodiště s výtahovou šachtou - CHÚC A (SPB III)
5. | hromosvod | ANO |  |  |  |  | plynová kotelna (SPB I) | EW 30 D1 - C
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | autonomní zdroj pro nouzové osvětlení a ventilátor větrání |  |  | sklepy + úkryty (SPB III) | EI 30 D3 - C
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |  | 1.NP | 12 bytů (SPB III) | EW 30 D3
Voda | [6 empty] | kolárna (SPB I) | EI 30 D3 - C
8. | HUV | ANO |  |  |  |  | chodba (SPB I) | EI 30 D3 - C
Výtahy | [5 empty] | 2.NP | 13 bytů (SPB III) | EW 30 D3
9. | evakuační výtah | NE |  |  |  |  | chodba (SPB I) | EI 30 D3 - C
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |  | 3.NP | 13 bytů (SPB III) | EW 30 D3
Únikové cesty a východy | [6 empty] | chodba (SPB I) | EI 30 D3 - C
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |  | 4.NP | 13 bytů (SPB III) | EW 30 D3
12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |  |  | chodba (SPB I) | EI 30 D3 - C
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |  | 5.NP | 13 bytů (SPB III) | EW 15 D3
14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |  |  | chodba (SPB I) | EI 15 D3 - C
15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |  | podstřešní prostor |  | 2x EI 30 D3
16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  | z bytů do NÚC -> CHÚC A -> volné prostranství
17. | odvětrání schodiště nucené | ANO |  | 1 PP | větrání přirozené otevíratelnými otvory v každém podlaží
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  | v 1.PP větrání nucené pomocí ventilátoru
Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  | dveře v bytech opatřeny kováním
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno |  |  | v plynové kotelně: řád, PHP S5, bateriová svítitdla, lékárnička, detektro na CO, provozní deník
21. | požární prostupy | ANO |  |  | větrání kotelny: přirozené pomocí neuzavíratelné žaluzie
22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  | detekce plynu - dvoustupňová fce (optická a zvuková) -> automatické uzavření plynu před kotelnou (havarijní ventil umístěný mimo kotelnu na plynové přípojce
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  | nadzemní hydrant do 150 m od objektu
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | bez štítku, v 1 NP a 1 PP dveře zničeny, ostatní patra chybí DODAT 2X KOMPLET DVEŘE | hydranty - na každém podlaží 1 kus - 20 m
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  | PHP | domovní vybavení - 2x P6, 2x vodní
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |  | plynová kotelna - 1x S5
29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |  | kolárna - 1x P6
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO |  | 1 PP |  | chodby před byty - 5x P6
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé |  |  |  | náhradní zdroj - nouzové osvětlení a ventilátor větrání CHÚC ) -> UPS
33. | hydranty - hadice C52
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 6x | ANO | výrobce: Pavliš a Hartmann, 1X KOMPLET 30,10+5X SPOJ HADICE +5X PROUD.
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 6x | ANO | DODAT 6X P6 NOVÝ +OZNAČ HP6X
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | chybí S5 v plynové kotelněDODAT 1X
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | NE
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | ANO
54. | označení HUV | ANO
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | OZNAČIT 1X
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | 1 PP nepřístupný HUV
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP. 1x PHP neoznačen v 3 NP, 1x PHP chybí v 1 PP
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2, Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 2 odst. 5 písm. a), b), c)
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti nástěnného hydrantu. 1x neoznačen v 3 NP
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 4
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Nepřístupný hlavní uzávěr vody
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b) d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm.f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 6.
Závada: | Dle PBŘ chybí S5 v plynové kotelně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit objekt dle požadavků PBŘ.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán

## V Kas. B02 - 1023
OSBN Kolín
Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
objekt - V Kasárnách 1023 - A, B
datum kontroly | 2020-08-17
kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97
počet podlaží | 5 NP
Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802
Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka
Plyn |  |  |  |  | PHP | kotelna | S5
1. | rozvod plynu | ANO |  |  |  | suterén sekce A 6x P6
2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |  | suterén sekce B 3x P6
3. | plynová kotelna | ANO |  | v 1023 B |  | klubovna v B 1x P6
4. | HUP | ANO
Elektřina |  |  |  |  | A a B | sekce propojeny v podzemí
5. | hromosvod | ANO
6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | autonomní zdroj pro nouzové osvětlení a pro ZOTK | byty - dveře s kováním
7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  | CHÚC A - přirozené větrání
Voda |  |  |  |  | z bytů přes NÚC -> CHÚC A
8. | HUV | ANO |  |  | nebo z bytů -> CHÚC A
Výtahy
9. | evakuační výtah | NE |  |  | z kotelny NÚC -> CHÚC A -> volné prostranství
10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO
Únikové cesty a východy |  |  |  |  | nouzáky - autonomní zdroj
11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  | hydranty - v prostoru schodiště na každém podlaží
12. | únikový východ vedlejší | NE
13. | rozdělení do požárních úseků | ANO
14. | nechráněná úniková cesta | ANO
15. | chráněná úniková cesta A | ANO
16. | chráněná úniková cesta B | NE
17. | odvětrání schodiště nucené | ANO
18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO
Požárně bezpečnostní zařízení
19. | nouzové osvětlení | ANO
20. | požární klapky | nezjištěno
21. | požární prostupy | ANO
22. | požární dveře kouřotěsné | NE
23. | požární dveře se samozavírači | ANO
24. | požární dveře s odolností 15 | NE
25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3
26. | požární dveře s odolností 45 | NE
27. | EPS/detekce plynů | NE
28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE
29. | samočinné hlásiče požáru | ANO |  | 5 NP
30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 3x |  | 5 NP, 3 NP, 1 NP
31. | požární siréna | NE
32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE
33. | hydranty - hadice C52 | NE
34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 5x + 5x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann2X KOMPLET.+7XSPOJ HADICE+7X PROUDNICE | 30.1
35. | suchovody | NE
Věcné prostředky PO
36. | hasicí přístroje PR2 | NE
37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 5x + 5x | ANO | DODAT 10X P6 NOVÝ
38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE
39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | chybí S5 v plynové kotelně DODAT 1X
40. | hasicí přístroje vodní | NE
Ostatní
41. | nástupní plochy | NE
42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC
43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz
44. | jiné zařízení | NE
Dokumentace PO
45. | začlenění do kategorie ZPN | NE
46. | požární poplachové směrnice | ANO
47. | požární řád | NE
| Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka
48. | značení únikových východů | ANO
49. | značení únikových cest | ANO
50. | volné únikové cesty | ANO
51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE
52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE
53. | označení HUP | NE | ANO | OZNAČIT 1X
54. | označení HUV | NE | ANO | OZNAČIT 1X
55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen
56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV
57. | vedení elektroinstalace | v pořádku
58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019
60. | kontrola suchovodů | netýká se
61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018
64. | kontrola EPS | netýká se
65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy
66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO
Souhrn závad a doporučení
Pořadí závady: | 1.
Závada: | Propadlá kontrola provozuschopnosti PHP.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9 odst. 2
Navržené opatření: | Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět periodické zkoušky, které se stanovují pro: vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky, ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 2.
Závada: | Neoznačení rozvodných zařízení.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 3.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru plynu.Nezajištěný HUP
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 4.
Závada: | Neoznačení hlavního uzávěru vody. Nepřístupný hlavní uzávěr vody.
Porušení předpisu: | Zákon č. 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. d) a b) Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 11 odst. 2 písm. f)
Navržené opatření: | Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k hlavnímu uzávěru vody.Uzávěry musí být trvale označeny předepsanou značkou.
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 5.
Závada: | Nezajištěný PHP proti pádu.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 3 odst. 4
Navržené opatření: | konstrukci musí být zajištěný proti pádu (řetízek, držák apod.).
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
1 NP - úravna vody
Pořadí závady: | 6.
Závada: | chybějící kryt osvětlení v 4 NP a 3 NP v budově A ve 4 NP a 3 NP
Porušení předpisu: | vyhláška č. 48/1982 Sb., § 199, písmeno b)
Navržené opatření: | kontrola a výměna osvětlení
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
Pořadí závady: | 7.
Závada: | Neprovozuschopné požární dveře v budově A.
Porušení předpisu: | Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 odst. 6
Navržené opatření: | Opravit požární dveře popřípadě vybavit novými
Fotodokumentace: | Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán
A B
Pořadí závady: | 8.
Závada: | Dle PBŘ chybí S5 v plynové kotelně.
Porušení předpisu: | dle PBŘ
Navržené opatření: | Vybavit objekt dle požadavků PBŘ.
| Termín odstranění: | 2020-09-30 | Odpovídá: | statutární orgán