Záznam z jednání konaného dne 24.03.2017 v9. hod , Vodos Kolín

Přítomni:  	Václav Horák,  Město Kolín investiční referent

Mgr. Pavel Konývka, Vodos Kolín, vedoucí provozu

Ing. Liběna Knapová, LK PROJEKT s.r.o., projektant

Rekonstrukce kanalizační stoky FVII ul. Na Magistrále, v úseku Benešova-A.M.Jelínka

- zpracování projektové dokumentace

1) Kamerové prohlídky byly provedeny v části trasy, dále byla kanalizace neprůjezdná i po vyčištění, v trase byly nánosy a stoka byla z části zatopená.  Stoka byla položena v době stavby sídliště , před cca 60 - ti lety .  Dle kamerové prohlídky je stoka bez trhlin , s obroušeným  vnitřním povrchem.  Vzhledem k tomu , že se souběžně bude opravovat vodovod provozovatel požaduje výměnu potrubí.

2) V ul. Benešova je nový asfaltový povrch, který nebude narušen. Před křižovatkou bude vysazena nová šachta a úsek pod komunikací Benešova bude proveden bezvýkopově - dlouhý rukáv.  Šachta v ul. Benešova bude vnitřně opravena, sanace Ergelitem

3) Bude provedena rekonstrukce kanalizace KA DN300 vpravo z  vnitrobloku  čp.649-650 dl. 48m . Hloubka šachty ve vnitrobloku nebyla při šetření projektantem změřena, bylo na ní zaparkované auto.

Projektant upozorňuje , že rekonstrukce této stoky není součástí smlouvy o dílo.

4) Do kanalizace budou přepojeny domovní přípojky a deštové svody a uliční vpusti, které nejsou v předaném podkladu zaměřeny. Napojení bude v situaci vyznačeno orientačně, přesná poloha bude upřesněna při realizaci dle skutečnosti.  Potrubí přípojek a svodů bude vytaženo mimo nový povrch , přípojky budou zakončeny revizní šachtou DN400 s pojezdným poklopem.

5) Materiál stoky DN500-800 bude upřesněn stavebníkem , projektant zašle cenové srovnání materiálů (žebrovaný PP SN12, KA).   Potrubí profilu DN150-300 (napojení dešt.   svodů, vpustí , přípojek, stoka z vnitrobloku) bude z PP s plným žebrem SN12.  Šachty prefabrikované zakryté  plným lit. poklopem kat D400 s pantem a tlumící vložkou.

6) Bylo prověřeno při  místním šetření po jednání: stoky v ul. Mikoláše Alše, ul. Bachmačská  nejsou napojeny do kanalizace v ul. Na Magistrále.

7) Bylo prověřeno při místním šetření po jednání: Šachta před čp. 705-740, v které má být ukončena rekonstrukce,  má přítok z ul. A.M Jelínka a odtok ve směru do ul. Míru.  Šachta na rohu před čp. 704  má přítok KA500 zprava od čp.999 (kadeřnictví).  Koncová šachta na KA500 není v terénu viditelná a není vyznačena ani v předaném podkladu..

Dle poznámek z jednání zapsala 30.03.2017,      	Ing. Knapová, projektant stavby

Rozdělovník:  	Václav Horák		vaclav.horak@mukolin.cz

Pavel Konývka	pavel.konyvka@vodoskolin.cz

Luboš Haken		lubos.haken@vodoskolin.cz

Liběna Knapová 	projekce.vak@gmail.com