DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ve smyslu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)

| D | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |
| --- | --- |
| D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu |
| D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení |
| D.1.2.b) | Podrobný statický výpočet |

Obsah:

1)	Průvodní zpráva ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl zpracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace	2

2)	Použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.	3

3)	Statické schéma konstrukce	3

4)	Údaje o materiálech a technologiích	4

5)	Rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace	4

5.1	Vlastní hmotnost a stálé zatížení	4

5.2	Rovnoměrné proměnné zatížení	5

5.3	Klimatické zatížení	5

5.3.1	Zatížení sněhem – ČSN EN 1991-1-3	5

5.3.2	Zatížení větrem – ČSN EN 1991-1-4	6

5.3.3	Seizmické zatížení	7

5.3.4	Zatížení námrazou	8

6)	Výpočetní modely, výpočetní schémata	8

7)	Návrh a posouzení všech nosných prvků	9

8)	Výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí	9

9)	Návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce	9

10)	postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.	10

11)	Vyhodnocení	10

12)	Přílohy	10

# Průvodní zpráva ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl zpracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace

Konstrukce byla posuzována tak, aby odpovídala všem požadavkům Eurokódu 1, Eurokódu 2, Eurokódu 3, Eurokódu 5, Eurokódu 6 a Eurokódu 7. Konstrukce je navržena tak, aby umožňovala bezpečné, bezporuchové a trvalé užívání po dobu její životnosti. Ohled byl brán také na hospodárnost a snadnou montáž konstrukce.

Statické posouzení se zabývá posouzením stavebních úprav veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69 a 110-113 Kolín pro první etapu.

Zahradní přístřešek knihovny

Je řešena dřevěná konstrukce zahradního přístřešku knihovny. Konstrukce je navržena jako dřevěná ze sloupků z profilů 80/140 a krokví 80/140. Statické schéma konstrukce je rám s vetknutými sloupy. Statické schéma bylo zvoleno z důvodu omezení vodorovných deformací od zatížení větrem. Podélné ztužení je zajištěno pomocí závitové tyče M16 v místě rámových rohů a ocelových táhel o průměru 10 mm. Tuhost konstrukce bude taktéž zajištěna tuhostí polykarbonátových prvků opláštění.

Oplocení

V první etapě bude provedena pouze část oplocení (viz výkres D12c-001). Konstrukce plotu bude tvořena ocelovými jäckelovými profily 80x60x3 s osovou vzdáleností 600 mm. Osazeny budou systémové polykarbonátové prvky. Základ oplocení bude z prostého betonu šířky 300 mm a výšky 1000 mm a bude lícovat s konstrukcí opěrné stěny.

Opěrné stěny

V první etapě bude provedena část opěrné stěny, na kterou se naváže v druhé etapě. Tato část stěny má převýšení mezi úrovněmi terénu pouze 740 mm a je tvořena prvky ztraceného bednění tloušťky 150 mm. Spodní část je pak tvořena monolitickou železobetonovou částí propojenou s prvky ztraceného bednění betonářskou výztuží B500B ØR12/150. Úroveň základové spáry byla volena s ohledem na sítě (kanalizace, plyn), jelikož stěna navazuje na II. etapu, kde pod stěnou prochází kanalizace. Podrobná geometrie viz příloha – statické posouzení opěrných zdí a výkresová část D12c-002. Stěna první etapy bude ukončena v místě první dilatace a její délka je tak 5m. Ve stěně bude provedeno odvodnění dle výkresové části.

Zastřešení přístřešku kontejnerů

Jako zastřešení je navržena ocelová střešní konstrukce z nosníků IPE 120 a jäckelových profilů vaznic 60x40x3. Střecha je tvořena pouze samotným vlnitým plechem TR40S/160/0,63. Statické posouzení viz příloha – zastřešení přístřešku kontejnerů.

Železobetonová schodiště

Železobetonová schodiště budou vyztužena betonářskou sítí KARI ØR8/150- ØR8/150. Výkresy tvaru a vyztužení jednotlivých schodišť viz výkresová část.

# Použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.

Normy, literatura

- ČSN EN 1990:2011/02 ed. 2	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1:2004/03	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3:2013/06 ed. 2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4:2013/04 ed. 2 	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1:2011/07 ed. 2	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-1:2007/11 ed. 2	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1995-1-1:2006	Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1997-1:2006/09	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

- ČSN EN 1997-1:2009/09	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla, oprava 1

- ČSN EN 1998-1	Eurokódu 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN ISO 12494:2010/04	Zatížení konstrukcí námrazou

- ČSN EN 338:2016/11	Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

- ČSN EN 14081-1	Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

- ČSN EN 13670	Provádění betonových konstrukcí

- ČSN EN 1090-2+A1	Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukci - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

- ČSN 73 2810	Dřevěné konstrukce, provádění

- ČSN EN ISO 1461	Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody

- ČSN EN ISO 14713-1	Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 1: Všeobecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi

Ostatní podklady

- Projektová dokumentace – Dokumentace stavebního povolení

Programy

- MS Word

- MS Excel

- SCIA Engineer 18.1.

- FIN EC 2018 - Beton

- GEO5 2018 – Patky

- HILTI PROFIS ANCHOR

# Statické schéma konstrukce

Viz přílohy – statické výpočty.

# Údaje o materiálech a technologiích

| Materiál | Kvalita materiálu |
| --- | --- |
| Beton – základy | C 25/30 XC2,XA1Cl 0,2Dmax22S3 dle ČSN EN 206+A1 |
| Beton - podkladní | C 12/15 X0Cl 0,1Dmax22S3 dle ČSN EN 206+A1 |
| Betonářská výztuž | B500B (10505.9 (R)) dle ČSN EN 10027-1 Svařované sítě KARI (SZ) |

| Materiál | Kvalita materiálu |
| --- | --- |
| Dřevo | Pevnostní třída - C24 Vizuální třída - S10 Třída provozu – 2 Povrchová úprava: fungicidní a insekticidní nátěr |

| Materiál | Kvalita materiálu |
| --- | --- |
| Ocel | S235JR (1.0038) dle EN 10025-2 |
| Jäckelové profily | S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1 |
| Trapézové plechy | S320GD+Z275 nebo S320GD+ZA255 dle ČSN EN 10346 |
| Třída provedení | EXC 2 dle ČSN EN 1090-2 |
| Svary | Jakost C dle ČSN EN ISO 5817 |
| Šrouby | Pevnostní třída 8.8 kategorie šroubového spoje A, D |
| Zinkování | - odmaštění vhodným detergentem, očištění - otryskání konstrukce na SA 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1 - žárově pozinkováno ponorem dle ČSN EN ISO 1461 - minimální tloušťka zinkového povlaku 85 μm Vnější prostředí: Stupeň korozní agresivity prostředí dle ČSN EN ISO 14713-1: C4 (vysoká) Životnost ochrany konstrukce zinkovým povlakem se předpokládá dle ČSN EN ISO 14713-1 (tabulka 2): Velmi dlouhá (VH) – 20 až 40 let |

# Rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace

## Vlastní hmotnost a stálé zatížení

| Plášť objektu Pavilonu | Charakteristické zatížení fk [kN/m2] | f [-] | Návrhové Zatížení fd [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Polykarbonátové systémové desky | 0,1 | 1,35 | 0,14 |
| Celkem | 0,1 |  | 0,14 |
| Oplocení | Charakteristické zatížení fk [kN/m2] | f [-] | Návrhové Zatížení fd [kN/m2] |
| Danpalon DP4 | 0,05 | 1,35 | 0,07 |
| Celkem | 0,05 |  | 0,07 |

| Zastřešení přístřešku kontejnerů | Charakteristické zatížení fk [kN/m2] | f [-] | Návrhové Zatížení fd [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Trapézový plech TR42/160/0,75 | 0,078 | 1,35 | 0,105 |
| Celkem | 0,078 |  | 0,105 |

## Rovnoměrné proměnné zatížení

| Objekt Pavilonu | Charakteristické zatížení fk [kN/m2] | f [-] | Návrhové Zatížení fd [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatížení sněhem | 0,26 | 1,5 | 0,39 |

| Přístřešek kontejnerů | Charakteristické zatížení fk [kN/m2] | f [-] | Návrhové Zatížení fd [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatížení sněhem | 0,56 | 1,5 | 0,84 |

## Klimatické zatížení

### Zatížení sněhem – ČSN EN 1991-1-3

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

Část 1-3_ Obecná zatížení – Zatížení sněhem

- sněhová oblast – Kolín

charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi

sk= 0,70 kN/m2

součinitel expozice

Ce= 1,00 … typ krajiny normální

Tepelný součinitel

Ct= 1,0

Tvarový součinitel i – sedlová střecha

sklon střechy α= 45° / 2° (pavilon)

lineární interpolace α=0°-30° →μ1=0,8 ; α=60° →μ1=0,0

μ1 = 0,4(pavilon)

μ1 = 0,8(přístřešek kontejnerů)

charakteristická hodnota sněhu na střeše (normové zatížení sněhem na střeše)

s1=μ1∙Ce∙Ct∙sk=0,4∙1,0∙1,0∙0,70 = 0,28 kN/m2 (pavilon)

s1=μ1∙Ce∙Ct∙sk=0,8∙1,0∙1,0∙0,70 = 0,56 kN/m2 (přístřešek kontejnerů)

### Zatížení větrem – ČSN EN 1991-1-4

II. větrová oblast – obec Kolín, okres Kolín

výchozí základní rychlost větru

vb,0 = 25 m/s (odečteno z mapy větrných oblastí pro terén kategorie II – NA.2.4)

součinitel směru větru

cdir= 1,0 (NA.2.6)

součinitel ročního období

cseason= 1,0 (NA.2.7)

základní rychlost větru (4.2(2)P)

vb=cdir∙cseason∙vb,0=1,0∙1,0∙25=25,0 m/s

referenční výška – střechy

ze=5,73 m (pavilon)

ze=2 m (oplocení)

ze=3 m (přístřešek kontejnerů)

sklon střechy

α= 45° (pavilon)

α= 2° (přístřešek kontejnerů)

součinitel terénu (tabulka 4.1 – Kategorie terénu a jejich parametry, str. 22)

Kategorie terénu: IV – Oblasti, ve kterých je nejméně 15% povrchu pokryto pozemními stavbami, jejichž průměrná výška je větší než 15 m

z0=1 m

zmin=10 m

Podrobný výpočet zatížení větrem, včetně zatížení jednotlivých oblastí, viz příloha.

### Seizmické zatížení

Dle Eurokódu 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby NA.2.8 lze klasifikovat seizmicitu jako velmi malou, tzn. že platí agS≤0,05g, viz níže. Není tedy nutné konstrukci posuzovat na účinky seizmicity.

Referenční špičkové zrychlení podloží typu A 	agR=0,02g

Třída významu pozemních staveb			γI=1,0

(obvyklé pozemní stavby, třída II.)

Spektrum pružné odezvy typu 2 (dle čl. 3.2.2.1 a NA. 2.9)

Součinitel podloží (základová půda typu A)		S=1,0

Pro součin agS platí

agS=agS*γI*S=0,02*1,0*1,0=0,02g≤0,05g

### Zatížení námrazou

Lokalitu lze dle ČSN ISO 12494:2010/04 Zatížení konstrukcí námrazou – mapa tříd námraz na území ČR zatřídit do oblastí s třídou námrazy R2, charakter a členění stavební konstrukce je takový, že ji není nutné zatížit a navrhovat se zatížením námrazou.

# Výpočetní modely, výpočetní schémata

Viz příloha.

# Návrh a posouzení všech nosných prvků

Posouzení jednotlivých konstrukcí je zpracováno v přílohách statického výpočtu:

Statický výpočet pavilonu

Statický výpočet oplacení + kotvení

Statický výpočet opěrných zdí tl. 150 a 500 mm

Statický výpočet zastřešení přístřešku na kontejnery

Vlnitý plech SP 42/160/0,75

Maximální zatížení trapézového plechu

fEd=stále+sníh=0,09+0,84=0,93 kN/m2

Nosnost trapézového plechu SP 42/160/0,75 pro maximální rozpětí 0,67 m

fRd=5,35∙1,650,078*1,35+0,56*1,50,078+0,56=5,96 kN/m2 (nosník o 3 a více polích)

Viz tabulka nosnosti v příloze.

# Výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí

Výpočet základových konstrukcí, viz jednotlivé statické posudky v příloze.

# Návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce

Posouzení momentových spojů zahradního altánu

Rámové rohy

My,Rk=0,3 fu,k d2,6=0,3*400*162,6=162,1 kNm

fh,o,k=0,0821-0,01dρk=0,082*1-0,01*16*440=30,3 MPa

fh,1,k=fh,o,kk90sin2α+cos2α=30,31,35+0,015*16*sin290+cos290=19,06 MPa

Fv,Rk=minfh,1,k t1 d=19,06*35*16=10,67 kNfh,1,k t1 d2+4My,Rkfh,1,k d t12-1=10,672+4*16210019,06*16*352-12,3My,Rk fh,1,k d=2,3162100*19,06*16=16,17 kN=9,95 kN=9,95 kN

Maximální moment v místě rámového rohu působící na šrouby

My,Rd=1,18 kNm

Maximální síla působící na šrouby

Fv,Rd=My,Rdr+Vz,Rd=1,180,18+1,29=6,5+1,29=7,8 kN…vyhovuje

Kotvení

My,Rk=0,3 fu,k d2,6=0,3*400*162,6=162,1 kNm

fh,o,k=0,0821-0,01dρk=0,082*1-0,01*16*440=30,3 MPa

fh,1,k=fh,o,kk90sin2α+cos2α=30,31,35+0,015*16*sin290+cos290=19,06 MPa

Fv,Rk=minfh,1,k t1 d=19,06*60*16=18,3 kNfh,1,k t1 d2+4My,Rkfh,1,k d t12-1=18,32+4*16210019,06*16*602-12,3My,Rk fh,1,k d=2,3162100*19,06*16=16,17 kN=11,1 kN=11,1 kN

Maximální moment v místě rámového rohu působící na šrouby

My,Rd=2,63 kNm

Maximální síla působící na šrouby

Fv,Rd=My,Rdr+Vz,Rd=2,630,2+0,1+1,97=8,76+1,97=10,7 kN…vyhovuje

# postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.

Budou dodrženy předpisy v ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

# Vyhodnocení

Na základě projektové dokumentace a provedeného statického posouzení konstatuji:

Navržené nosné konstrukce jsou z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby vyhovující.

# Přílohy

- Zatížení větrem

- Statický výpočet – pavilon

- Statický výpočet – oplocení

- Statický výpočet – opěrné zdi

- Statický výpočet – zastřešení přístřešku kontejnerů

- Trapézový plech SP42/160/0,88 – tabulka nosnosti