OBSAH:

C.6.  ELEKTRO - SILNOPROUD	2

TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

1.	Úvod	2

2.	Podklady	2

3.	Základní technické údaje	2

4.	Základní použité normy	2

5.	Volené ochrany	2

6.	Vnější vlivy	2

7.	Ochrana proti přepětí	3

8.	Hlavní pospojení	3

9.	Hromosvody	3

10.	Uzemňovací síť a hlavní ochranná přípojnice	3

# C.6.  ELEKTRO - SILNOPROUD

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Úvod

Projektová dokumentace, určená jako jednostupňová dokumentace , řeší hromosvod a uzemnění v rámci zateplení ojektu.

## Podklady

stavební půdorysy

základní energetické bilance požadovaných příkonů

požadavky investora a profesí řešeného projektu

## Základní technické údaje

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

Živých Neživých částí automatickým  odpojením od zdroje dle  ČSN 33-2000-4-41

V případech dle ČSN 33-2000-7-701 (el. instalace v koupelny, sprchy, umývací prostory) doplňující pospojování , doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA, rozmístění elektrických zařízení v dovolených zónách s ohledem na krytí .

V případech dle ČSN 33-2000-4-47 (zásuvky přístupné z  venkovního prostoru)  proudovým chráničem  30mA a přizem.

Ochrana před nadproudy: jističi dle ČSN332000-4-43, ČSN332000-4-473.

## Základní použité normy

Dle platných ČSN

## Volené ochrany

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

Živých částí izolací a krytím dle ČSN 33-2000-4-41

Neživých částí samočinným odpojením od zdroje dle  ČSN 33-2000-4-41

Ochrana před nadproudy: jističi dle ČSN332000-4-43, ČSN332000-4-473.

Ochrana před účinky atmosférické elektřiny: dle  ČSN EN 62301-05

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:	III

## Vnější vlivy

V souladu s ČSN332000-3

Vně domu…………………………................................. .......AB8,AD4

Vnitřní prostory domu..…….......................................AB5

## Ochrana proti přepětí

Elektroinstalační rozvody, jsou chráněny proti přepětí pomocí svodičů přepětí, jehož  I. stupeň a II. stupeň jsou zabudován v bytových rozvaděčích RB ,a domovním rozvaděči RD

III. Stupeň bude osazen v návaznosti dle požadavku investora

## Hlavní pospojení

Sběrnice hlavního pospojení (HOP)  zapojena dle ČSN 33-2000-4-41- připojena veškerá kovová potrubí, kovové konstrukce. V rozvaděčích se připojí bod rozdělení soustavy TN-C na TN –S .běrnice HOP bude připojena na uzemňovací soustavu domu (max 2 ohm).

## Hromosvody

Objekt vybaven hromosvodem.

Objekt  bude  mít  14 svodů dle ČSN EN 623305 1-4 .

Jímací soustava: mřížová jímací soustava s pomocnými jímači. Třída LPS III.

Soustava bude propojena se všemi kovovými součástmi ( žlaby,okapy, ocelové konstrukce pro STA). Propojení typovými svorkami.  Zkušební svorka umístěna na střeše. Vedení od zkušební svorky k zemniči již  nebude mís spoj.

Komponenty pro hromosvody z FeZN.

Svody jsou provedeny na povrchu.

## Uzemňovací síť a hlavní ochranná přípojnice

Objekt vybaven zemnící soustavou .

Hlavní uzemňovací přípojnice(HOP)  umístěna  1.np

S HOP  propojeny dle ČSN (kovové konstrukce budovy, plyn potrubí, vodovod, vytápění VZT zařízení uzemnění PEN přípojnice rozvaděčů NN)

K uzemnění se použije strojený zemnič (pásek FeZn) s využitím náhodných zemničů  (základové armatury, ocelové konstrukce uložené v zemi). Uzemnění společné pro hromosvod i pro elektrická zařízení. Od zemního pásku budou vyvedeny vývody ke zkušebním svorkám, budou napojeny svody hromosvodu.

Uzemnění provedeno dle ČSN 33 2000 5 54.

V Praze 10/2018                                                        			 Vypracoval:J.Frajkovský