Název akce : Stavební úpravy MŠ Bezručova

Místo akce : Stávající pavilón kuchyně MŠ se služebním bytem,

Bezručova 801, Kolín 2   st.p.č.4095/5, 4095/7

Investor   : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1

Zak.číslo  : 94/4/20 – 126/7/21

Stupeň PD  : Projekt

1.DOPLNĚK požárně bezpečnostního řešení

které jsem vypracoval v 4/2020 dle skutečné realizace stavby před dokončením.

V Děčíně 7/2021	                      Vypracoval : Leoš MIŠKOVSKÝ

Věc : O proti původnímu projektu se provede pouze změna využití PU1

u posuzované části stáv.pavilónu MŠ :

Původně navrhované využití PU1 :

– kulturní multifunkční prostor s šatnou dětí a hyg.zař. pro dětská

divadelní a kulturní představení (besídky dětí) pouze pro max.

1 třídu dětí (25 dětí MŠ 3-6 let + učitelky + rodiče + divadelní

nebo loutko herci)

Nově navrhované využití PU1 :

- normální další třída MŠ se zázemím pro max.20 dětí 3-6 let+ 2 učitelky

Důsledek z hlediska PO :

- požární zatížení se v PU1 nemění

- počet osob se v PU1 snižuje (nebudou zde původní herci a rodiče)

- okna zůstávající nezměněny .... odstupy se nemění

z hlediska PO je nutné pouze přepočítat požární hodnoty PU1 dle skutečného využití a kontrolně pro jistotu posoudit únikové cesty.

Posouzení z hlediska PO :

BROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Samostatné požární úseky musí tvořit :

Dle vyhl.č.23/2008 Sb. § 23 odst.4) – každá třída MŠ musí tvořit samostatný PU

PU1 – nová třída dětí MŠ pro max.20 dětí 3-6 let + 2 učitelky

(m.č.1.01-1.09)

PU2 – přilehlý prostor stávající kuchyně MŠ

STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ČSN 730802

PU1 – nová třída dětí MŠ se zázemím pro max.20 dětí 3-6 let +

2 učitelky (m.č.1.01-1.09)

Poznámka : Ve stáv.místnosti pro plynový kotel,je umístěn pouze 1 plyn.kotel s výkonem do 50 kW (skutečnost 15 kW) - Max.výkon jednoho kotle do 50 kW, nebo součet výkonů do 100 kW .. u této místnosti s automat.plyn.kotlem se dle ČSN 070703 čl.5.1.a) - nejedná se o kotelnu III. kategorie ! Jde pouze o instalaci plyn.spotřebiče ... tato místnost může být součástí PU1

pn = 25,2 kg/m2     p = 35,2 kg/m2       S = 135,8 m2

ps = 10 kg/m2       a = 0,98	         S0 = 35,16 m2

an =	1,01          b = 0,69	         hS = 2,8 m        n = 0,185

as = 0,9	         c = 1	              h0 = 1,6 m	      k = 0,228

pv = p x a x b x c = 35,2 . 0,98 . 0,69 . 1 = 23,8 kg/m2

dle tab.8 ČSN 730802 ............. I SPB

dle tab.9 ČSN 730802 max.rozměry PÚ 91 x 66 m - vyhovuje

PU2 – přilehlý prostor stávající kuchyně MŠ

Viz původní PBŘ ........... bez průkazu ..... III SPB !

Závěr :  Po přepočtu PU1 na nové využití jsme se dostali do stejného

I SPB jako byla hodnota PU1 v původním PBŘ (hodnota pv se u nového využití PU1  nepodstatně o trochu snížila) – vyhovuje bez opatřenín !

------------------------------------------

POŽ.ODOLNOST KONSTRUKCÍ            ČSN 730802 TAB 12

Viz tabulky požár.odolnosti stavebních konstrukcí dle EUROKÓDŮ - Pavus

druh konstrukce	                             III SPB	I SPB

(p.N.P.)    (p.N.P.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- pož. uzávěry otvorů	                         15DP3	15DP3

Navrhuji dveře vedoucí mezi jednotlivými PU :

PU1 do PU2 – 1.N.P.- chodba nové třídy MŠ - chodba kuchyně MŠ

pož. dveře typu ......................................... EW-C 15 DP3

dle ČSN 730802 čl.8.5.1.- tyto pož.dveře se opatří samozavíračem !

Poznámka : Veškeré ohraničující konstrukce MŠ jsou druhu DP1 nebo DP2 ... vyhovuje vyhl.č.23/2008 Sb.§ 23, odst.3

Požární odolnosti ostatních konstrukcí vyhovují – viz původní PBŘ

------------------------------------------

Kontrolní posouzení ÚC pro nové využití PU1 :

POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST ČSN 730802

Poznámka :  dle ČSN 730802 poznámka 16) str.55 .....

děti 3-6 let .... osoby s omezenou schopností pohybu

PU1 - Počet osob ČSN 730818

herna MŠ děti - pol.2.1.2.- součinitel 1,3 ..E = 20.1,3 = 26

herna MŠ personál - čl.4.1.c).. projekt.kapacita

navýšená součinitelem 1,5 ..................... E = 2 . 1,5 = 3

šatna rodiče - pol.16.1.- součinitel 1,35 ...E = 7 . 1,35 = 9,4 = 9

celkem E = 26 + 3 + 9 = 38 osob

Z PU1 vede více nechráněných ÚC vyhovuje

max.délka ÚC....TAB 18 – 38,5 m – skutečnost 13 m - vyhovuje

min.šířka ÚC....TAB 19 - u = 1 : K . (E1 . S1 + E2 . S2) =

1 : 123 . (12 . 1 + 26 . 1,5) = 0,41 = 1 únikový pruh =

- skutečná šíře 2 x 800 + 1 x 900 mm    vyhovuje čl.9.11.3

max.počet osob..TAB 19 - 123 osob - skutečnost 38 E - vyhovuje

(platí pro 1 únik. pruh)

-----------------------------------------

Poznámka : Dle vyhl.č.23/2008 Sb. § 23 :

odst.6) – na ÚC z MŠ nesmí být použity kývavé nebo turniketové

dveře – vyhovuje (pouze otočné, posuvné a shrnovací)

Poznámka : Dle závazného vyjádření provozovatele MŠ v pracovní době jsou východové dveře ve směru úniku (zevnitř – ven) trvale otevřeny. Po skončení pracovní doby personál zamyká a kóduje objekt proti neoprávněnému vniknutí ... nouzový dveřní uzávěr na stávající i nové východ.dveře ze schod.prostoru netřeba osazovat.

Závěr : Únikové cesty - vyhovují

------------------------------------------

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (EPS, SHZ, SOZ)

PU1 ... prostory nové třídy dětí MŠ, kde není instalována EPS, navrhuji instalaci zařízení autonomní detekce a signalizace kouře dle přílohy 5 vyhlášky č.23/2008 Sb.

Do posuzovaných prostorů MŠ PU1 navrhuji osadit toto zařízení autonomní detekce a signalizace kouře v místnostech : V herně a šatně PU1.

Závěr : Požadavky vyplývající z tohoto doplňku technického řešení pož.bezpečn.stavby, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

1) V objektu se instalují mezi jednotlivými PU požární dveře s požadovanou pož. odolností - dle návrhu :

Navrhuji dveře vedoucí mezi jednotlivými PU :

pož. dveře typu ......................................... EW-C 15 DP3

dle ČSN 730802 čl.8.5.1.- tyto pož.dveře se opatří samozavíračem !

2) Posuzovaném prostoru nové třídy MŠ PU1 navrhuji osadit zařízením autonomní detekce a signalizace kouře (viz str.5 doplňku PBŘ)

3) Dále je nutné respektovat všechna další opatření vyplývající z původní požární zprávy kromě bodu č.10 (viz poznámka u odstavce posouzení ÚC str.4 doplňku PBŘ) !