projekty ELEKTRO                   		  Hřebečská 2632,Kladno

NÁVRH A ÚPRAVY DISPOZICE MYČKY STOL.NÁDOBÍ	A.č. 2250/08/20

školní kuchyně 3.ZŠ Kolín-Prokopa Velikého 633	Z.č. 2250

DSP

ELEKTROINSTALACE

MERGEFORMAT

Seznam dokumentace

Technická zpráva	2250/08/20	TZ-ESituační schema - půdorys KUCHYNĚ	2250/08/20	E01Situační schema - OCHR.POSPOJENÍ	2250/08/20	E02DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE stávajícího	2250/08/20	E03Specifikace	2250/08/20	ES

Dne: 09/2020

Vypracoval: ing.HETTNER lad.

Kontroloval: MERGEFORMAT

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

Dokumentace byla vypracována pro potřeby stav.řízení na Úpravu dispozice myčky stolního nádobí ve 3.ZŠ Kolín -  část elektro, vnitřní el.instalace

Investor :	město Kolín,karlovo nám.78, Kolín 280 12

1. POPIS

Nová myčka stolního nádobí bude umístěna v samostatné, nově upravené místnosti, která navazuje na stávající jídelnu. Za místností pro myčku bude ještě zřízena samostatná místnost pro umístění kompostéru.

V upravovaných částech bude provedena i nová vnitřní el.instalace a osazeny nové přístroje (vypínače, zásuvky, svítidla...)

Montáž se provede dle současně platných norem a požadavků na vnitřní rozvody.

Nová el.instalace se provede jednak napojením na stávající rozvody (osvětlení) a jednak se zřídí samostatné vývody, které se provedou ze stávajícího rozvaděče pro kuchyň, do kterého se doplní potřebné jistící prvky (pro myčku, kompostér a novou zásuvku u příjmového okénka)

Pro objekt 3.ZŠ nebylo možné dohledat el.dokumentaci stávajícího stavu, ze které by bylo možné určit především typy přívodních kabelů z hlavního rozvaděče budovy do podružných rozvaděčů v budově (kuchyně, kotelna, výměník ..) a tím i upřesnit možnosti pro připojení nových zařízení ze stávajícího rozvaděče pro kuchyň. Prohlídkou na místě bylo pouze konstatováno, že přívodní kabel pro rozvaděč kuchyně je jištěn jističem s In=125A. Vzhledem k předpokladu, že provoz nové myčky bude probíhat v době, kdy již nebude varna kuchyně využívána na plnou kapacitu, je navrženo provést připojení nového mycího stroje ze stávajícího rozvaděče kuchyně. Pokud provozní praxe ukáže nějaké problémy, potom je nutné je řešit s ohledem na celkovou revizi stávajících rozvodů elektro v objektu školy.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE (myčka)

napájecí napětí			3+PE+N ~ 50Hz 3x230V/400V TN-C-S

místo připojení			stávající rozvaděč pro kuchyni

příkony				myčka 	   37,2 kW

kompostér	    4,0 kW

zásuvka-příjem  2,0 kW

digestoř	    3,5 kW

ochrana před neb.dotykem	automat.odpojením od zdroje dle

ČSN 33 2000-4-41ed.2 (základní)

ochr.pospojením (zvýšená)

proud.chrániči  (doplňková)

prostředí u myčky		základní AB5,AD1,AE1,AF1,BA1,BE1

dle tab.6 TNI 33 2000-5-51

3. VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE - POPIS

V dotčených prostorách budou upraveny stávající světelné a zásuvkové rozvody a provedeny nové přívody pro mycí stroj a kompostér.

ROZVODY

Budou provedeny celoplastovými kabely typu CYKY.

Světelné a zásuvkové obvody budou provedeny v el.instal.lištách po povrchu, pro přívody ze stáv.rozvaděče kuchyně je navrženo použít kabel.žlab pod stropem jednotlivých místností (kuchyně, prostor myčky). Umístění jednotlivých vývodů – viz projekt GASTRO

Dle požadavků GASTRO projektu u jednotlivých vývodů ponechat volné konce kabelů v délce cca 2,5m.

Připojení mycího stroje bude provedeno přes nástěnný vypínač.

Přívod do vypínače bude proveden kabelem typu CYKY, od vypínače do myčky dle požadavku GASTRO kabelem v ohebném provedení (guma) Dtto i pro ochr.pospojení

OSVĚTLENÍ

Pro osvětlení prostoru nové myčky a místnosti pro kompostér jsou navržena stropní zářivková svítidla (2x36W, IP656) která se připojí na stávající svět.obvod v místnosti. Umístění jednotlivých svítidel se upřesní na stavbě s ohledem na dispozici mycí linky.

Ovládání osvětlení bude nástěnnými vypínači, osazenými u vstupu do jednotlivých místnosti.

V místnosti s kompostérem je navrženo osadit nad vstupní dvoukřídlé dveře z venkovní strany nástěnné svítidlo s pohybovým čidlem

ZÁSUVKOVÉ  ROZVODY

Budou sloužit pro připojení přenosných spotřebičů u příjmového okénka a pro připojení kompostéru.

Zásuvky určené k volnému použití se připojí přes proudové chrániče, zásuvky určené jen k jednomu účelu připojení (určený spotřebič) jsou připojeny přes jističe odpovídající hodnoty (doplňková ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.41.3.3)

ZAŘÍZENÍ VZT

Do místnosti s kompostérem je navržen el.ventilátor, který bude doplněn o čidlo CO2 a vlhkostní čidlo, která budou provádět jeho spouštění

Nad novou myčku bude osazena digestoř – dodávka GASTRO zařízení

V části elektro je proveden přívod pro její připojení (ze stropu)

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 automatickým odpojením od zdroje, zvýšená ochranným pospojením a pro připojení nových zásuvek budou použity proudové chrániče.

V prostoru u nové myčky je navrženo zřídit ochrannou přípojnici (svorkovnice v ochranné krabici). Připojí se samostatným vodičem CY 25mm2 Z/Ž z rozvodnice kuchyně a použije se pro připojení ochranného pospojení dle požadavků projektu GASTRO.

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

Bude provedeno v prostoru myčky a týká se všech kovových částí technologických zařízení (myčka, VZT zařízení ..) a zařizovacích předmětů, včetně konstrukcí a žlabů pro uložení kabelů.

Ochranný vodič bude veden v el.instal.žlabu el.instalace

5.ZÁVĚR

Během instalace musí být dodrženy všechny platné elektrotechnické předpisy a normy, zejména ČSN 33 2000-4-41 ed.3,33 2000-5-51 ed.3 + TNI uved.normy,

ČSN 33 2130ed.2, ČSN EN 12464-1 a všechny další související.

Při montáži potom všechny platné bezpečnostní předpisy.

Po skončení montáže, před předáním do užívání, musí být provedena odborným pracovníkem výchozí revize.

U proud.chráničů provádět jejich zkoušku zkušebním tlačítkem v předepsaných intervalech

KLADNO, září 2020			Vypracoval: ing.HETTNER Lad