A. Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A1.1	Údaje o stavbě

a) 	Název stavby

Podtlaková kanalizace ul. K Potoku, Kolín, Sendražice

b)	Místo stavby

Stavba je navržena v zastavěném území města Kolín, místní část Sendražice v ul. Lesní.

c)	Předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Předmětem dokumentace je zahuštění stávající sítě podtlakové kanalizace. V ulici K Potoku je vybudována podtlaková stoka PVC D110, na kterou bude napojeno projektovaných 5ks podtlakových kanalizačních přípojek PVC D90 celk. dl. 16,0m, včetně sběrných šachet.  Sběrné šachty (4x) jsou navrženy o pr. 0,8m, z nichž 3 šachty budou vystrojeny 2“ sacím ventilem (pro čp. 514, čp.515, čp.519) a 1 šachta bude osazena bez technologického vystrojení (pro poz.428/11). Sběrná šachta (1x) je navržena o průměru 1,0m a bude vystrojena 3“ sacím ventilem (pro čp.541 a poz.428/32).

Do sběrných šachet budou napojeny gravitační kanalizační přípojky. Stavba gravitačních přípojek bude zajištěna majiteli připojovaných nemovitostí a to včetně uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem veřejné kanalizace.

Jedná se o novostavbu a zároveň stavbu trvalou. Účelem užívání stavby je odkanalizování nemovitostí do veřejné kanalizace.

A1.2	Údaje o stavebníkovi

c) 	Obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla (právnická osoba)

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, IČ 00235440

A1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) 	Obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla (právnická osoba)

LK PROJEKT s.r.o. ul.28.října 933/11, Čelákovice, IČ 04326181

b) 	Jméno a příjmení hlavního projektanta vč. čísla pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob

Ing. Liběna Knapová, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0008928

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty a technická a technologická zařízení

A.3	Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro projekt je katastrální mapa, geodetické zaměření, zákresy inž. sítí a požadavky stavebníka.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. 	Popis území stavby

a)	 charakteristika území a stavebního pozemku průběhu liniové stavby, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba kanalizace bude provedena na veřejném pozemku v ul. K Potoku (ul. Lesní), místní část Sendražice, Kolín. Pozemek je využíván jako přístupová komunikace k rodinným domům. Navržená stavba je v souladu s charakterem území.

b)	údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentace

Stavba je v souladu s územním plánem.

c) 	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Společná dokumentace stavby bude projednána s vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace, s dotčenými orgány a správci inž. sítí.  Dokumentace je zpracována v souladu s technickými normami a platnou legislativou.

e)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Pro stavbu nebyl proveden geologický, hydrogeologický průzkum ani stavebně historický průzkum.

f)	ochrana území podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

g) 	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Místo stavby se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

h) 	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na okolí a okolní stavby. Odtokové poměry v území se nezmění.

i) 	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice a kácení dřevin.

j)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Pro stavbu nedojde k trvalému záboru ZPF. Stavba není umístěna v ochranném pásmu lesa, do 50m od lesních pozemků.

k)	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na stáv.podtlakovou kanalizaci PVC D110 je navrženo v ul. K Potoku (ul. Lesní).

l) 	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude zahájena po získání příslušného stavebného povolení.  Podmiňující, související a vyvolané investice nejsou známy.

m) 	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavba se umísťuje na pozemky: k.ú. Sendražice, p.č. 428/16.

Ochranné pásmo š.1,5m na každou stranu potrubí vznikne na pozemcích, na kterých je umístěna stavba.

n)  	meteorologické a klimatické údaje

Neřeší se.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1 	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novostavbu. Stavebně technický ani stavebně historický průzkum nebyly prováděny.

b) 	účel užívání stavby

Účelem užívání stavby je odkanalizování stávající zástavby do veřejné kanalizace.

c)	trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Na stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Společná dokumentace stavby bude projednána s provozovatelem veřejné kanalizace, s dotčenými orgány a správci sítí.  Dokumentace je zpracována v souladu s technickými normami a platnou legislativou.

f) 	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

V místě stavby se dle dostupných informací nacházejí inženýrské sítě, které jsou orientačně zakresleny do situace. Stavbou budou dotčeny jejich ochranná pásma, která jsou stanovena zákony.

Pozemní komunikace - zákon č.13/1997 Sb.

silnice II. a III. tř, místní komunikace	 	15m od osy vozovky nebo přilehlého jízd.pásu

Telekomunikační vedení - zákon č. 151/2000 Sb.

podzemní telekomunikační vedení 		1,5m

Elektroenergetika - zákon č. 458/200 Sb.

nadzemní vedení 	nad 1kV do 35 kV včetně	7m od krajního vodoče

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně 	12 m od krajního vodiče

podzemní vedení do 110 kV včetně 			1 m po obou stranách kraj.kabelu

podzemní vedení nad 110 kV 			3 m po obou stranách kraj.kabelu

venkovní el.stanice a stanice s napětím větším než 52 kV v budovách	 20 m od 								vnějšího líce obvod.zdi nebo oplocení

stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí						7 m

kompaktní a zděné el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí					 2 m

vestavěné elektrické stanice				 1 m od obestavění

Plynárenství - zákon č.458/2000 Sb.

NTL a STL plynovod v zastavěném území obce 	1 m na obě strany od půdorysu

ostatní plynovody 					4 m na obě strany od půdorysu

Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb.

vodovodní řad do průměru 500 mm včetně 		1,5 m

kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně 	1,5 m

Před zahájením výkopových prací bude zajištěno stavebníkem vytyčení těchto investic od jejich správců.  Při stavbě bude dodržována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

g)	navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Jedná se o stavbu 5ks podtlakových kanalizačních přípojek PVC D90 celk. dl. 16,0m, včetně sběrných šachet, do kterých budou napojeny gravitační kanalizační přípojky PVC D160 celk. dl. 9,0m. Sběrné šachty (4x) jsou navrženy o pr. 0,8m, z nichž 3 šachty budou vystrojeny 2“ sacím ventilem (pro čp. 514, čp.515, čp.519) a 1 šachta bude osazena bez technologického vystrojení (pro poz.428/11). Sběrná šachta (1x) je navržena o průměru 1,0m a bude vystrojena 3“ sacím ventilem (pro čp.541 a poz.428/32).  Do sběrných šachet budou napojeny gravitační kanalizační přípojky. Stavba gravitačních přípojek bude zajištěna majiteli připojených nemovitostí.

h)	základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s deštovou vodou, celkové produkované druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.

Potřeba vody dle vyhl. MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění, příloha 12 Směrná čísla roční potřeby vody. Bytový fond - na 1 obyv. s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m3/rok m3/rok

1 RD / 4obyv

Qr = 6* 4 *35 = 840m3/rok

Q24 = 840/365 = 2,30 m3/den = 0,095 m3/hod = 0,027 l/s

Odvod splaškových vod odpovídá potřebě vody.

i)         základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude realizována po obdržení stavebního povolení. Stavba není členěna na etapy.

j)	orientační náklady stavby

podtlaková kanalizace PVC D90 dl. 16,0m/á 2495 Kč/m => 16,0 x 2495 = 39920 Kč

sběrná šachta pr.0,8m, sací ventil 2“, 3 ks/á 58970 Kč/ks = > 3 x 58970 = 176910 Kč

sběrná šachta pr.0,8m bez vystrojení, 1 ks/á 9460 Kč/ks = > 1 x 9460= 9460 Kč

sběrná šachta pr.1,0m, sací ventil 3“, 1 ks/á 72080 Kč/ks = > 1 x 72080 = 72080 Kč

Celkem 298370 Kč (bez DPH)

B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost během užívání je zaručena návrhem stavby v souladu s platnými zákony, technickými normami a technickými podmínkami platnými pro navrhování těchto inženýrských sítí. Zkompletované potrubí se zkontroluje z hlediska dodržení technologie dle pokynů výrobce a dodavatele. Kanalizační potrubí bude propláchnuto. Podtlakové zkoušky budou prováděny dle ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí v normativní příloze B. Přejímací zkoušky budou realizovány za přítomnosti provozovatele sítě. Pro užívání stavby platí kanalizační řád.

B.2.3	Základní charakteristika objektů

Kanalizační přípojka pro poz. 428/11

Pro odkanalizování budoucí zástavby bude vybudována podtlaková kanalizační přípojka PVC D90 dl. 3,0m se sběrnou šachtou pr. 0,8m. Podtlaková přípojka bude napojena na stávající podtlakovou stoku PVC D110 vedenou v ulici. Podtlaková kanalizační přípojka musí být uložena s klesajícím sklonem od sacího ventilu a zaústěna do vrcholu podtlakové stoky v rozmezí úhlu ± 60°od svislé osy. Vedlejší úseky musí být napojeny do hlavních úseků podtlakových stok pod ostrým úhlem a nad vodorovnou osou profilu, tak aby byl zajištěn odtok splaškových vod z vedlejšího do hlavního úseku a aby byla možnost zpětného toku minimalizována. Mezi napojením a vrcholovými výškovými body musí být minimální vzdálenost 2m.

Sběrná šachta pr. 0,8m je navržena plastová a bude osazená v komunikaci. Šachta bude osazená na podkladní beton tl.100mm a obetonována. Nad stropem šachty bude provedena roznášecí betonová deska vyztužená kari sítí. Šachta bude zakrytá plným poklopem pr. 0,6m kat D400. Horní hrana poklopu bude zarovnána s niveletou komunikace.

Sací ventil 2“ vč. příslušenství nebude do šachty osazen, šachta bude vystrojena až po stavbě rodinného domu na pozemku.

Do šachty bude napojena kanalizační přípojka. Stavbu gravitační kanalizační přípojky zajišťuje vlastník nemovitosti. Před napojením uzavře vlastník nemovitosti smlouvu o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace s provozovatelem stokové sítě.

Kanalizační přípojka pro čp. 514

Pro odkanalizování rodinného domu bude vybudována podtlaková kanalizační přípojka PVC D90 dl.3,0m se sběrnou šachtou pr. 0,8m. Podtlaková přípojka bude napojena na stávající podtlakovou stoku PVC D110 vedenou v ulici. Podtlaková kanalizační přípojka musí být uložena s klesajícím sklonem od sacího ventilu a zaústěna do vrcholu podtlakové stoky v rozmezí úhlu ± 60°od svislé osy. Vedlejší úseky musí být napojeny do hlavních úseků podtlakových stok pod ostrým úhlem a nad vodorovnou osou profilu, tak aby byl zajištěn odtok splaškových vod z vedlejšího do hlavního úseku a aby byla možnost zpětného toku minimalizována. Mezi napojením a vrcholovými výškovými body musí být minimální vzdálenost 2m.

Sběrná šachta pr. 0,8m je navržena plastová a bude osazená v komunikaci. Šachta bude osazená na podkladní beton tl.100mm a obetonována. Nad stropem šachty bude provedena roznášecí betonová deska vyztužená kari sítí. Šachta bude zakrytá plným poklopem pr. 0,6m kat D400. Horní hrana poklopu bude zarovnána s niveletou komunikace.

Sací ventil 2“ bude osazen ve sběrné šachtě v její horní části. Do ventilu je vedena dvojice potrubí z provozního prostoru sběrné šachty. První potrubí - nasávací o profilu 2“ je vedeno ode dna provozního objemu sběrné jímky a bude u dna sběrné jímky seříznuto pod úhlem 45, aby došlo ke zlepšení nasávání tuhých částí splaškových vod. U nasávacího potrubí je vedena v souběhu trubička z prov. prostoru sběrné jímky až do řídícího centra podtlakového ventilu. Tato trubička slouží k určení spínacího tlaku ventilu.

Do šachty bude napojena kanalizační přípojka. Stavbu gravitační kanalizační přípojky zajišťuje vlastník nemovitosti. Před napojením uzavře vlastník nemovitosti smlouvu o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace s provozovatelem stokové sítě.

Kanalizační přípojka pro čp. 515

Pro odkanalizování rodinného domu bude vybudována podtlaková kanalizační přípojka PVC D90 dl.3,5m se sběrnou šachtou pr. 0,8m. Podtlaková přípojka bude napojena na stávající podtlakovou stoku PVC D110 vedenou v ulici. Podtlaková kanalizační přípojka musí být uložena s klesajícím sklonem od sacího ventilu a zaústěna do vrcholu podtlakové stoky v rozmezí úhlu ± 60°od svislé osy. Vedlejší úseky musí být napojeny do hlavních úseků podtlakových stok pod ostrým úhlem a nad vodorovnou osou profilu, tak aby byl zajištěn odtok splaškových vod z vedlejšího do hlavního úseku a aby byla možnost zpětného toku minimalizována. Mezi napojením a vrcholovými výškovými body musí být minimální vzdálenost 2m.

Sběrná šachta pr. 0,8m je navržena plastová a bude osazená v komunikaci. Šachta bude osazená na podkladní beton tl.100mm a obetonována. Nad stropem šachty bude provedena roznášecí betonová deska vyztužená kari sítí. Šachta bude zakrytá plným poklopem pr. 0,6m kat D400. Horní hrana poklopu bude zarovnána s niveletou komunikace.

Sací ventil 2“ bude osazen ve sběrné šachtě v její horní části. Do ventilu je vedena dvojice potrubí z provozního prostoru sběrné šachty. První potrubí - nasávací o profilu 2“ je vedeno ode dna provozního objemu sběrné jímky a bude u dna sběrné jímky seříznuto pod úhlem 45, aby došlo ke zlepšení nasávání tuhých částí splaškových vod. U nasávacího potrubí je vedena v souběhu trubička z prov. prostoru sběrné jímky až do řídícího centra podtlakového ventilu. Tato trubička slouží k určení spínacího tlaku ventilu.

Do šachty bude napojena kanalizační přípojka. Stavbu gravitační kanalizační přípojky zajišťuje vlastník nemovitosti.   Před napojením uzavře vlastník nemovitosti smlouvu o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace s provozovatelem stokové sítě.

Kanalizační přípojka pro čp. 519

Pro odkanalizování rodinného domu bude vybudována podtlaková kanalizační přípojka PVC D90 dl.3,0m se sběrnou šachtou pr. 0,8m. Podtlaková přípojka bude napojena na stávající podtlakovou stoku PVC D110 vedenou v ulici. Podtlaková kanalizační přípojka musí být uložena s klesajícím sklonem od sacího ventilu a zaústěna do vrcholu podtlakové stoky v rozmezí úhlu ± 60°od svislé osy. Vedlejší úseky musí být napojeny do hlavních úseků podtlakových stok pod ostrým úhlem a nad vodorovnou osou profilu, tak aby byl zajištěn odtok splaškových vod z vedlejšího do hlavního úseku a aby byla možnost zpětného toku minimalizována. Mezi napojením a vrcholovými výškovými body musí být minimální vzdálenost 2m.

Sběrná šachta pr. 0,8m je navržena plastová a bude osazená v komunikaci. Šachta bude osazená na podkladní beton tl.100mm a obetonována. Nad stropem šachty bude provedena roznášecí betonová deska vyztužená kari sítí. Šachta bude zakrytá plným poklopem pr. 0,6m kat D400. Horní hrana poklopu bude zarovnána s niveletou komunikace.

Sací ventil 2“ bude osazen ve sběrné šachtě v její horní části. Do ventilu je vedena dvojice potrubí z provozního prostoru sběrné šachty. První potrubí - nasávací o profilu 2“ je vedeno ode dna provozního objemu sběrné jímky a bude u dna sběrné jímky seříznuto pod úhlem 45, aby došlo ke zlepšení nasávání tuhých částí splaškových vod. U nasávacího potrubí je vedena v souběhu trubička z prov. prostoru sběrné jímky až do řídícího centra podtlakového ventilu. Tato trubička slouží k určení spínacího tlaku ventilu.

Do šachty bude napojena kanalizační přípojka. Stavbu gravitační kanalizační přípojky zajišťuje vlastník nemovitosti.   Před napojením uzavře vlastník nemovitosti smlouvu o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace s provozovatelem stokové sítě.

Kanalizační přípojka pro čp. 541 a poz. 428/32

Pro odkanalizování rodinného domu a budoucí zástavby bude vybudována podtlaková kanalizační přípojka PVC D90 dl.3,5m se sběrnou šachtou pr. 0,8m. Podtlaková přípojka bude napojena na stávající podtlakovou stoku PVC D110 vedenou v ulici. Podtlaková kanalizační přípojka musí být uložena s klesajícím sklonem od sacího ventilu a zaústěna do vrcholu podtlakové stoky v rozmezí úhlu ± 60°od svislé osy. Vedlejší úseky musí být napojeny do hlavních úseků podtlakových stok pod ostrým úhlem a nad vodorovnou osou profilu, tak aby byl zajištěn odtok splaškových vod z vedlejšího do hlavního úseku a aby byla možnost zpětného toku minimalizována. Mezi napojením a vrcholovými výškovými body musí být minimální vzdálenost 2m.

Sběrná šachta pr. 1,0m je navržena plastová a bude osazená v komunikaci. Šachta bude osazená na podkladní beton tl.100mm a obetonována. Nad stropem šachty bude provedena roznášecí betonová deska vyztužená kari sítí. Šachta bude zakrytá plným poklopem pr. 0,6m kat D400. Horní hrana poklopu bude zarovnána s niveletou komunikace.

Sací ventil 3“ bude osazen ve sběrné šachtě v její horní části. Do ventilu je vedena dvojice potrubí z provozního prostoru sběrné šachty. První potrubí - nasávací o profilu 3“ je vedeno ode dna provozního objemu sběrné jímky a bude u dna sběrné jímky seříznuto pod úhlem 45, aby došlo ke zlepšení nasávání tuhých částí splaškových vod. U nasávacího potrubí je vedena v souběhu trubička z prov. prostoru sběrné jímky až do řídícího centra podtlakového ventilu. Tato trubička slouží k určení spínacího tlaku ventilu.

Do šachty bude napojena kanalizační přípojka. Stavbu gravitační kanalizační přípojky zajišťuje vlastník nemovitosti.   Před napojením uzavře vlastník nemovitosti smlouvu o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace s provozovatelem stokové sítě.

Všeobecné údaje

Podtlakové potrubí PVC D90 bude spojováno lepením, resp. lze použít spojování potrubí přesuvkami (u-kusy). S ohledem na použití spec. tvarovek (U kusy, skoky, tlakové odbočky a kolena pod úhlem 45°) a nutností používat materiál tvarovek a potrubí od stejného výrobce bude použit na tuto kanalizaci materiál s atestem na podtlak.

Potrubí bude uloženo v komunikaci s povrchem z asfaltového recyklátu. Povrchy budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu.

Rýha pro uložení potrubí se provede o šířce min 800 mm do hloubky dle podélného profilu.  Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl. 100 mm. Zkompletované potrubí se zkontroluje z hlediska dodržení technologie dle pokynů výrobce. Obsyp a zásyp potrubí bude proveden do výše 300 mm nad vrchol potrubí. Podsyp, obsyp a zásyp bude proveden dle ČSN 73 6620.  Pískový podsyp a obsyp budou o frakci 0-22 mm, resp. dle technologie pokládky výrobce. Před uvedením do provozu bude potrubí propláchnuto a zbaveno nečistot. Nad potrubí bude umístěn signalizační vodič vyvedený pod poklop šachet a armatur.

Podtlakové zkoušky budou prováděny dle ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí v normativní příloze B. Přejímací zkoušky budou realizovány za přítomnosti provozovatele sítě.

Při přerušení prací je nutnost vždy zajistit konce potrubí vhodným způsobem proti vnikání nečistot – zajistí zhotovitel po celou dobu výstavby (originál zátku případně variantně lze použít speciální uzavírací těsnící balón).

Vytyčovací souřadnice:

SŠ poz.428/11			-1054360.960		-687225.840

SŠ čp.514			-1054351.850		-687228.280

SŠ čp.515			-1054336.410		-687233.240

SŠ čp.519			-1054316.900		-687237.590

SŠ čp.541, poz.428/32	-1054324.810		-687233.050

Plán kontrolních prohlídek stavby:

Plán kontrolních prohlídek stavby se vztahuje k nejvíce důležitým stavebním pracím:

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po převzetí staveniště dodavatelem, vytyčení inženýrských sítí a po vytyčení stavby.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení výkopu a zahájení pokládky potrubí.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení pokládky potrubí a osazení šachet, po provedení zkoušek vodotěsnosti, tlakových zkoušek.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení zásypu výkopu a konečné úpravě povrchu.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena při kolaudaci stavby, resp. před předáním inženýrských sítí provozovateli.

B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Viz odst. B2.3

B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení

1. Účel stavby a popis navrženého řešení

Jedná se o stavbu 5 ks podtlakových kanalizačních přípojek PVC D90 celk.dl. 16,0m, vč. sběrných šachet.

2. Zajištění požární vody

Zajištění požární vody se stavbou nemění.

3. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

Příjezd požární techniky k nemovitostem nebude stavbou změněn.

B.2.6	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba sama nemá zásadní vliv na své okolí. Na stavbě budou použity materiály a výrobky autorizovanou osobou podle zákona č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a v souladu s platným nařízením vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Potrubí a armatury přicházející do styku s pitnou vodu musí splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, ve znění vyhlášky 409/2005 Sb.

B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)   	protipovodňová opatření

Neřeší se

b)        ostatní účinky-vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, že je stavba umístěna v ochranném pásmu technické a dopravní infrastruktury

Napojení na stávající podtlakovou kanalizaci PVC D160 je v ul. Lesní. Přeložky se nenavrhují. Při stavbě bude dodržována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

b)	připojovací parametry, výkonové kapacity, délky

Jedná se o stavbu podtlakové tlakové kanalizace PVC D90 celk. dl.19,0m, 4 ks sběrných šachet o pr. 0,8m , 1 ks sběrné šachty o pr. 1,0m. Do sběrných šachet budou napojeny gravitační kanalizační přípojky. Stavbu gravitační kanalizační přípojky zajišťuje vlastník připojené nemovitosti.

B.4	Dopravní řešení

a) 	popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stavba   je situována v komunikaci v ul. Lesní.  Po dobu stavby bude obyvatelům umožněn v ranních a večerních hodinách odjezd a příjezd k nemovitostem motorovými vozidly. Do místa stavby bude umožněn příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům. Přes překopy budou osazeny přechodové lávky se zábradlím v v souladu s platnými č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl obyvatelům umožněn přístup k nemovitostem k jednotlivým nemovitostem. Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.

b) 	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Přístup na stavbu bude z místní komunikace v ul. K Potoku (ul. Lesní). Přechodné dopravní značení při samotném provádění stavby bude navrženo dle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní řešení při samotném provádění stavby bude projednáno a odsouhlaseno silničním úřadem.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Narušený terén bude po provedení stavby uveden do původního stavu.

B.6	Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

a)	vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít bezprostřední vliv na životní prostředí.

b) 	vliv na přírodu a krajinu (ochrana, dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

V místě stavby nejsou památné stromy ani jiné chráněné rostliny a živočichové.

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Projektovaná stavba nemá vliv na soustavu Natura 2000.

d)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Navrhovaná stavba nepodléhá oznámení a záměru zjišťovacího řízení EIA

e)	v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno

Navrhovaná stavba nepodléhá integrovanému povolení.

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dáno zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a činí 1,5m na každou stranu od vnější stěny potrubí, profil potrubí do DN500.

B.7 	Ochrana obyvatelstva

Stavebně technické požadavky civilní ochrany jsou řešeny vyhl. MV č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, §22 odst.1, písm.  a-d). Požadavky civilní ochrany se na projektovanou stavbu nevztahují.

B.8	Zásady organizace výstavby

a) 	potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zjištění

Rozhodujícími materiály pro výstavbu je plastové potrubí a šachty. Dodavatel si tento materiál objedná u výrobce, ev. prodejce.

b) 	odvodnění staveniště

Případný průsak podzemní vody ve výkopu bude sveden do provizorní čerpací jímky a vyčerpán z výkopu do okolního terénu mimo staveniště.

c) 	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště bude z místní komunikace v ul. K Potoku (ul.Lesní). Při stavbě bude stavba využívat vodu po dohodě s provozovatelem z veřejného vodovodu případně z pojízdné cisterny. Pro el. energii bude využit mobilní dieselagregát.

d) 	vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

Zásadní vliv na okolní stavby a pozemky se nepředpokládá

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavebními pracemi prováděnými dle platných předpisů nedojde ohrožení okolí staveniště. Asanace, demolice a kácení dřevin nebudou při stavbě prováděny.

f)	maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zařízení staveniště bude řešeno dočasně v rámci pozemků dotčených stavbou.

g)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Přes překopy budou osazeny přechodové lávky se zábradlím v souladu s platnými č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl obyvatelům umožněn přístup k nemovitostem k jednotlivým nemovitostem. Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.

h) 	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Produkované množství odpadu výkopové zeminy se předpokládá v množství 100m3.

Kategorie   Zařazení odpadu 	 	Název odpadu dle katalogu odpadů

17 05 04    	O                       	Výkopová zemina

Způsob nakládání s odpady:

Výkopová zemina (kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie odpadu O)

Výkopová zemina v souvislosti s realizací stavby vznikne zejména při výkopech rýhy pro pokládku inženýrských sítí. Stavba vyvolá přebytek výkopového materiálu. V souladu s platnou legislativou přebytečná zemina ze stavby bude přednostně využita k terénním úpravám v zájmovém území. Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků (s výjimkou rekultivace skládek) a k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl (povrchové doly, lomy, pískovny) jsou stanoveny v příloze č. 11 vyhlášky MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Zhotovitel stavby odpovídá za dodržení podmínek stanovených platnou legislativou a požadavků příslušného orgánu státní správy.

i)	bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponii zemin

Při stavbě vznikne přebytečný výkopek v objemu 50m3, který bude uložen na skládku. Doklad o uložení bude předložen při kolaudaci stavby.

j)	ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlivem stavby může dojít dočasně ke zhoršení životního prostředí stavebními mechanismy, hlukem z provozu a také dočasným omezením práv k přístupu na pozemky podél příjezdu na staveniště. Tyto vlivy musí být minimalizovány vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů.

Především je nutno dodržovat tyto zásady pro umístění a provoz staveniště:

Veřejná prostranství a pozemní komunikace lze pro staveniště použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu.  Při provozu stavenišť nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, k ohrožování bezpečnosti provozu, znečištění veřejných komunikací, znečišťování ovzduší a vod, k zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k vodovodním sítím, apod.  Nelze-li účinky provádění staveb, zejména hluk, prach, exhalace a otřesy omezit na přípustnou míru, lze tyto práce provádět pouze za podmínek stanovených stavebním úřadem.  Stavební práce, které vyžadují dopravní omezení na veřejných komunikacích, se musí provádět podle vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí a co nejrychleji ukončit. Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat k přístupu či vjezdu přilehlých staveb a pozemků nebo zařízení, která musí být z bezpečnostních a provozních důvodů stále přístupná (uzávěry, vstupy k inž. sítím atd.).  Je nutno zamezit ucpání a znečištění uličních dešťových vpustí a kanálů.

k) 	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude na stavbě zaveden řádný informační systém. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje NV č.591/2006 Sb. Oznámení o zahájení prácí musí mít náležitosti NV č.591/2006Sb. Zhotovitel (dodavatel) stavby nebo stavebník zajistí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátora je nutné určit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

-  Budou-li na staveništi působit zaměstnanci vice než jednoho zhotovitele stavby

- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) (např. práce ve výšce nad 10 metrů, práce ve výkopu hlubším 5 metrů, práce spojené s montáži těžkých konstrukcí, práce nad vodou nebo v její blízkosti, práce s toxickými chemickými látkami, práce v ochranných pásmech energetických vedení, práce potápěčské, práce s výbušninami). Kde vzniká povinnost o oznámeni o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Projektovaná stavba nepředpokládá nutnost vyhotovení plánu BOZP.

Plán BOZP je nutné vyhotovit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- Vzniká povinnost o oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

Informace o rizicích, která se mohou vyskytnout při realizaci:

Mezi základní rizika, která se vyskytují při realizaci stavby, jsou zvýšený hluk, vibrace, prach, úraz elektrickým proudem, působení (chemických a biologických činitelů, pád z výšky nebo do hloubky, vznik požáru apod. Další rizika vyplývají z použitých technologii a stanovuje je sám zhotovitel na základě technologických či pracovních postupů. Zhotovitelé jsou povinni dle § 101 zákona č. 282/2006 Sb., zákoník práce, se navzájem informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. K významným rizikům, která je nutné při realizaci stavby z hlediska platných předpisů dále sledovat, dochází zejména při pracích a činnostech, které jsou vyjmenovány v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním předpisem NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního předpisu, vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalším požadavkům na staveniště.

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků, tj. NV č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č.2 NV č.591/2006 Sb.

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 NV č.591/2006 Sb. jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.

Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZP.

Na stavbě musí být zajištěna v nutném rozsahu první pomoc.

Při provádění stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy ve výstavbě, které určuje platná vyhláška ČÚBP.

l)	úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených výstavbou

Vzhledem k charakteru stavby (potrubí a šachty uložené v zemi) se předpokládá bezbariérové užívání stavby.

m) 	zásady pro dopravně inženýrská opatření

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem č. 361/2000 Sb. Přechodné dopravní značení při samotném provádění stavby bude navrženo dle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní řešení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným silničním úřadem.

n) 	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Vzhledem k rozsahu díla není navržena etapizace

B.9 	Celkové vodohospodářské řešení

Stavba je navržena jako vodní dílo. Realizací stavby se zajistí bezpečné odvádění odpadních vod a jejich likvidace na ČOV.