- napájení

- všeobecné Parametry

| Jmenovité napětí [V] | Uzemňovací soustava | Typ rozvodu | Výkon [kW] | Frekvence[Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | TNS | LLLN | 17,43 | 50 |

hlavní napájení: Incoming circuit

| Ik [kA] | dU nadřazený [%] | Cos sc | Cos  (zatížení) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,0 | 0,50 | 0,90 |

Blokové schéma

Q0 - Hlavní rozváděč

- vedení

| Číslo vedení | Označení | Fáze/N/PE | P [kW] | Cos  | U [V] | Ib [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switchboard: [Q0] Hlavní rozváděč |  |  |  |  |  |  |
| JF1 |  | 3L+N+PE | 2,2 | 0,90 | 400 | 3,53 |
| TF zásuvka 16A/5p J1 | R0.2.1 | 3L | 2,2 | 0,90 | 400 | 3,53 |
| JF2 |  | 3L+N+PE | 3,96 | 0,90 | 400 | 6,35 |
| J2 Ohřívač TUV1 | R0.2.2 | L | 1,32 | 0,90 | 230 | 6,35 |
| J3 Ohřívač TUV2 | R0.2.3 | L | 1,32 | 0,90 | 230 | 6,35 |
| J4 Ohřívač TUV3 | R0.2.4 | L | 1,32 | 0,90 | 230 | 6,35 |
| JF3 |  | 3L+N+PE | 12,96 | 0,90 | 400 | 20,78 |
| J6 Zásuvky J6 Trouba | R0.2.5 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |
| J7 Zásuvka J7 myčka | R0.2.6 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |
| J8 Zásuvky J8 | R0.2.7 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |
| J9 Zásuvky J9 | R0.2.8 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |
| J10 Zásuvky J10 | R0.2.9 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |
| J11 Zásuvky J11 | R0.2.10 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |
| JF3+J12 OSVĚTLENÍ | R0.1.4 | L | 0,35 | 0,90 | 230 | 1,68 |
| JF4+J13 OSVĚTLENÍ | R0.1.5 | L | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,52 |
| JF5+J14 OSVĚTLENÍ | R0.1.6 | L | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,51 |
| J15 DT | R0.1.7 | L | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,48 |
| J16 RACK PC | R0.1.8 | L | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,48 |
| JF7+J17 PK | R0.1.9 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |
| J5 NO | R0.1.10 | L | 0,02 | 0,90 | 230 | 0,12 |
| J18 DET. PLYNU | R0.1.11 | L | 0,05 | 0,90 | 230 | 0,24 |
| 23 |  | 3L+N+PE | 16,39 | 0,90 | 400 | 29,66 |
| J1 ROZV. VYTAHU | R0.2.11 | 3L | 1,5 | 0,90 | 400 | 2,41 |
| FA1+J2 OHŘÍVAČ TUV | R0.2.12 | L | 1,32 | 0,90 | 230 | 6,35 |
| J3 NO | R0.2.13 | L | 0,02 | 0,90 | 230 | 0,12 |
| FA2+J4 OSVĚTLENÍ | R0.2.14 | L | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,52 |
| FA3-J5 OSVĚTLENÍ | R0.2.15 | L | 0,28 | 0,90 | 230 | 1,35 |
| FA4 |  | 3L+N+PE | 12,96 | 0,90 | 400 | 20,78 |
| J6 Zásuvky J6 | R0.3.1 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |
| J7 Zásuvky J7 | R0.3.2 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |
| J8 Zásuvky J8 | R0.3.3 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |
| J9 Zásuvky J9 | R0.3.4 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |
| J10 Zásuvky J10 | R0.3.5 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |
| J11 Zásuvky J11 | R0.3.6 | L | 2,16 | 0,90 | 230 | 10,39 |

nastavení jednotek spouští

| Číslo vedení | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| Switchboard: [Q0] Hlavní rozváděč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | iC60 N | C | 40 | 40 | - | 0,4 | 0,4 | - |
| J1 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| TF zásuvka 16A/5p J1 | iC60 H | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| J0.2.1 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| J2 Ohřívač TUV1 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| J0.2.2 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J3 Ohřívač TUV2 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| J0.2.3 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J4 Ohřívač TUV3 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| J0.2.4 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J6 Zásuvky J6 Trouba | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.2.5 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J7 Zásuvka J7 myčka | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.2.6 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J8 Zásuvky J8 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.2.7 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J9 Zásuvky J9 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.2.8 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J10 Zásuvky J10 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.2.9 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J11 Zásuvky J11 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.2.10 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| JF3+J12 OSVĚTLENÍ | iDPN H | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| J0.1.4 | 1+N | - | - | - | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |
| JF4+J13 OSVĚTLENÍ | iDPN H | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| J0.1.5 | 1+N | - | - | - | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |
| JF5+J14 OSVĚTLENÍ | iDPN H | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| J0.1.6 | 1+N | - | - | - | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |
| J15 DT | iC60 N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| J0.1.7 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J16 RACK PC | iC60 N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| J0.1.8 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| JF7+J17 PK | iDPN H | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.1.9 | 1+N | - | - | - | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |
| J5 NO | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| J0.1.10 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J18 DET. PLYNU | iC60 N | B | 6 | 6 | - | 0,03 | 0,03 | - |
| J0.1.11 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J1 ROZV. VYTAHU | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| J0.2.11 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| FA1+J2 OHŘÍVAČ TUV | iDPN H | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.2.12 | 1+N | - | - | - | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |
| J3 NO | iC60 N | C | 4 | 4 | - | 0,04 | 0,04 | - |
| J0.2.13 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| FA2+J4 OSVĚTLENÍ | iDPN H | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| J0.2.14 | 1+N | - | - | - | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |
| FA3-J5 OSVĚTLENÍ | iDPN H | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| J0.2.15 | 1+N | - | - | - | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |
| J6 Zásuvky J6 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.3.1 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J7 Zásuvky J7 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.3.2 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J8 Zásuvky J8 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.3.3 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J9 Zásuvky J9 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.3.4 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J10 Zásuvky J10 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.3.5 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J11 Zásuvky J11 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| J0.3.6 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,43 | 32,63 | 32,63 | 26,03 | 25,18 | 0,9 |  | 0,45 |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC1 | 3L | Vícežilové | 1 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC1 | PE | Jednožilové | 1 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 3,09 | 0,1 | 15,79 | 22,1 | 0,05 | 0,05 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32,63 | 43,46 | 10 | 9,35 | 6,6 | 6,6 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| 1 | iC60 N |  | 3 | C | 40 |  | 40 | - | 0,4 | 0,4 |
| J1 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | - | - | - |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	JF1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	TF zásuvka 16A/5p J1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 0,9 | 0,2 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.1 | 3L | Vícežilové | 5 | 58 - C | 30 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.1 | PE | Jednožilové | 5 | 58 - C | 30 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 61,73 | 0,59 | 77,52 | 22,69 | 0,1 | 0,15 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,53 | 17,5 | 9,35 | 3,15 | 0,96 | 0,96 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| TF zásuvka 16A/5p J1 | iC60 H |  | 3 | C | 4 |  | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| J0.2.1 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	JF2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,96 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J2 Ohřívač TUV1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,32 | 6,35 | 6,35 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.2 | L | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.2 | PE | Jednožilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 185,2 | 2,73 | 200,99 | 24,82 | 1,11 | 1,15 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,35 | 28,62 | 8,72 | 0,65 | 0,35 | 0,35 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J2 Ohřívač TUV1 | iC60 N |  | 1 | C | 10 |  | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| J0.2.2 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J3 Ohřívač TUV2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,32 | 6,35 | 0 | 6,35 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.3 | L | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.3 | PE | Jednožilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 126,91 | 23,73 | 0,67 | 0,71 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,35 | 28,62 | 8,72 | 1,05 | 0,56 | 0,56 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J3 Ohřívač TUV2 | iC60 N |  | 1 | C | 10 |  | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| J0.2.3 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J4 Ohřívač TUV3

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,32 | 6,35 | 0 | 0 | 6,35 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.4 | L | Vícežilové | 10 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.4 | PE | Jednožilové | 10 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 74,08 | 1,09 | 89,87 | 23,19 | 0,44 | 0,49 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,35 | 28,62 | 8,72 | 1,5 | 0,82 | 0,82 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J4 Ohřívač TUV3 | iC60 N |  | 1 | C | 10 |  | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| J0.2.4 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	JF3

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,96 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J6 Zásuvky J6 Trouba

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 10,39 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.5 | L | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.5 | PE | Jednožilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 185,2 | 2,73 | 200,99 | 24,82 | 1,82 | 1,86 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 28,62 | 8,72 | 0,65 | 0,35 | 0,35 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J6 Zásuvky J6 Trouba | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.2.5 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J7 Zásuvka J7 myčka

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 0 | 10,39 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.6 | L | Vícežilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.6 | PE | Jednožilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 259,28 | 3,82 | 275,07 | 25,91 | 2,54 | 2,59 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 28,62 | 8,72 | 0,47 | 0,25 | 0,25 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J7 Zásuvka J7 myčka | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.2.6 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J8 Zásuvky J8

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 0 | 0 | 10,39 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.7 | L | Vícežilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.7 | PE | Jednožilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 259,28 | 3,82 | 275,07 | 25,91 | 2,54 | 2,59 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 28,62 | 8,72 | 0,47 | 0,25 | 0,25 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J8 Zásuvky J8 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.2.7 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J9 Zásuvky J9

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 10,39 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.8 | L | Vícežilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.8 | PE | Jednožilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 259,28 | 3,82 | 275,07 | 25,91 | 2,54 | 2,59 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 28,62 | 8,72 | 0,47 | 0,25 | 0,25 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J9 Zásuvky J9 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.2.8 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J10 Zásuvky J10

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 0 | 10,39 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.9 | L | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.9 | PE | Jednožilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 126,91 | 23,73 | 1,09 | 1,13 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 28,62 | 8,72 | 1,05 | 0,56 | 0,56 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J10 Zásuvky J10 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.2.9 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J11 Zásuvky J11

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 0 | 0 | 10,39 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.10 | L | Vícežilové | 5 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.10 | PE | Jednožilové | 5 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 37,04 | 0,55 | 52,83 | 22,64 | 0,36 | 0,41 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 28,62 | 8,72 | 2,65 | 1,49 | 1,49 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J11 Zásuvky J11 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.2.10 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	JF3+J12 OSVĚTLENÍ

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,35 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0,9 | 0,7 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.1.4 | L | Vícežilové | 90 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.1.4 | PE | Jednožilové | 90 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 1111,2 | 10,62 | 1126,99 | 32,72 | 1,76 | 1,81 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,68 | 20,67 | 8,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| JF3+J12 OSVĚTLENÍ | iDPN H |  | 1+N | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| J0.1.4 | 1+N |  | - | - | - |  | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	JF4+J13 OSVĚTLENÍ

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,52 | 0 | 1,52 | 0 | 0,9 | 0,7 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.1.5 | L | Vícežilové | 80 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.1.5 | PE | Jednožilové | 80 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 987,73 | 9,44 | 1003,52 | 31,54 | 1,41 | 1,46 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,52 | 20,67 | 8,72 | 0,13 | 0,07 | 0,07 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| JF4+J13 OSVĚTLENÍ | iDPN H |  | 1+N | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| J0.1.5 | 1+N |  | - | - | - |  | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	JF5+J14 OSVĚTLENÍ

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,51 | 0 | 0 | 0,51 | 0,9 | 0,7 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.1.6 | L | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.1.6 | PE | Jednožilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 308,67 | 2,95 | 324,46 | 25,05 | 0,15 | 0,19 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,51 | 20,67 | 8,72 | 0,4 | 0,21 | 0,21 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| JF5+J14 OSVĚTLENÍ | iDPN H |  | 1+N | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| J0.1.6 | 1+N |  | - | - | - |  | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J15 DT

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,48 | 0 | 0,48 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.1.7 | L | Vícežilové | 1 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.1.7 | PE | Jednožilové | 1 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 12,35 | 0,12 | 28,14 | 22,21 | 0,01 | 0,05 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,48 | 20,67 | 8,72 | 5,18 | 3,2 | 3,2 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J15 DT | iC60 N |  | 1 | C | 6 |  | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| J0.1.7 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J16 RACK PC

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,48 | 0 | 0,48 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.1.8 | L | Vícežilové | 3 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.1.8 | PE | Jednožilové | 3 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 37,04 | 0,35 | 52,83 | 22,45 | 0,02 | 0,06 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,48 | 20,67 | 8,72 | 2,65 | 1,49 | 1,49 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J16 RACK PC | iC60 N |  | 1 | C | 6 |  | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| J0.1.8 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	JF7+J17 PK

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 10,39 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.1.9 | L | Vícežilové | 10 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.1.9 | PE | Jednožilové | 10 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 74,08 | 1,09 | 89,87 | 23,19 | 0,73 | 0,77 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 28,62 | 8,72 | 1,5 | 0,82 | 0,82 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| JF7+J17 PK | iDPN H |  | 1+N | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.1.9 | 1+N |  | - | - | - |  | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J5 NO

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.1.10 | L | Vícežilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.1.10 | PE | Jednožilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 432,13 | 4,13 | 447,92 | 26,23 | 0,05 | 0,1 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 20,67 | 8,72 | 0,28 | 0,15 | 0,15 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J5 NO | iC60 N |  | 1 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| J0.1.10 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J18 DET. PLYNU

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,24 | 0 | 0 | 0,24 | 0,9 | 1 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.1.11 | L | Vícežilové | 5 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.1.11 | PE | Jednožilové | 5 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 61,73 | 0,59 | 77,52 | 22,69 | 0,01 | 0,06 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 20,67 | 8,72 | 1,76 | 0,96 | 0,96 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J18 DET. PLYNU | iC60 N |  | 1 | B | 6 |  | 6 | - | 0,03 | 0,03 |
| J0.1.11 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	23

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,39 | 29,66 | 29,66 | 24,71 | 24,54 | 0,9 |  | 1 |  |

odpínač

| Označení | Typ | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA peak] | Icw [kA rms] | Nadřazená ochrana [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS0.1.12 | iSW | 32 | 6 | 0,00 | 0,00 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J1 ROZV. VYTAHU

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.11 | 3L | Vícežilové | 20 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.11 | PE | Jednožilové | 20 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 246,93 | 2,36 | 262,72 | 24,46 | 0,28 | 0,33 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,41 | 18,55 | 9,35 | 0,96 | 0,26 | 0,26 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J1 ROZV. VYTAHU | iC60 N |  | 3 | C | 10 |  | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| J0.2.11 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	FA1+J2 OHŘÍVAČ TUV

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,32 | 6,35 | 6,35 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.12 | L | Vícežilové | 5 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.12 | PE | Jednožilové | 5 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 37,04 | 0,55 | 52,83 | 22,64 | 0,22 | 0,27 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,35 | 28,62 | 8,72 | 2,65 | 1,49 | 1,49 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| FA1+J2 OHŘÍVAČ TUV | iDPN H |  | 1+N | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.2.12 | 1+N |  | - | - | - |  | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J3 NO

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.13 | L | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.13 | PE | Jednožilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 185,2 | 1,77 | 200,99 | 23,87 | 0,02 | 0,07 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 20,67 | 8,72 | 0,65 | 0,35 | 0,35 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J3 NO | iC60 N |  | 1 | C | 4 |  | 4 | - | 0,04 | 0,04 |
| J0.2.13 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	FA2+J4 OSVĚTLENÍ

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,52 | 0 | 1,52 | 0 | 0,9 | 0,7 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.14 | L | Vícežilové | 80 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.14 | PE | Jednožilové | 80 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 987,73 | 9,44 | 1003,52 | 31,54 | 1,41 | 1,46 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,52 | 20,67 | 8,72 | 0,13 | 0,07 | 0,07 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| FA2+J4 OSVĚTLENÍ | iDPN H |  | 1+N | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| J0.2.14 | 1+N |  | - | - | - |  | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	FA3-J5 OSVĚTLENÍ

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,28 | 1,35 | 0 | 0 | 1,35 | 0,9 | 0,7 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.2.15 | L | Vícežilové | 90 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.2.15 | PE | Jednožilové | 90 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 1111,2 | 10,62 | 1126,99 | 32,72 | 1,41 | 1,46 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,35 | 20,67 | 8,72 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| FA3-J5 OSVĚTLENÍ | iDPN H |  | 1+N | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| J0.2.15 | 1+N |  | - | - | - |  | CZ-RCD int. | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	FA4

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,96 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J6 Zásuvky J6

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 10,39 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.3.1 | L | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.3.1 | PE | Jednožilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 185,2 | 2,73 | 200,99 | 24,82 | 1,82 | 1,86 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 28,62 | 8,72 | 0,65 | 0,35 | 0,35 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J6 Zásuvky J6 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.3.1 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J7 Zásuvky J7

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 0 | 10,39 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.3.2 | L | Vícežilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.3.2 | PE | Jednožilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 259,28 | 3,82 | 275,07 | 25,91 | 2,54 | 2,59 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 28,62 | 8,72 | 0,47 | 0,25 | 0,25 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J7 Zásuvky J7 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.3.2 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J8 Zásuvky J8

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 0 | 0 | 10,39 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.3.3 | L | Vícežilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.3.3 | PE | Jednožilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 259,28 | 3,82 | 275,07 | 25,91 | 2,54 | 2,59 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 28,62 | 8,72 | 0,47 | 0,25 | 0,25 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J8 Zásuvky J8 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.3.3 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J9 Zásuvky J9

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 10,39 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.3.4 | L | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.3.4 | PE | Jednožilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 70 1x 70 1x 35 | 6,61 | 1,88 | 22,4 | 23,97 | 0,07 | 0,12 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 225,78 | 8,72 | 6,15 | 4,13 | 3,5 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J9 Zásuvky J9 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.3.4 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J10 Zásuvky J10

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 0 | 10,39 | 0 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.3.5 | L | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.3.5 | PE | Jednožilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 126,91 | 23,73 | 1,09 | 1,13 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 28,62 | 8,72 | 1,05 | 0,56 | 0,56 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J10 Zásuvky J10 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.3.5 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[Q0] Hlavní rozváděč

- Číslo vedení:	J11 Zásuvky J11

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,16 | 10,39 | 0 | 0 | 10,39 | 0,9 | 0,6 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.3.6 | L | Vícežilové | 5 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |
| WC0.3.6 | PE | Jednožilové | 5 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 37,04 | 0,55 | 52,83 | 22,64 | 0,36 | 0,41 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,39 | 28,62 | 8,72 | 2,65 | 1,49 | 1,49 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J11 Zásuvky J11 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| J0.3.6 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |