A. Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A1.1	Údaje o stavbě

a) 	Název stavby

Kanalizace ul. Ke Sportovištím, Kolín, Sendražice

b)	Místo stavby

Stavba je navržena v zastavěném území města Kolín, místní část Sendražice (okr. Kolín).

k. ú. Sendražice: p. č. 1021/5, 1021/4, 1021/1, 1021/7, 413.

A1.2	Údaje o stavebníkovi

c) 	Obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla (právnická osoba)

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, IČ 00235440

Investiční referent: Jana Ontlová, DiS. Tel. 321748234, email: jana.ontlova@mukolin.cz

A1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) 	Obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla (právnická osoba)

LK PROJEKT s.r.o. ul. 28. října 933/11, Čelákovice, IČ 04326181

b) 	Jméno a příjmení hlavního projektanta vč. čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob

Ing. Liběna Knapová, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0008928

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty a technická a technologická zařízení

A.3	Seznam vstupních podkladů

a)	Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Dokumentace byla projednána s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  Požadavky byly zapracovány do dokumentace. Žádost o společné územní rozhodnutí a stavební povolení byla podána příslušnému vodoprávnímu úřadu pod čj. 98265/2021.

b)	Základní informace o dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení.  Jedná se o zahuštění stávající sítě podtlakové kanalizace. V ulici Ke Sportovištím je vybudována podtlaková stoka PVC D110, na kterou budou napojeny 3ks projektovaných podtlakových kanalizačních přípojek PVC D90 celk. dl. 6,1m, včetně sběrných šachet.  Sběrné šachty (3ks) jsou navrženy o pr. 0,8m a budou vystrojeny 2“ sacím ventilem (pro čp. 526, čp. 530, poz. st. 604). Do sběrných šachet budou napojeny gravitační kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

Stavba gravitační kanalizační přípojky pro poz. st. 604 je součástí této dokumentace. Jedná se o odkanalizování kynologického střediska, které je ve vlastnictví stavebníka. Přípojka je navržena z mat. PVC D160 dl.10,0m a kanalizační šachty DN400. Do šachty bude přepojeno odpadní potrubí z budovy mat. PVC D110 celk. dl. 8,5m. Stávající žumpa bude zrušena.

Stavba gravitačních přípojek čp. 526 a čp. 530 bude zajištěna majiteli připojovaných nemovitostí a to včetně uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem veřejné kanalizace.

c)	Další podklady

Geodetické zaměření, zákresy stávajících inž. sítí, místní šetření a požadavky stavebníka.

B. Souhrnná technická zpráva

a)	Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatelskou dokumentací se rozumí dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby:

-v rámci přípravy výroby

- jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem

- projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště

Dodavatelská dokumentace se zpracovává v rozsahu nezbytném pro provádění stavby, stanovení množství a stanovení kvality, pro určení technických parametrů použitých materiálů, výrobků, prací a výkonů.  Součástí dodavatelské projektové dokumentace je:

- dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště,

- projekty pro provedení stavby,

- dílenská a výrobní dokumentace,

- dokumentace skutečného provedení stavby

b)	Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude na stavbě zaveden řádný informační systém. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje NV č.591/2006 Sb. Oznámení o zahájení prací musí mít náležitosti NV č.591/2006 Sb. Zhotovitel (dodavatel) stavby nebo stavebník zajistí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátora je nutné určit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

-  Budou-li na staveništi působit zaměstnanci vice než jednoho zhotovitele stavby

- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) (např. práce ve výšce nad 10 metrů, práce ve výkopu hlubším 5 metrů, práce spojené s montáží těžkých konstrukcí, práce nad vodou nebo v její blízkosti, práce s toxickými chemickými látkami, práce v ochranných pásmech energetických vedení, práce potápěčské, práce s výbušninami), tj. kde vzniká povinnost o oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Projektovaná stavba nepředpokládá nutnost vyhotovení plánu BOZP.

Plán BOZP je nutné vyhotovit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- Vzniká povinnost o oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

Informace o rizicích, která se mohou vyskytnout při realizaci:

Mezi základní rizika, která se vyskytují při realizaci stavby, jsou zvýšený hluk, vibrace, prach, úraz elektrickým proudem, působením chemických a biologických činitelů, pád z výšky nebo do hloubky, vznik požáru, apod. Další rizika vyplývají z použitých technologií a stanovuje je sám zhotovitel na základě technologických či pracovních postupů. Zhotovitelé jsou povinni dle § 101 zákona č. 282/2006 Sb., zákoník práce, se navzájem informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. K významným rizikům, která je nutné při realizaci stavby z hlediska platných předpisů dále sledovat, dochází zejména při pracích a činnostech, které jsou vyjmenovány v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví (při práci na staveništích. Při realizaci této stavby se předpokládá s výskytem těchto prací, a to vzhledem k výměně a likvidaci stávajícího azbestocementového potrubí.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním předpisem NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního předpisu, vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalším požadavkům na staveniště.

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků, tj. NV č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 NV č.591/2006 Sb.

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 NV č.591/2006 Sb. jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.

Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZP.

Na stavbě musí být zajištěna v nutném rozsahu první pomoc.

Při provádění stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy ve výstavbě, které určuje platná vyhláška ČÚBP.

c)	Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

V místě stavby se dle dostupných informací nacházejí inženýrské sítě, sítě jsou orientačně zakresleny do situace. Před realizací stavby budou inženýrské sítě vytyčeny v terénu jejich správci. Při stavbě budou dodrženy požadavky, obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. V rámci stavby bude dodržována prostorová norma na umístění inženýrských sítí. Stavbou budou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí, která jsou stanovena zákony.

Pozemní komunikace - zákon č.13/1997 Sb.

silnice II. a III. tř, místní komunikace	 	15m od osy vozovky nebo přilehlého jízd. pásu

Telekomunikační vedení - zákon č. 151/2000 Sb.

podzemní telekomunikační vedení 		1,5m

Elektroenergetika - zákon č. 458/200 Sb.

nadzemní vedení 	nad 1kV do 35 kV včetně	7m od krajního vodiče

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně 	12 m od krajního vodiče

podzemní vedení do 110 kV včetně 			1 m po obou stranách kraj. kabelu

podzemní vedení nad 110 kV 			3 m po obou stranách kraj. kabelu

venkovní el. stanice a stanice s napětím větším než 52 kV v budovách	 20 m od 								vnějšího líce obvod. zdi nebo oplocení

stožárové el. stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí						7 m

kompaktní a zděné el. stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí					 2 m

vestavěné elektrické stanice				 1 m od obestavění

Plynárenství - zákon č.458/2000 Sb.

NTL a STL plynovod v zastavěném území obce 	1 m na obě strany od půdorysu

ostatní plynovody 					4 m na obě strany od půdorysu

Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb.

vodovodní řad do průměru 500 mm včetně 		1,5 m

kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně 	1,5 m

Při stavbě bude dodržována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

d)	Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastnosti staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Přístup na stavbu bude z místní komunikace. Stavebními pracemi prováděnými dle platných předpisů nedojde ohrožení okolí staveniště.  Zařízení staveniště bude řešeno v rámci pozemků, na kterých se stavba umísťuje. Do místa stavby bude umožněn příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům. Přes překopy budou osazeny přechodové lávky se zábradlím v v souladu s platnými č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl obyvatelům umožněn přístup k nemovitostem k jednotlivým nemovitostem. Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.

e)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlivem stavby může dojít dočasně ke zhoršení životního prostředí stavebními mechanismy, hlukem z provozu a také dočasným omezením práv k přístupu na pozemky podél příjezdu na staveniště. Tyto vlivy musí být minimalizovány vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů. Především je nutno dodržovat tyto zásady pro umístění a provoz staveniště:

Veřejná prostranství a pozemní komunikace lze pro staveniště použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu.  Při provozu stavenišť nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, k ohrožování bezpečnosti provozu, znečištění veřejných komunikací, znečišťování ovzduší a vod, k zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k vodovodním sítím, apod.  Nelze-li účinky provádění staveb, zejména hluk, prach, exhalace a otřesy omezit na přípustnou míru, lze tyto práce provádět pouze za podmínek stanovených stavebním úřadem.  Stavební práce, které vyžadují dopravní omezení na veřejných komunikacích, se musí provádět podle vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí a co nejrychleji ukončit. Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat k přístupu či vjezdu přilehlých staveb a pozemků nebo zařízení, která musí být z bezpečnostních a provozních důvodů stále přístupná (uzávěry, vstupy k inž. sítím atd.).  Je nutno zamezit ucpání a znečištění uličních dešťových vpustí a kanálů.

B.1. 	Popis území stavby

a)	 Charakteristika území a stavebního pozemku průběhu liniové stavby, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba kanalizace bude provedena na veřejném pozemku v ul. Ke Sportovištím, místní část Sendražice, Kolín. Pozemek je využíván jako přístupová komunikace k rodinným domům.  Stavba je v souladu s charakterem zastavěného území.

b)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem

Dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou. Do dokumentace byly zapracovány požadavky dotčených orgánů a správců sítí. Dokladová část je přílohou dokumentace.

c) 	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Stavba je v souladu s územním plánem.

d) 	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

e) 	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace. Dokumentace je zpracována v souladu s technickými normami a požadavky stavebníka.

f)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Pro stavbu nebyl proveden geologický, hydrogeologický průzkum ani stavebně historický průzkum.

g)	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

h) 	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba není navržena v záplavovém ani poddolovaném území.

i) 	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá zásadní vliv na okolí a okolní stavby. Odtokové poměry v území se nezmění.

j) 	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice a kácení dřevin. Narušený terén bude po provedení stavby uveden do původního stavu.

k) 	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Pro stavbu nedojde k trvalému záboru ZPF.  V okolí stavby se nachází lesní pozemek.

l) 	Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Jedná se o zahuštění stávající podtlakové kanalizace  PVC D110  v ul. Ke Sportovištím.

m) 	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba bude provedena dle možností stavebníka v r. 2022.  Podmiňující, související a vyvolané investice nejsou známy.

n) 	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Stavba se umísťuje na pozemky: k. ú. Sendražice, p. č. 1021/5, 1021/4, 1021/1, 1021/7, 413.

o) 	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Ochranné pásmo š. 1,5m na každou stranu potrubí vznikne na pozemcích, na kterých bude stavba umístěna.

B.2	Celkový popis stavby

a) 	Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novostavbu.  Stavebně technický, stavebně historický průzkum ani statické posouzení nosných konstrukcí nebyly prováděny.

b) 	Účel užívání stavby

Účelem užívání stavby je odkanalizování stávající zástavby do veřejné kanalizace.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) 	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Na stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky. Stavba neomezuje pohyb osob s omezenou schopností, potrubí bude uloženo v zemi. Na terénu budou viditelné poklopy šachet, jejichž hrana bude na stejné výškové úrovni jako niveleta komunikace.

e) 	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace.

f) 	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

g) 	Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

SO 01 Podtlaková kanalizace

Podtlaková kanalizace pro čp. 526

Pro odkanalizování rodinného domu bude vybudována podtlaková kanalizační přípojka PVC D90 dl.2,3m se sběrnou šachtou pr. 0,8m. Podtlaková přípojka bude napojena na stávající podtlakovou stoku PVC D110 vedenou v ulici. Podtlaková kanalizační přípojka musí být uložena s klesajícím sklonem od sacího ventilu a zaústěna do vrcholu podtlakové stoky v rozmezí úhlu ± 60°od svislé osy. Vedlejší úseky musí být napojeny do hlavních úseků podtlakových stok pod ostrým úhlem a nad vodorovnou osou profilu, tak aby byl zajištěn odtok splaškových vod z vedlejšího do hlavního úseku a aby byla možnost zpětného toku minimalizována.

Sběrná šachta pr. 0,8m je navržena plastová a bude osazená v komunikaci. Šachta bude osazená na podkladní beton tl.100mm a obetonována. Nad stropem šachty bude provedena roznášecí betonová deska vyztužená kari sítí. Šachta bude zakrytá plným poklopem pr. 0,6m kat D400. Horní hrana poklopu bude zarovnána s niveletou komunikace.

Sací ventil 2“ bude osazen ve sběrné šachtě v její horní části. Do ventilu je vedena dvojice potrubí z provozního prostoru sběrné šachty. První potrubí - nasávací o profilu 2“ je vedeno ode dna provozního objemu sběrné jímky a bude u dna sběrné jímky seříznuto pod úhlem 45, aby došlo ke zlepšení nasávání tuhých částí splaškových vod. U nasávacího potrubí je vedena v souběhu trubička z prov. prostoru sběrné jímky až do řídícího centra podtlakového ventilu. Tato trubička slouží k určení spínacího tlaku ventilu.

Do šachty bude napojena kanalizační přípojka. Stavbu gravitační kanalizační přípojky zajišťuje vlastník nemovitosti. Před napojením uzavře vlastník nemovitosti smlouvu o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace s provozovatelem stokové sítě.

Podtlaková kanalizace pro čp. 530

Pro odkanalizování rodinného domu bude vybudována podtlaková kanalizační přípojka PVC D90 dl.2,6m se sběrnou šachtou pr. 0,8m. Podtlaková přípojka bude napojena na stávající podtlakovou stoku PVC D110 vedenou v ulici. Podtlaková kanalizační přípojka musí být uložena s klesajícím sklonem od sacího ventilu a zaústěna do vrcholu podtlakové stoky v rozmezí úhlu ± 60°od svislé osy. Vedlejší úseky musí být napojeny do hlavních úseků podtlakových stok pod ostrým úhlem a nad vodorovnou osou profilu, tak aby byl zajištěn odtok splaškových vod z vedlejšího do hlavního úseku a aby byla možnost zpětného toku minimalizována.

Sběrná šachta pr. 0,8m je navržena plastová a bude osazená v komunikaci. Šachta bude osazená na podkladní beton tl.100mm a obetonována. Nad stropem šachty bude provedena roznášecí betonová deska vyztužená kari sítí. Šachta bude zakrytá plným poklopem pr. 0,6m kat D400. Horní hrana poklopu bude zarovnána s niveletou komunikace.

Sací ventil 2“ bude osazen ve sběrné šachtě v její horní části. Do ventilu je vedena dvojice potrubí z provozního prostoru sběrné šachty. První potrubí - nasávací o profilu 2“ je vedeno ode dna provozního objemu sběrné jímky a bude u dna sběrné jímky seříznuto pod úhlem 45, aby došlo ke zlepšení nasávání tuhých částí splaškových vod. U nasávacího potrubí je vedena v souběhu trubička z prov. prostoru sběrné jímky až do řídícího centra podtlakového ventilu. Tato trubička slouží k určení spínacího tlaku ventilu.

Do šachty bude napojena kanalizační přípojka. Stavbu gravitační kanalizační přípojky zajišťuje vlastník nemovitosti.   Před napojením uzavře vlastník nemovitosti smlouvu o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace s provozovatelem stokové sítě.

Podtlaková kanalizace pro poz. st. 604

Pro odkanalizování kynologického střediska bude vybudována podtlaková kanalizační přípojka PVC D90 dl.1,5m se sběrnou šachtou pr. 0,8m. Podtlaková přípojka bude napojena na stávající podtlakovou stoku PVC D110 vedenou v ulici. Podtlaková kanalizační přípojka musí být uložena s klesajícím sklonem od sacího ventilu a zaústěna do vrcholu podtlakové stoky v rozmezí úhlu ± 60°od svislé osy. Vedlejší úseky musí být napojeny do hlavních úseků podtlakových stok pod ostrým úhlem a nad vodorovnou osou profilu, tak aby byl zajištěn odtok splaškových vod z vedlejšího do hlavního úseku a aby byla možnost zpětného toku minimalizována.

Sběrná šachta pr. 0,8m je navržena plastová a bude osazená v komunikaci. Šachta bude osazená na podkladní beton tl.100mm a obetonována. Nad stropem šachty bude provedena roznášecí betonová deska vyztužená kari sítí. Šachta bude zakrytá plným poklopem pr. 0,6m kat D400. Horní hrana poklopu bude zarovnána s niveletou komunikace.

Sací ventil 2“ bude osazen ve sběrné šachtě v její horní části. Do ventilu je vedena dvojice potrubí z provozního prostoru sběrné šachty. První potrubí - nasávací o profilu 2“ je vedeno ode dna provozního objemu sběrné jímky a bude u dna sběrné jímky seříznuto pod úhlem 45, aby došlo ke zlepšení nasávání tuhých částí splaškových vod. U nasávacího potrubí je vedena v souběhu trubička z prov. prostoru sběrné jímky až do řídícího centra podtlakového ventilu. Tato trubička slouží k určení spínacího tlaku ventilu.

SO 02 Kanalizační přípojka pro poz st. 604

Do sběrné šachty osazené v ulici bude napojena kanalizační přípojka PVC D160 dl.10,0m vedená z domovní kanalizační šachty pr.0,4m. Kanalizační šachta bude osazena na pozemku stavebníka poblíž stávající žumpy. Do kanalizační šachty bude přepojeno odpadní potrubí z budovy. Přepojení domovní kanalizace je navrženo potrubím PVC D110 celk. dl.8,5m. Jedná se o přepojení 2x WC a 1x koupelna. Stávající žumpa 3m3 bude zrušena. Vnitřní prostor žumpy bude vyčerpán, vypláchnut a vydezinfikován. Betonový strop s poklopy bude odstraněn a dno bude proděravěno, tak aby nedocházelo k akumulaci vody. Prostor bude zasypán inertním materiálem a povrch bude doplněn ornicí 10-15cm a oset travním semenem.

Všeobecné údaje

Podtlakové potrubí PVC D90 bude spojováno lepením, resp. lze použít spojování potrubí přesuvkami (u-kusy). S ohledem na použití spec. tvarovek (U kusy, skoky, tlakové odbočky a kolena pod úhlem 45°) a nutností používat materiál tvarovek a potrubí od stejného výrobce bude použit na tuto kanalizaci materiál s atestem na podtlak.

Potrubí bude uloženo v komunikaci s povrchem z asfaltového recyklátu. Povrchy budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu.

Rýha pro uložení potrubí se provede o šířce min 800 mm do hloubky dle podélného profilu.  Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl. 100 mm. Zkompletované potrubí se zkontroluje z hlediska dodržení technologie dle pokynů výrobce. Obsyp a zásyp potrubí bude proveden do výše 300 mm nad vrchol potrubí. Podsyp, obsyp a zásyp bude proveden dle ČSN 73 6620.  Pískový podsyp a obsyp budou o frakci 0-22 mm, resp. dle technologie pokládky výrobce. Před uvedením do provozu bude potrubí propláchnuto a zbaveno nečistot. Nad potrubí bude umístěn signalizační vodič vyvedený pod poklop šachet a armatur.

Podtlakové zkoušky budou prováděny dle ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí v normativní příloze B. Přejímací zkoušky budou realizovány za přítomnosti provozovatele sítě.  Zkoušky vodotěsnosti gravitačního potrubí budou prováděny dle ČSN 75 6909 Zkouška vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek.

Při přerušení prací je nutnost vždy zajistit konce potrubí vhodným způsobem proti vnikání nečistot – zajistí zhotovitel po celou dobu výstavby (originál zátku případně variantně lze použít speciální uzavírací těsnící balón).

Vytyčovací souřadnice:

SŠ čp. 526			-1053798,38		-687322,91

SŠ čp. 530			-1053806,74		-687339,13

SŠ poz. st. 604			-1053810,15		-687337.58

Plán kontrolních prohlídek stavby:

Plán kontrolních prohlídek stavby se vztahuje k nejvíce důležitým stavebním pracím:

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po převzetí staveniště dodavatelem, vytyčení inženýrských sítí a po vytyčení stavby.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení pokládky potrubí a osazení šachet a armatur, po provedení zkoušek vodotěsnosti, tlakových zkoušek.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení zásypu výkopu a konečné úpravě povrchu.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena při kolaudaci stavby, resp. před předáním inženýrských sítí provozovateli.

h) 	Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Potřeba vody dle vyhl. MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění, příloha 12 Směrná čísla roční potřeby vody.  Bytový fond - na 1 obyv. s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m3/rok.  1 bj - 4obyv.  Qr = 3* 4 *35 = 420m3/rok ,

Q24 = 420/365 = 1,15 m3/den = 0,048 m3/hod = 0,013 l/s

Odvod splaškových vod odpovídá potřebě vody.

i) 	Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude realizována v r. 2022.

j) 	Orientační náklady stavby.

Odhadované investiční náklady činí 0,7 mil. Kč (bez DPH)