PŘÍLOHA Č. 1 k SOD ze dne ………………….

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Bezručova 866, 867

Technické parametry instalovaného výtahu

Typ					TOV 1000/13 SICOR

Nosnost				1000 kg (13 osob)

Dopravní rychlost			1 m/s

Zdvih					33 600 mm

Počet stanic / nástupišť			13/13

Půdorys kabiny š x h			1 050 x 2 150 mm

Provedení kabiny			neprůchozí

Materiál kabiny	komaxit v odstínu RAL (bude upřesněn objednatelem), 
nerez doplňky

Osvětlení kabiny			LED osvětlení

Podlaha kabiny				zátěžová krytina ALTRO

Dveře kabinové				automatické centrální BUS, 800 mm, broušený nerez

Dveře šachetní				otočné jednokřídlové, 800 mm, komaxit dle RAL

Půdorys šachty š x h			1 360 x 2 380 mm

Rozvaděč				mikroprocesorový LCB 04 s frekvenčním měničem

Výtahový stroj (kW)			asynchronní převodový jednorychlostní 9 kW

Lana					ocelová 5x, d 10,0 mm

Elektroinstalace

- rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nově osazené skříni, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním

- venkovní přivolávače v provedení antivandal v nerezovém štítku s polohovou signalizací v hlavní nástupní stanici, v ostatních stanicích směrové šipky

- osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V a nouzová signalizace do prohlubně

- snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka

- závěsný silový a signálový kabel

- ovladačová kombinace klece v nerezovém nebo plastovém panelu v provedení antivandal s polohovou signalizací klece, tlačítkem otevření a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou), Braillovy a reliefní znaky

- automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci

- skříňka revizní jízdy na střechu kabiny a do prohlubně, koncový spínač

- nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci

- zesílení intenzity osvětlení strojovny

Výtahový rozvaděč nebude blokován, přístup do něj nebude podmíněn připojením externího testeru nebo firemním softwarem z PC.

Kabina

- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači a hlídačem lan

- opláštění boků kabiny v provedení dekorovaný nerez včetně větracích otvorů, zrcadlo a madlo na zadní nebo boční stěně

- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou KOMAXIT – barva bílá

- podlaha kabiny s krytinou typ Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou

přejezdový plech (ochranná deska)

- LED osvětlení kabin

- zábradlí a okopové plechy na strop klece

- kabina výtahu bude osazena automatickými 4 křídlými centrálně otvíranými dveřmi BUS – světlá šíře vstupu 800 mm provedení broušený nerez

Šachta a strojovna

- omezovač rychlosti s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka

- polyuretanové nárazníky pohlcujících energii

- žebřík do prohlubně výtahu

- ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m

- olemování prostupů strojovna - šachta

- konzole pro nová vodítka „T“ protiváhy a kabiny včetně jejich kotvení

- nová „T“ vodítka pro vedení protizávaží a kabiny

- protizávaží včetně vodících čelistí

- demontáž stávajících drátových vodítek protiváhy

Šachetní dveře šíře 800 mm

- ruční jednokřídlé otočné šachetní dveře poloautomatické s excentricky umístěným průhledovým okénkem v provedení KOMAXIT v odstínu RAL, osazené bezpečnostní uzávěrkou dle ČSN EN 81-20. Požární odolností dveří EW 60 DP1

Výtahový stroj

- ocelový rošt pod stroj s tlumením hluku a odkláněcí kladkou

- jednorychlostní výtahový stroj s dvoučinnou brzdou a krytem lanovnice

- nosná lana

Při rekonstrukci výtahů dojde k výměně a dodání následujících komponent:

- elektroinstalace viz. specifikace

- kabina výtahu viz. specifikace

- šachetní dveře viz. specifikace

- výtahový stroj viz. specifikace

- šachta a strojovna viz. specifikace

- kompletní technická dokumentace výtahů

- zkoušky po ukončení montáže a ověření shody Oznámeným subjektem dle Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

- doplnění štítků a návodů

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ VÝMĚNU TECHNOLOGIE VÝTAHÚ V ŠACHTÁCH A STROJOVNÁCH

Rozsah stavebních prací

Stávající výtahy TOV 320 budou kompletně demontovány. Bude demontováno stávající uložení pod výtahovými stroji ve strojovně. Budou vybourány nové otvory pro průchody lan mezi strojovnou a šachtou a betonové nárazníky pod kabinami a vyvažovacími závažími.

Pro výměnu výtahu je nutno zajistit stavební úpravy ve strojovně a šachtě. Dodavatel výtahů zajistí provedení stavebních úprav dle specifikace:

- zednická oprava a bezprašný nátěr podlahy strojoven a dna šachet

- vybílení stěn strojoven

- zednické, natěračské a malířské opravy montáží dotčených prostor

- odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu, vybouraného zdiva a použitého materiálu

- vyčištění výtahů po dokončení stavebních prací

- překotvení konzol hlavních vodítek z důvodu vytvoření prostoru pro protizávaží

- překotvení konzol vodítek kabiny z důvodu vytvoření prostoru pro protizávaží

- přepážka mezi šachtami

Hrnčířská 1037B

Technické parametry instalovaného výtahu

Typ					osobní TOV 500/4 GLZA

Nosnost				500 kg (6 osob)

Dopravní rychlost			1 m/s

Zdvih					8,4 m

Počet stanic / nástupišť			4/4

Půdorys kabiny š x h			900 x 1 500 x 2 100 mm

Provedení kabiny			neprůchozí

Materiál kabiny		plech, povrchová úprava Kmaxit, dekorovaný nerez,
zrcadlo, madlo

Osvětlení kabiny			LED panely

Podlaha kabiny				zátěžová krytina ALTRO

Dveře kabinové		automatické T2 800 x 2 000 mm, nerez BUS

Dveře šachetní				automatické T2 800 x 2 000 mm, nátěr RAL EW 60

Půdorys šachty š x h			1 480 x 2 000 mm, horní dojezd min. 3 600 mm, 
					prohlubeň min. 1 500 mm

Rozvaděč				mikroprocesorový LCB 04 s frekvenčním měničem, VP

Výtahový stroj (kW)			bezpřevodový GLZ-A 4,8 kW

Lana					ocelová 6,5 mm PAWO

Elektroinstalace

- rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nově osazené skříni, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním

- venkovní přivolávače prosvětlovací v provedení antivandal s Braillovým písmem a reliéfem, štítek s polohovou signalizací v hlavní nástupní stanici a v ostatních stanicích směrové šipky

- inspekční jízda, osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V a nouzová signalizace do prohlubně

- snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka

- závěsný silový a signálový kabel

- ovladačová kombinace klece v designovém panelu osazené LCD displejem 7“ s polohovou signalizací klece, Braillovým písmem a reliéfem, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou), tlačítko hlavní stanice ,,0“ bude vystouplé v zeleném kroužku

- automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci

- skříňka revizní jízdy a koncový vypínač na střechu kabiny

- kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci

- záložní zdroj na dojetí kabiny do nejbližší stanice při výpadku el. proudu

Výtahový rozvaděč nebude blokován, přístup do něj nebude podmíněn připojením externího testeru nebo firemním softwarem z PC.

Kabina

- rám klece s povrchovou úpravou zinek, s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači a hlídačem lan

- opláštění boků kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou KOMAXIT v odstínu RAL nebo alternativně dekorovaný nerez včetně větracích otvorů s designovanými prvky, zrcadlo a madlo na zadní nebo boční stěně, okopové plechy provedení nerez brus

- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou KOMAXIT – barva bílá

- podlaha kabiny s krytinou typ Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou

přejezdový plech (ochranná deska)

- osvětlení kabin LED panely

- okopové plechy na strop klece

- kabina výtahu bude osazena automatickými stranou posuvnými dveřmi T2 – světlá šíře vstupu 800 x 2 000 m provedení broušený nerez

Šachetní dveře š 800 mm

- automatické, stranou posuvné T2 požární odolnost EW 60 s povrchovou úpravou KOMAXIT v odstínu RAL, osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-20.

Výtahový stroj – jednorychlostní převodový

- ocelový nosník pod stroj s tlumením hluku, nosná lana průměr 6,5 mm

- jednorychlostní výtahový stroj s dvojčinnou brzdou a krytem lanovnice

- stroj nad šachtou v nejvyšším NP

Šachta a strojovna

- omezovač rychlosti s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka

- polyuretanové nárazníky pohlcujících energii

- žebřík do prohlubně výtahu, ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m

- konzole pro nová vodítka „T“ kabiny a protiváhy včetně jejich kotvení

- nová „T“ vodítka pro vedení kabiny a protizávaží

- protizávaží včetně vodících čelistí

Dokompletace

- nová dokumentace výtahu

- zkoušky po ukončení montáže a certifikace výtahu (ověření shody Oznámeným subjektem dle Nařízení vlády č.122/2016 Sb.)

- doplnění štítků a návodů

- zaškolení obsluhy

- opravy zednické, natěračské a malířské míst montáží dotčených

- odvoz a likvidace vybouraného materiálu

- lešení

Poznámky k technické specifikaci:

Upozornění: Umístění šachty a strojovny výtahu v budovách s obytnými a pobytnými místnostmi musí byt řešeno v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. Výtahová šachta nesmí bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi a strojovny výtahu musí být řešeny tak, aby nejvyšší hladina hluku v sousedících akusticky chráněných místnostech nepřesáhla hodnotu stanovenou zvláštním předpisem (§39).

Souhrnná cenová nabídka

| Výtah Bezručova čp. 866 |  |
| --- | --- |
| Výtah Bezručova čp. 867 |  |
| Výtah Hrnčířská 1037 B |  |
| Celková cena bez DPH |  |
| DPH 15% |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

Cenová nabídka bude obsahovat ocenění všech prací, materiálů, dokumentů, služeb apod. uvedených v technické specifikaci (zejména vypracování dodavatelské dokumentace, dopravy, demontáže stávajícího výtahu, ekologické likvidace demontovaného materiálu, přípomocných prací zednických a natěračských apod.).

V Kolíně dne ………………………	V Kolíně dne ………………………

…………………………………	………………………………

objednatel:	zhotovitel:

město Kolín

zast. Michalem Najbrtem,

místostarostou města Kolín