Stavební úpravy v bytovém domě č.p. 357 parc.č.st. 2249 v k.ú Kolín

stavební úpravy dvou bytů (č. 3 a 17)

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Část - Zdravotechnika

#### OBSAH  DOKUMENTACE

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- VÝKRESOVÁ ČÁST

- VODA A ODPAD - PŮDORYS  - BYT Č.3			č.v.	ZD1

- VODA A ODPAD - PŮDORYS  - BYT Č.17			č.v.	ZD2

- TECHNICKÁ   ZPRÁVA

OBSAH:

1.	Identifikační údaje	2

2.	Rozsah dokumentace	2

3.	Výchozí podklady	2

4.	Popis řešení	3

5.	Společná ustanovení	3

# Identifikační údaje

###### Název stavby:	Stavební úpravy v bytovém domě č.p. 357 parc.č.st. 2249 v k.ú Kolín

###### Místo stavby:	k.ú. Kolín, parc.č. st. 2249, město Kolín, okres Kolín, Středočeský kraj, Česko

Investor/stavebník:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín

###### Hlavní projektant:	Ing. arch. Jaroslav Janoušek, Eliščina Třída, Nymburk, 288 02

###### Projektant části zdravotechniky:	Ing. Jan Bejšovec

# Rozsah dokumentace

Tato část dokumentace řeší rozvody vody a odpadu na akci „Stavební úpravy v bytovém domě č.p. 357 parc.č.st. 2249 v k.ú Kolín“. Dokumentace pro provedení stavby je vypracována dle požadavků investora a v souladu s aktuálně platnými normami a předpisy.

# Výchozí podklady

- Požadavky investora

- Stavební dispozice

- Obhlídka stavby

# Popis řešení

  - Všeobecně

Projekt řeší nové rozvody vody a odpadu v bytech č. 3 a 17 dle platných ČSN a vyhlášek souvisejících především ČSN EN 1610, ČSN 75 6101, ČSN 75 6760, ČSN EN 752 a dalších, v rozsahu vnitřního rozvodu pitné  studené  vody,  přípravu  a  rozvod  teplé  užitkové  vody,  vnitřní  splaškové  kanalizace. Vzhledem k tomu, že obě bytové jednotky jsou identické platí veškerý popis pro obě jednotky, pokud není přímo uvedeno jinak.

  - Rozvody studené vody (SV)

Rozvody studené vody v daném bytě se napojí na domovní stoupající vedení, které vede v koupelně. Napojení se provede za vodoměrem. Rozvody studené vody budou provedeny plastovými PPR trubkami PN 20. Zakončené budou šroubením 1/2´´. Veškeré potrubí bude izolováno návlekovou izolací z pěnového polyetylenu a to jednak z důvodů tepelných, tak i hlukových.

  - Rozvody teplé vody (TUV)

Příprava teplé užitkové vody bude prováděna v nově instalovaném boileru umístěném na WC. Objem boileru bude 60l.

Rozvody teplé vody v daném bytě se napojí na nově instalovaný boiler, který bude umístěn nad WC. Rozvody teplé vody budou provedeny plastovými PPR trubkami PN 20 určenými pro teplou vodu (70°C). Zakončené budou šroubením 1/2´´. Veškeré potrubí bude izolováno návlekovou izolací z pěnového polyetylenu a to jednak z důvodů tepelných, tak i hlukových.

  - Rozvody odpadu

Rozvody odpadu v daném bytě se napojí na domovní stoupající vedení, které vede v koupelně. Rozvody odpadu budou provedeny plastovými PVC trubkami těsněnými pryžovými kroužky DN50, od WC až po domovní odpad bude provedenou plastovou odpadní trubkou DN 110. Pro odpad z expanzního ventilu u boileru bude instalováno potrubí DN 50. Po instalaci se na každý vývod dodá záslepka/krytka proti pronikání pachů do doby instalace koncových prvků. Veškeré potrubí bude izolováno návlekovou izolací z pěnového polyetylenu a to jednak z důvodů tepelných, tak i hlukových. Veškeré odpadní potrubí musí být instalováno se sklonem min. 3%.

  - Zkoušky SV a TUV

Po ukončení vnitřních rozvodů studené vody a TUV se provede zkouška tlakovou vodou, popřípadě stlačeným vzduchem, o min. přetlaku 1.5 MPa, dle požadavku ČSN 75 5409. O provedené zkoušce se vyhotoví zápis, který bude sloužit jako podklad ke kolaudaci objektu. V rámci provádění prací jsou pracovníci povinni dodržovat příslušné montážní pokyny a postupy výrobců, používat předepsané ochranné pomůcky a pracovní nářadí.

Vnitřní kanalizace bude zkoušena dle ČSN 75 5355. Zkouška těsnosti ležaté kanalizace bude vodou.

# Společná ustanovení

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, předané stavebníkovi, které vyplynou při realizaci a úpravách s vybranými specializovanými firmami, jsou brány jako nová skutečnost a nebudou řešeny a brány jako součást původního navrhovaného projektu. Jedná se nové přepracování projektové dokumentace, které řeší stavebník s vybranými specializovanými firmami.

Ing. Jan Bejšovec

12/2021