PŘÍLOHA Č. 1 k SOD ze dne ………………….

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Havlíčkova 818

Technické parametry instalovaného výtahu

Typ					TOV 630/7 GLZA

Nosnost				630 kg (8 osob)

Dopravní rychlost			1 m/s

Zdvih					14 560 mm

Počet stanic / nástupišť			7/7

Půdorys kabiny š x h			1 000 x 1 400 mm

Provedení kabiny			průchozí

Materiál kabiny	komaxit v odstínu RAL (bude upřesněn objednatelem), 
nerez doplňky

Osvětlení kabiny			LED panely

Podlaha kabiny				zátěžová krytina ALTRO

Dveře kabinové				2x automatické T2 800 x 2 000 mm provedení broušený nerez

Dveře šachetní				automatické T2 800 x 2 000 mm, komaxit dle RAL

Půdorys šachty š x h			1 680 x 1 810 mm zděná šachta

Rozvaděč				mikroprocesorový LCB 04 s frekvenčním měničem

Výtahový stroj (kW)			synchronní bezpřevodový 4,8 kW

Lana					ocelová 9x, d 6,0 mm

Elektroinstalace

- rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem se sběrným řízením směrem dolů a frekvenčním měničem v nové skříni, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním

- venkovní přivolávače senzorické v provedení antivandal v plastovém štítku s polohovou signalizací v hlavní nástupní stanici a směrovými šipkami v ostatních stanicích

- osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V a nouzová signalizace do prohlubně

- snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka

- závěsný silový a signálový kabel

- zesílení intenzity osvětlení strojovny

- ovladačová kombinace klece v plastovém panelu v provedení antivandal mikroprocesorové mechanické-Braill a relief s polohovou signalizací klece LCD displejem 7´´, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou)

- monitoring - automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci

- skříňka revizní jízdy na střechu kabiny a do prohlubně

- koncový vypínač na střechu kabiny

- kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci

Výtahový rozvaděč nebude blokován, přístup do něj nebude podmíněn připojením externího testeru nebo firemním softwarem z PC.

Kabina

- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači a hlídačem lan

- opláštění boků kabiny v provedení práškovou vypalovanou barvou KOMAXIT v odstínu RAL s nerez doplňky (rohy kabiny, okopové plechy) včetně větracích otvorů, zrcadlo a nerez madlo na boční stěně

- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou KOMAXIT – barva bílá

- 2x automatické stranou otvírané dvoulamelové kabinové dveře v provedení broušený nerez typ T2, šíře 800 mm, stup hlídán celoplošnou světelnou clonou

- podlaha kabiny s krytinou typ Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou,

přejezdový plech (ochranná deska)

- LED panely osvětlení kabiny

- zábradlí a okopové plechy na strop klece

Šachetní dveře šíře 800 mm

- automatické stranou otvírané dvoulamelové šachetní dveře typ T2 – šíře 800 mm v provedení KOMAXIT v odstínu RAL, osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-20. Požární odolností dveří EW 60

Výtahový stroj – jednorychlostní bezpřevodový

- ocelový rošt pod stroj s tlumením hluku a odkláněcí kladkou, nosná lana

- synchronní bezpřevodový výtahový stroj s dvoučinnou brzdou a krytem lanovnice

Šachta

- omezovač rychlosti s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka

- polyuretanové nárazníky pohlcujících energii

- žebřík do prohlubně výtahu

- ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m

- olemování prostupů strojovna - šachta

- konzole pro nová vodítka „T“ včetně jejich kotvení

- nová „T“ vodítka pro vedení protizávaží a kabiny

- nové protizávaží včetně vodících čelistí

Dojde k dodávce a montáži záložního nouzového zdroje pro sjezd výtahu do nejbližší stanice při výpadku el. proudu.

Při rekonstrukci výtahů dojde k výměně a dodání následujících komponent:

- elektroinstalace viz. specifikace

- kabina výtahu viz. specifikace

- šachetní dveře viz. specifikace

- výtahový stroj viz. specifikace

- šachta viz. specifikace

- kompletní nová technická dokumentace výtahu

- zkoušky po ukončení montáže a ověření shody Oznámeným subjektem dle Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

- Vystavení ES prohlášení o shodě na výtah dle nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

- štítky a provozní návody

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ VÝMĚNU TECHNOLOGIE VÝTAHU

Rozsah stavebních prací

Stávající výtah HOV 630 bude kompletně demontován. Do původní výtahové šachty bude namontován nový bezstrojovnový lanový výtah s protizávažím vedle kabiny typu TOV 630/7 s průchozí kabinou. Výtahový stroj, rozvaděč a hlavní vypínač budou umístěny ve stávající strojovně výtahu.

Pro výměnu výtahu je nutno zajistit stavební úpravy. Dodavatel výtahů zajistí provedení stavebních úprav dle specifikace:

- zednická oprava a bezprašný nátěr podlahy strojovny, vybílení stěn strojovny

- zednické, natěračské a malířské opravy po výměně dveří ve stanicích a montáží dotčených prostor

- odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu, vybouraného zdiva a použitého materiálu

- vyčištění výtahů po dokončení stavebních prací

Poznámky k technické specifikaci:

Upozornění: Umístění šachty a strojovny výtahu v budovách s obytnými a pobytnými místnostmi musí byt řešeno v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. Výtahová šachta nesmí bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi a strojovny výtahu musí být řešeny tak, aby nejvyšší hladina hluku v sousedících akusticky chráněných místnostech nepřesáhla hodnotu stanovenou zvláštním předpisem (§39).

Souhrnná cenová nabídka

| Výtah Havlíčkova č.p. 818 |  |
| --- | --- |
| Celková cena bez DPH |  |
| DPH 15% |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

Cenová nabídka bude obsahovat ocenění všech prací, materiálů, dokumentů, služeb apod. uvedených v technické specifikaci (zejména vypracování dodavatelské dokumentace, dopravy, demontáže stávajícího výtahu, ekologické likvidace demontovaného materiálu, přípomocných prací zednických a natěračských apod.).

V Kolíně dne ………………………	V Kolíně dne ………………………

…………………………………	………………………………

objednatel:	zhotovitel:

město Kolín

zast. Michalem Najbrtem,

místostarostou města Kolín