PŘÍLOHA Č. 1 k SOD ze dne ………………….

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tyršova 976

Technické parametry instalovaného výtahu - EVAKUAČNÍ

Typ					TOVE 1000/17 SASSI MF 84

Nosnost				1000 kg (13 osob)

Dopravní rychlost			2 m/s

Zdvih					50 m

Počet stanic / nástupišť			17/17

Půdorys kabiny š x h			1 050 x 2 000 mm

Provedení kabiny			neprůchozí

Materiál kabiny	komaxit v odstínu RAL (bude upřesněn objednatelem), 
nerez doplňky

Osvětlení kabiny			LED osvětlení

Podlaha kabiny				zátěžová krytina ALTRO

Dveře kabinové				automatické teleskopické T2, 800 mm, broušený nerez

Dveře šachetní				automatické teleskopické T2, 800 mm, komaxit dle RAL

Půdorys šachty š x h			1 880 x 2 380 mm

Rozvaděč				mikroprocesorový LCB 04 s frekvenčním měničem

Výtahový stroj (kW)			asynchronní převodový jednorychlostní 19,1 kW

Lana					ocelová 4x, d 12,0 mm

Elektroinstalace

- rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nové skříni, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním

- venkovní přivolávače v provedení antivandal v nerezovém štítku s polohovou signalizací ve všech nástupních stanicích, v hlavní nástupní stanici bude osazen klíč požární jízdy klíč evakuační jízdy

- osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V, nouzová signalizace a inspekční jízda do prohlubně

- snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka

- závěsný silový a signálový kabel

- ovladačová kombinace klece v nerezovém panelu v provedení antivandal s polohovou signalizací klece, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou), Braillovy a reliefní znaky, hlasový modul

- ovladačová kombinace klece výtahu bude osazena klíčem ,,evakuační jízda“

- monitoring - automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci

- skříňka revizní jízdy na střechu kabiny a do prohlubně, koncový vypínač

- osazení záložního nouzového zdroje UPS pro jízdu výtahu v evakuačním režimu

- osazení nového přívodního kabelu včetně jištění a zapojení přes bateriový záložní zdroj UPS

- kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci

- zesílení intenzity osvětlení strojovny

Výtahový rozvaděč nebude blokován, přístup do něj nebude podmíněn připojením externího testeru nebo firemním softwarem z PC.

Kabina

- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači a hlídačem lan

- opláštění boků kabiny v provedení dekorovaný nerez včetně větracích otvorů, zrcadlo a madlo na zadní nebo boční stěně

- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou KOMAXIT – barva bílá

- podlaha kabiny s krytinou typ Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou,

přejezdový plech (ochranná deska)

- LED osvětlení kabiny

- zábradlí a okopové plechy na strop klece

- kabina výtahu bude osazena automatickými 2 křídlými stranou posuvnými dveřmi T2, šíře 800 mm, provedení nerez

Šachetní dveře šíře 800 mm

- automatické stranou posuvné dveře T2 – šíře 800 mm s požární odolností EW 60 s povrchovou úpravou KOMAXIT v odstínu RAL, osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-20.

Výtahový stroj – jednorychlostní převodový

- ocelový rošt pod stroj s tlumením hluku a odkláněcí kladkou, nosná lana

- jednorychlostní výtahový stroj s dvoučinnou brzdou a krytem lanovnice

Šachta a strojovna

- omezovač rychlosti s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka

- hydraulické nárazníky pohlcujících energii

- žebřík do prohlubně výtahu

- ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m

- olemování prostupů strojovna - šachta

- nové konzole a nová vodítka „T“ protiváhy a kabiny včetně jejich kotvení

- nové protizávaží včetně vodících čelistí

Při rekonstrukci výtahu dojde k výměně a dodání následujících komponent:

- elektroinstalace viz. specifikace

- kabina výtahu viz. specifikace

- šachetní dveře viz. specifikace

- výtahový stroj viz. specifikace

- šachta a strojovna viz. specifikace

- kompletní nová technická dokumentace výtahu

- zkoušky po ukončení montáže a ověření shody Oznámeným subjektem dle Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

- Vystavení ES prohlášení o shodě na výtah dle nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

- štítky a provozní návody

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ VÝMĚNU TECHNOLOGIE VÝTAHU ZA EVAKUAČNÍ VÝTAH

Rozsah stavebních prací

Stávající výtah TONV 500 bude kompletně demontován. Bude demontováno stávající uložení pod výtahovým strojem ve strojovně. Budou vybourány nové otvory pro průchody lan mezi strojovnou a šachtou a betonové nárazníky pod kabinou a vyvažovacím závažím. Nový evakuační výtah TOVE 1000/17 bude mít bateriový záložní zdroj UPS umístěný v klimatizované místnosti v 1.PP, která je osazena novými vstupními dveřmi s požadovanou požární odolností. Evakuační výtah TOVE 1000/17 bude mít nový přívodní kabel do strojovny výtahu tažený přes záložní zdroj UPS. Nový přívodní kabel bude proveden se sníženou hořlavostí a v bezhalogenovém provedení.

Pro výměnu výtahu je nutno zajistit stavební úpravy. Dodavatel výtahů zajistí provedení stavebních úprav dle specifikace:

- zednická oprava a bezprašný nátěr podlahy strojovny, vybílení stěn strojovny

- zednické, natěračské a malířské opravy po výměně dveří ve stanicích a montáží dotčených prostor

- odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu, vybouraného zdiva a použitého materiálu

- vyčištění výtahu po dokončení stavebních prací

- nové osvětlení nástupišť s čidlem pohybu

Poznámky k technické specifikaci:

Upozornění: Umístění šachty a strojovny výtahu v budovách s obytnými a pobytnými místnostmi musí byt řešeno v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. Výtahová šachta nesmí bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi a strojovny výtahu musí být řešeny tak, aby nejvyšší hladina hluku v sousedících akusticky chráněných místnostech nepřesáhla hodnotu stanovenou zvláštním předpisem (§39).

Souhrnná cenová nabídka

| Evakuační výtah Tyršova 976 |  |
| --- | --- |
| Celková cena bez DPH |  |
| DPH 15% |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

Cenová nabídka bude obsahovat ocenění všech prací, materiálů, dokumentů, služeb apod. uvedených v technické specifikaci (zejména vypracování dodavatelské dokumentace, dopravy, demontáže stávajícího výtahu, ekologické likvidace demontovaného materiálu, přípomocných prací zednických a natěračských apod.).

V Kolíně dne ………………………	V Kolíně dne ………………………

…………………………………	………………………………

objednatel:	zhotovitel:

město Kolín

zast. Michalem Najbrtem,

místostarostou města Kolín