D.1.4	Technika prostředí staveb

- Technickou zprávu

## zařízení silnoproudé elektrotechniky

Tato část projektové dokumentace řeší základní koncepci silnoproudého elektrotechnického zařízení pro napájení a rozvody v zamýšlené výše uvedené stavbě. Návrh vychází z podkladů a požadavků stavební části, technologické části a ostatních profesí, dále z požadavků a zvyklostí investora a je zpracován ve smyslu platných ČSN a ostatních bezpečnostních a technických předpisů.

## Základní elektrická data

Napěťové soustavy

3+PEN  50Hz, 230/400V – TN – C - hlavní přívod.

3+PE+N  50Hz, 230/400V – TN – S – vnitřní elektroinstalace

Použití jiných napěťových soustav se v silnoproudu nepředpokládá.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Provede se ochrana ve smyslu ČSN 332000-4-41.

Neživé části budou chráněny samočinným odpojením od zdroje, proudovými chrániči a pospojováním.

## Technické řešení

### Napojení na distribuční síť

Připojení přístavby bude provedeno ze stávající rozvodnice v budově „internátu“ CYKY 4B*8 do nové podružné rozvodnice, umístěné v místnosti recepce.

Výkonová bilance

| popis | ozn | Pi | i | Pp |  | jističe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zásuvky ostatní | XS01 | 3,50 | 0,05 | 0,18 |  | PL7-B16/1N |
| rozhlas | XSROZHLAS | 0,20 | 0,05 | 0,01 |  | PFL7-10/1N |
| přímotopné těleso 750W | ELPŘÍMOTOP | 0,75 | 1,00 | 0,75 |  | PL7-B10/0 |
| stropní folie | SFOLIE 1 | 3,50 | 1,00 | 3,50 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| stropní folie | SFOLIE 2 | 3,50 | 1,00 | 3,50 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| stropní folie | SFOLIE 3 | 3,50 | 1,00 | 3,50 |  | PFL7-16/1N/B/003 |
| osvětlení | A | 2,00 | 0,10 | 0,20 |  | PL7-B10/1 |
| venkovní osvětlení+rezerva | C | 2,00 | 0,10 | 0,20 |  | PFL7-10/1N/B/003 |
|  |  |  |  | 11,84 |  |  |
| CELKOVÁ SOUDOBOST |  |  |  | 0,85 |  |  |
| CELKEM Pp |  |  |  | 10,06 | kW |  |
| HLAVNÍ JISTIČ |  |  |  | 16,90 | A |  |

### Rozvod

### Veškeré silnoproudé rozvody budou uloženy v technologickém prostoru obvodových stěn nebo v podlahách. Všechny silnoproudé rozvody budou provedeny celo-plastovými kabely s měděnými jádry typu CYKY a bude použit běžný elektroinstalační materiál vhodný do jednotlivých prostor. Spínače a ovladače budou umístěny v obvyklé výšce 120 až 140 cm nad čistou podlahou nebo dle požadavku investora. Zásuvky budou umístěny převážně ve výšce 30 cm nad čistou podlahou.

Zatížení kabelů je navrženo dle ČSN 33 2000-5-523, otvory ve zdech, kterými kabely procházejí, budou utěsněny.

Osvětlení

Předpokládá se použití svítidel LED.

Dle ČSN 36 0450, 36 0451.

## Pospojování

HLAVNÍ - OCHRANNÉ - POSPOJOVÁNÍ :

V objektu musí být navzájem spojeny do tzv. hlavního pospojování tyto vodivé části:

Ochranný vodič

uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka

rozvod potrubí v budově - voda, kanalizace, atd.

kovové konstrukční části - topení atd.

viditelné kovové nosné konstrukce atd.

Vodivé části přicházející do budovy z venku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy.

Hlavní ochranné pospojování (HOP) bude osazeno vedle podružného rozvaděče HDR (resp. pod ním) a bude napojeno na uzemňovací soustavu objektu, která bude provedena zemnícím páskem FeZn 30/4mm a z něho bude dále rozvedeno doplňující ochranné pospojování (DOP) vodičem CY4 zž.

DOPLŇUJÍCÍ - OCHRANNÉ - POSPOJOVÁNÍ :

V koupelnách a v kuchyni bude provedeno doplňující ochranné pospojování vodičem CYA4 zž a bude svedeno do svorkovnice DOP umístěné v krabici pod omítkou v jednotlivých prostorách.

## Závěr elektroinstalace

Navržená základní koncepce respektuje ČSN a ostatní bezpečnostní předpisy. Provedení zařízení i montážní práce musí zaručovat, aby elektrické zařízení neskýtalo nebezpečí ohrožení zdraví nebo majetku, jak při normálních provozních režimech, tak při poruchových stavech, běžné údržbě a revizích. Elektrické zařízení je oprávněna instalovat osoba (firma) s potřebnou kvalifikací ve smyslu Vyhlášky č.50 ČÚBP. Před uvedením zařízení do provozu je třeba provést veškeré zkoušky a revize a vypracovat revizní zprávu.

## zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení

Rozvody rozhlasu budou uloženy v elektroinstalačních trubkách a budou soustředěny v krabici pod stropem v technické místnosti. Ústředna rozhlasu bude se záložním zdrojem energie.

- v Kolíně dne 29.3.2018

- vypracoval: ing. Martin Škorpík