Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje / telefon	Místo, datum:
		Kavřík / 732 837 223	Brno, 12. 11. 2018

- Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00315 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČO: 00235440 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k zadávacímu řízení u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00315 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA“ zadávanému v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dotaz 1:

Na ČOV jsou podle našich dostupných informací (bez záruky) osazeny 3 ks stávajících dmychadel, každé o výkonu Q=1179 m3/hod.

Podle posledních podkladů se bude instalovat nový aerační systém pouze do 1 ks nitrifikační nádrže 13,7 x 7,5 x 4,5 m, s požadovaným množstvím vzduchu cca 715 m3/hod (bude nutno ověřit výpočtem).

To znamená, že 1 ks stávajícího dmychadla by byl po celou dobu v provozu na minimální výkon (snížený pomocí měniče frekvence), blížící se ale max. množství, které je možno dodat do aeračního systému nitrifikační nádrže s nemožností snížení množství vzduchu.

Prosím Vás tímto o dodatečné prověření napojení stávajících dmychadel na nově navrhovaný aerační systém nitrifikační nádrže, aby nedošlo k přetížení aeračního systému.

- Odpověď:

- Projektant si je níže uvedené skutečnosti vědom a počítá s tím, že po dobu realizace i provozu 1. linky poběží dmychadlo na snížený výkon pomocí frekvenčního měniče.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu kavrik@sklegal.cz, příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

- S pozdravem

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882