## List1
ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE
provedená ve smyslu ČSN 33 1500:1991, ČSN 33 2000-6:2007, ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007
Zahájena dne : 1.10.2019 Číslo revize : |  | 104/19
Ukončena dne : 16.12.2019 | Datum další revize:
2021
Revizní technik : Petr Linart
Alšova 142, Nová Ves I-Ohrada, 28002 Tel.: 777887950
ev.číslo osvědčení : 3792/6/12/R-EZ-E2A
ev.číslo oprávnění : 12922/6/14/EZ-M,O,R,Z-E2A
Objednavatel revize : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Revidované zažízení : stávající elektroinstalace - budova Nové polikliniky Kolín
Místo stavby : Smetanova 764 , Kolín
Investor (majitel) : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zdroj elektrického proudu :
Napěťová soustava: 3N+PE AC 50Hz 230/400V TN-C-S
Ovladací napětí : 230V
Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN EN 61140 :
a) při normálním provozu – izolací živých částí čl.412.1 a kryty nebo přepážkami čl.412.2
b) při poruše – základní ochrana automatickým odpojením od zdroje čl.411
c) - doplňující ochrana proudovým chráničem 30mA
d) - ochrana doplňujícím pospojením
Instalovaný výkon : cca 200 kW
Použité měřící přístroje : EUROTEST XD č.19220427
-všechny použité měřící přístroje mají platnou kalibraci podle zákona č.505/1990 a prováděcí
vyhlášky o metrologii č.262/1991. - datum další kalibrace: říjen 2020
Celkový posudek : Revidovaná elektroinstalace není schopna bezpečného provozu
Tato zpráva o revizi má : 46 listů
Počet vyhotovení zpráv : 3
Počet příloh :
Rozdělovník :
2 x majitel - podpis
1 x revizní technik
Podpis RT:
Datum předání : Objednatel :
Pokračování revizní zprávy č.104 /19 | list č.2
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
měření a zkoušky. | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Dokumentace a prostředí :
nedodáno
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 :
normální a dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
Revizní úkony podle ČSN 33 2000 6
- prohlídka a zkoušení-čl.611 a 612
- měření izolačního odporu-čl.612.3
- měření impedanční smyčky-čl.612.6.2
- měření spojitosti ochranných vodičů a přechodových odporů
- měření proudového chrániče ČSN 33 2000-6, Přílohy NA.1.
Rozsah revize :
Počáteční bod revize : Hlavní rozvaděč v rozvodně m.č. 2 suterén
Konečný bod revize : svorky jednotlivých zásuvek zásuvkových obvodů
vývody na jednotlivé osvětlení světelných obvodů
vývody jednotlivých el.zařízení
Popis revidované elektroinstalace a zařízení 4NP :
Stávající elektroinstalace ve 4NP budovy je napájena z hlavní rozvodnice R4-1 umístěné na
chodbě patra. Rozvodnice R4-1 je napájena z rozvodny z rozvodnice RH. Z rozvodnice R4-1 je
napájen rozvaděč R4-2pro napájení některých ordinací a rozvaděč R4-3pro napájení místností
Rehabilitace. Přívody k těmto rozvaděčům mají v R4-1 hl.jističe. Do rozvodnice R4-1 vstupují z
rozvodny dva napájecí přívody. Jeden jako hlavní, který napájí veškerou elektroinstalaci v
patře kromě Rehabilitace. Druhý vedlejší nap.přívod slouží k napájení Rehabilitace přes hlavní
jistič. Instalace je tvořena kabely cyky a ayky uloženými ve zdech stropech a instalačních
lištách. Některé novější obvody jsou s doplňující ochrannou proud.chráničem 30mA.
Měření a zkoušení :
4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Rozvodnice R 4.1. OCEP pod omítku JRP-ETZ IP40/20
Ochrana samočinným odpojením od zdroje |  | 0.31
Řada 1
FU31 - 3x EZ25A / 6A napájení VZT 1 střecha AYKY 4B x 2,5 | > 30MΩ
FU33 - 3x EZ25A / 6A napájení VZT 2 střecha AYKY 4B x 2,5 | > 30MΩ
FU35 - 3x EZ25A /6A napájení rezerva | > 30MΩ
FU30 - 1 x E2725A / 4A ovladač motoru VZT 1 střecha | > 30MΩ
Řada 2
FU37 - 3x EZ25A / 6A napájení VZT 4 odvětrání WC AYKY 4B x 2,5 | > 30MΩ
FU32 - 1x E27A / 4A ovladač motoru VZT 2 střecha | > 30MΩ
FU34 - 1x E2725A/ 4A ovladač rezerva | > 30MΩ
FU36 - 1x ovladač motoru VZT odvětrání WC AYKYL20 x 2,5 | > 30MΩ
FA20.2 - 1x UV 10/1/10A - jistič osvětlení chodba AYKYL 2Bx2,5(CYKY-J 3x1,5) | > 30MΩ
FA21.2 - 1x UV 10/1/10A - jistič rezerva | > 30MΩ
FA19.1 - 1x UV 10/1/10A - jistič osvětlení choda AYKYL 2Ox2,5 | > 30MΩ
FA24 - 3 x ITM/3/5A - jistič rozvaděč R 4.2 4 x CY 4 | > 30MΩ
FA19 - 1x UV 10/1/10A - jistič rezerva | > 30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.3
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
měření a zkoušky. | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Řada 3
KM31 - V16M/16A - stykač VZT 1 | > 30MΩ
KM33 - V16M/16A - stykač VZT 2 | > 30MΩ
KM35 - V16M/16A - stykač rezerva | > 30MΩ
KM37 - KM33 - V16M/16A - stykač VZT 4 odvětrání WC | > 30MΩ
KM 20 - V16M/16A - stykač osvětlení chodba | > 30MΩ
KM38 - V16M/16A - stykač rezerva | > 30MΩ
FA22 - 1x UV 3,5/1/3,5A - jistič rezerva | > 30MΩ
Řada 4
FA8 - 1x MG B10/1/10A - jistič osvětlení ordinace 303A | > 30MΩ
FA9 - 1x MG B10/1/10A - jistič rezerva | > 30MΩ
FA10 - 1x MG B10/1/10A - jistič rezerva | > 30MΩ
FA11 - 1x MG B10/1/10A - jistič rezerva | > 30MΩ
FA12 - 1x MG B10/1/10A - jistič rezerva | > 30MΩ
FA13 - 1x MG B10/1/10A - jistič osvětlení místnost 307,308,309, WC | > 30MΩ
FA14 - 1x MG B10/1/10A - jistič osvětlení chodba u výtahu | > 30MΩ
FA15 - 1x MGB10/1/10A - jistič osvětlení 302 | > 30MΩ
FA20.1 - B16/1/16A - jistič osvětlení chodba | > 30MΩ
FA21.1 - MG B16/1 -jistič rezerva | > 30MΩ
FA16 - 1x MG B16/1/16A - jistič zásuvka chodba AYKYL 2Bx4 | > 30MΩ
FA17 - 1x MG B16/1/16A - jistič rezerva | > 30MΩ
FA18- 1x MG B16/1/16A - jistič zásuvka 302, 303a AYKYL 2Bx4 | > 30MΩ
Řada 5
FA31 R100A /1,8-2,8A - tepelná pojistka M1 | > 30MΩ
FA33 R100A / 1,8-2,8A - tepelná pojistka M2 | > 30MΩ
FA35 R100A / 1,8-2,8A - tepelná pojistka rezerva | > 30MΩ
FA37 R100A / 1,8-2,8A - tepelná pojistka M4 | > 30MΩ
Řada 6
SA30 /VSR10 - přepínač VZT 1 | > 30MΩ
SA32 /VSR10 - přepínač VZT 2 | > 30MΩ
SA34 /VSR10 - přepínač rezerva | > 30MΩ
SA36 /VSR10 - přepínač ovládání VZT WC | > 30MΩ
Řada 7
FU1 - 3x SP80/100A - napájení hlavní rozvaděče R4.1 | > 30MΩ
FA3 - U2/3/25A - jistič rozvaděče R4.3 | > 30MΩ
SA32 /VSR10 - přepínač VZT 2 | > 30MΩ
SA34 /VSR10 - přepínač rezerva | > 30MΩ
SA36 /VSR10 - přepínač ovládání VZT WC | > 30MΩ
Řada 7
FU1 - 3x SP80/100A - napájení hlavní rozvaděče R4.1 | > 30MΩ
FA3 - U2/3/25A - jistič rozvaděče R4.3 | > 30MΩ
KT36 - SA10 - cívka ovládání VZT WC | > 30MΩ
Řada 8
FA1 J21U50B - jistič hlavního rozvaděče pole 6 | > 30MΩ
FU6 - 1x E27/25A - napájení nouzové osvětlení | > 30MΩ
FU7 - 1x E27/25A - rezerva | > 30MΩ
Spojitost ochranného vodiče a pospojení < 0,1Ω
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.4
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Místnost 302 ( 304 )
2 ks svítidlo zářivkové |  | 0.88
3 ks zásuvka AYKY 2j x 4 |  | 0.69
Místnost 305
2 ks zásuvka |  | 0.57
1 ks zásuvka umyvadlo zaslepená |  | 0.56
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.79
Místnost 306
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.91
2 ks zásuvka proudový chránič Uc=0V; tmp=12,5ms;Ivyp= 21mA CYKY 3j x 2,5 |  | 0.69
Mistnost 307 (napájena z R4.2 )
1 ks vypínač sporákové kombinace bez vývodu CYKY 5j x 2,5 |  | 10.5
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.88
2 ks zásuvka |  | 0.61
Místnost 308
2 ks zásuvka |  | 0.64
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W ( 1 ks prasklý kryt ) |  | 0.94
1 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.87
1 ks ventilátor ( nenalezeno , odpojit )
1 ks klimatizace Toshiba |  | 0.67
Místnost 309 a
3 ks svítidlo zářivkové 3 x 36W |  | 0.83
1 ks zásuvka ECHO Uc=0V; tmp= 9,9 ms;Ivyp= 19,5mA |  | 0.39
3 ks zásuvka |  | 0.45
2 ks zásuvka okno |  | 1.01
1 ks klimatizace Neo Plasma |  | 0.49
Místnost 309
3 ks zásuvka pravá stěna |  | 0.86
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.91
2 ks zásuvka vstup |  | 0.44
Místnost 310
2 ks svítidlo zářivkové |  | 1.29
1 ks zásuvka |  | 0.98
1 ks zásuvka zadní místnost ( stále pod napětím ) |  | 1.74
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 1.31
Místnost 311 WC dámy
1 ks ventilátor |  | 1.19
4 ks svítidlo žárovkové |  | 1.37
Místnost 312 WC páni
4 ks svítidlo žárovkové (2ks poškozenýkryt ) |  | 1.18
Chodba
2 ks vývod zásuvka 230 V zaslepená víčkem |  | 0.58
14 ks svítidlo LED |  | 1.45
2 ks vývod pro nouzová světla |  | 0.86
Chodba u výtahu
1 ks nouzové svítidlo |  | 1.28
8 ks svítidlo zářivkové |  | 1.42
R-4-2 celoplechový na povrch CYKY 4j x 4 |  | 0.36
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.5
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Rozvodnice R 4.2.
Výrobce OCEP naomítku omítku atyp bez typového štítku
napájení 3PEN st. 50Hz 400/230 / TN-C-S IP40/20
Ochrana samočinným odpojením od zdroje |  | 0.51
Řada 1
FA3 - 1x MG B10/1/10A - jistič osvětlení kacelář ordinace 304,305,306 CYKY 3C x 1,5 | > 30MΩ
FA4 - 1x MG B10/1/10A - jistič osvětlení kacelář ordinace 305a CYKY 3C x 1,5 | > 30MΩ
FA5 - 1x MG B10/1/10A - jistič osvětlení kacelář ordinace 303 CYKY 3C x 1,5 | > 30MΩ
FA8 - 1x LSN-C16/1/16A - jistič vývod klimatizace CYKY 3C x 2,5 | > 30MΩ
FA6 - LFI-16C-1N-030AC/16A - jistič zásuvky ordinace 305 ECHO CYKY 3C x 2,5 | > 30MΩ
FAI8 - 3x OFI-40-4-030AC/40A - proudový chránič | > 30MΩ
FA9 - 1x U16-IJ/1/16A - jistič zásuvka ordinace 306 CYKY 3C x 2,5 | > 30MΩ
FA10 - 1x U16-IJ/1/16A - jistič zásuvka ordinace 305.6 CYKY 3C x 2,5 | > 30MΩ
FA11 - 1x U16-IJ/1/16A - jistič zásuvka kancelář 304, ordinace 303 CYKY 3C x 2,5 | > 30MΩ
FA12 - 1x U16-IJ/1/16A - rezerva | > 30MΩ
FA13 - 3x U16A-IT/3/16A - vývod sporáková kombinace kancelář 304 CYKY 5C x 2,5 | > 30MΩ
Řada 2
QM1 - VS-25/3/25A hlavní vypínač R-4.1 | > 30MΩ
Spojitost ochranného vodiče a pospojení < 0,1Ω
Oddělení rehabilitace
Rozvodnice R4.3 na povrch typ : Scheider elektrik 36P 400V/63A IP30 bez výrobního štítku
Ochrana celkovou izolací
Řada 1
1) LSN C 20/3 – hlavní vypínač | > 30MΩ | 0.67
Řada 2
2) DTS – 353 – podružný elektroměr | > 30MΩ
3) LTE B10/1 – osvětlení CYKY 3j x 1,5 | > 30MΩ
4) LFE 25/4/003 – proudový chránič Uc=0,1V, tvyp=12,6, Ivyp=24mA | > 30MΩ
Řada 3
5) LTE B10/1 – vana CYKY 3j x 1,5 | > 30MΩ
6) LTE B10/1 – světlo WC, osvětlení vany CYKY 3j x 1,5 | > 30MΩ
7) LTE B16/1 – klimatizace CYKY 3j x 2,5 | > 30MΩ
8) LTE B16/1 – zásuvka kuchyňka, rehabilitace 2ks CYKY 3j x 2,5 | > 30MΩ
9) LTE B16/1 – zásuvka pravá stana 11ks CYKY 3j x 2,5 | > 30MΩ
10) LTE B16/1 – zásuvka levá strana 4ks CYKY 3j x 2,5 | > 30MΩ
11) LTE B16/ 1 – zásuvka kuchyňka 1ks CYKY 3j x 2,5 | > 30MΩ
12) URMET 786/11 – zvonkové trafo | > 30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.6
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Chodba :
1ks svítidlo 1x60W |  | 1.04
WC
1ks svítidlo 1x60W |  | 1.06
1ks ventilátor 100W, tř.II |  | 0.98
Kuchyňka
1ks svítidlo zářivkové 2x36W tř.I |  | 1.19
1ks zásuvka 230V |  | 1.05
1ks zásuvka 230V u okna |  | 0.97
Rehabilitace
2ks bodové svítidlo 12V, 35W PELU |  | 1.29
2ks zářivkové svítidlo 230V 2x36W |  | 1.38
1ks ventilátor IP44, 100W tř.II |  | 1.21
4ks dvojitá zásuvka 230V levá trana |  | 1.09
10ks zásuvka 230V |  | 1.53
1ks klimatizační jednotka LG 1,5kW Ip44 |  | 0.97
1ks vývod pro vířivou vanu |  | 0.86
1ks dvojzásuvka u okna |  | 1.46
1ks dvojzásuvka u kuchyňky |  | 0.93
ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY 4 NP
1) velký odpor impedanční smyčky pro přívod do zásuvkové kombinace v místnosti 307
2) jistící prvky pro napájení osvětlení chodba místnost 304 jsou 16A
3) v místnosti 308 je spínání ventilátoru, ventilátor nenalezen - odpojit
4) v místnosti 308 praský kryt svítidla
5) na chodbě 4NP chybí 2 ks nouzových svítidel
6) chybí popis jistících prvků v rozvodnicích
7) napájecí přívod pro rehabilitaci R-4-3 je napájen B25/3 přičemž průřez vodičů CY je 4.
8) v rozvodnici R4.1 je kabeláž neukončena svorkami
9) špatné barevné značení vodičů připojení nouzových světel
10) rozvodnice R4.2 nemá identifikační štítek dle ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.6.1
11) nevyhovující vnitřní kryt na rozvodnici R4.1 byl dodán v průběhu provozu el.zařízení
a nesplňuje požadavek ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.8.1.3.2.3
12) rozvodnice telefoní sítě nemá zámek dle ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.8.4.2.3.
13)do rozvodnice R4.1 vstupují 2ks napájecích přívodů a i po vypnutí hl.vypínače není
rozvaděč v beznapěťovém stavu
14) chybí popis jistících prvků v rozvodnicích
3 NADZEMNÍ PATRO
Popis revidované elektroinstalace a zařízení 3NP :
Stávající elektroinstalace ve 3NP budovy je napájena z hlavní rozvodnice R3-1 umístěné na
chodbě patra. Rozvodnice R3-1 je napájena z rozvodny z rozvodnice RH. Z rozvodnice R3-1 je
napájen rozvaděč R3-2 A R3-3 pro napájení některých ordinací a rozvaděč R3-4pro napájení
ordinace MUDr.Adámek a rozvaděč R3-5 je určen pro napájení ordinace MUDr.Dvořák.
Přívody k těmto rozvaděčům mají v R3-1 hl.jističe. Do rozvodnice R3-1 vstupuje z rozvodny
hlavní napájecí přívod.
Instalace je tvořena kabely cyky a ayky uloženými ve zdech stropech a instalačních
lištách. Některé novější obvody jsou s doplňující ochrannou proud.chráničem 30mA.
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.7
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Rozvodnice R 3.1.
Výrobce OCEP pod omítku JRP-ETZ 3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C
Ochrana samočinným odpojením od zdroje |  | 0.52
POLE 1
Řada 1
FA41 - 3x PL7-B20/3/20A - jistič rozvaděč R 3.2 MUDr. Vokál 3 x CY4 | <30MΩ
FA42 - 1x PL7-B20/1/20A - jistič rozvaděč R 3.2 MUDr. Vokál 1 x CY4 | <30MΩ
FA3 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 219 - ordinace MUDr. Zinková AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA4 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 220 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA4 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 220 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA5 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 221 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA6 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA7 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 200 - sono kuchyň chodba WC AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA8 - 1x MG-B10/1/10A - jistič zásuvka 201 + osvětlení AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA9 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení SONO AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA10 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 203-MUDr. Šeráková AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA11 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 204-MUDr.Šeráková AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA12 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 205-MuDr. Šeráková AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA13 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA14 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 206.7-MUDr.Fleischmanová AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
Řada 2
FA22 - 1x MG-B10/1/10A | <30MΩ
FA23 - 1x MG-B10/1/10A | <30MΩ
FA24 - 1x MG-B10/1/10A | <30MΩ
FA19 - 1x MG-B6/1/6A - cívky stykačů | <30MΩ
FA20 - 1x MG-B6/1/6A - cívky stykačů | <30MΩ
FA21 - 1x MG-B6/1/6A - cívky stykačů | <30MΩ
FA15 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA16 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA17 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA18 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 218- ordinace MUDr.Zinková CYKY 3j x1,5 | <30MΩ
FA43 - 3x LPN-B25/3/25A - jistič rozvaděč Rozvaděč R 3.4 GYNADA CYKY 5j x 10 | <30MΩ
Řada 3
FA25 - 1x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA26 - 1x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA27 - 1x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA28 - 1x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA29 - 1x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA30 - 1x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA31 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 211- ordinace MUDr.Rak CYKY 3j x1,5 | <30MΩ
FA32 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 209- ordinace MUDr.Rak CYKY 3j x1,5 | <30MΩ
FA33 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 210- ordinace MUDr.Rak CYKY 3j x1,5 | <30MΩ
FA34 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA35 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA36 - 1x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA37 - 1x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA38 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA39 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.8
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Řada 4
KM24 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
KM27 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
KM30 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
KM33 - V16M/16A - stykač světlení 210- ordinace MUDr.Rak | <30MΩ
KM36 - V16M/16A - rezerva | <30MΩ
KM39 - V16M/16A - nezjištěno | <30MΩ
Řada 5
FU-1SPB1/200A /PH 1 gG 160A- napájení hlavní rozvaděče R3.1 pole 3 AYKY 3Bx95+70 | <30MΩ
Řada 6
FA1- J21U50B125A jistič rozvaděče R3.1 pole 3 | <30MΩ
POLE 2
Řada 1
FA46 - 1x MG-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA47 - 1x MG-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA48 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 218.19-MUDr.Zinková AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA49 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 220.21 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA50 - 1x MG-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA51 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 209.10.11-MUDr. Rak AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA52 - 1x MG-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA53 - 1x MG-B10/1/10A - jistič zásuvky 200 - SONO kuchyň AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA54 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA55 - 1x MG-B10/1/10A - jistič zásuvky chodba + SONO chodba AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA56 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA57 - 1x MG-B16/1/16A - jistič rezerva | <30MΩ
Řada 2
FA82 - 1 x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA83 - 1x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA84 - 1 x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA79.1- 1x MG-B6/1/6A - stykač osvětlení chodba | <30MΩ
FA58 - 1x MG-B6/1/6A - jistič osvětlení vestibul AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA59 - 1 x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení chodba AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA80.1 - 1x MG-B6/1/6A - jistič světlení chodba CYKY 3jx1.5 | <30MΩ
FA60 - 1x MG-B16/1/16A - jistič osvětlení chodba výtah | <30MΩ
FA61 - 1x MG-B16/1/16A - jistič osvětlení 208 MUDr.Fleischmanová AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA62- 1x MG-B16/1/16A - jistič osvětlení WC vestibul AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA63- 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 204-208 MUDr. Fleischmanová. MUDr.Šeráková AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA64- 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvka 207 MUDr. Fleischmanová AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA65- 1x MG-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA66- 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 202.3 MUDr.Šeráková. MUDr. Groh AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA67- 1x MG-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
Řada 3
FA68 - 1x PL7-B10/1/10A/262674 - osvětlení vestibul AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA69 - 1 x IJV-10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA70 - 1 x IJV-10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA71 - 1 x IJV-10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.9
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
FA72 - 1 x IJV-10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA73 - 1 x IJV-10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA74 - 1 x IJV-10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA75 - 1 x IJV-10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA76 - 1x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA77 - 1x MG-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA85 - x LFI-16B-1N-030AC/16A - proudový chránič klimatizace SONO CYKY-J 3x2.5 | <30MΩ
FA79.2 - 1x MG-B10/1/10A - jisitč osvětlení chodba CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA80.2 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení chodba CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA78 - 1x MG-B10/1/10A - jistič cívka stykače | <30MΩ
FA86 - 3x PL7-B20/3/20A - jistič rozvaděč R 3.3 CYKY-J 5x4 | <30MΩ
Řada 4
FA87 - 3x PL7-B25/3/25A jistič rozvaděč R 3.5 MUDr.Dvořák CYKY 4Bx10 | <30MΩ
KM81 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
KM84 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
Řada 5
FU89 - E27/25A/10A - nouzové osvětlení AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FU90 - E27/25A/10A - napájení rezerva | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Rozvodnice R 3.2.
OCEP ZAPUŠTĚNÝ ATYP IP40/20 3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S
Ochrana samočinným odpojením od zdroje
Řada 1
FA8 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvka 2. 217 MUDr.Vokál CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA9 - 1 x MG-B16/1/16A - jistič zásuvka 1. 217 MUDr.Vokál CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA6 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 217 MUDr.Vokál CYKY 3Cx1.5 | <30MΩ
FA10 - 1 x MG-B16/1/16A - jistič klimatizace I CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA11 - 1 x MG-B16/1/16A - jistič Zásuvka 3. 217 MUDr.Vokál CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA7 - 1x MG-B16/1/16A - osvětlení m. 129 CYKY 3Cx1.5 | <30MΩ
FA12 - 1 x MG-B16/1/16A - jistič klimatizace II CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA3 - 1x MG-B16/1/16A - osvětlení SONO CYKY 3Cx1.5 | <30MΩ
FA4 - 1x PL7-B16/1/16A/262676 - jistič zásuvky SONO CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
Řada 2
FI14 - ETI-25/2/003/25A - zásuvky SONO CYKY 3Cx2.5
FI8 - 3x OFI-40-4-030AC/25A - zásuvka 2. 217 MUDr.Vokál CYKY 3Cx2.5
QM1 - 3 x VS 25/25A - hlavní jistič rozvaděč R 3.1 4 x CY 4
Spojitost ochranného vodiče a pospojení < 0,1Ω
Rozvodnice R 3.3.
PLASTOVÝ ROZVADĚČ NA OMÍTKU NOARK TYP PNS 12W
napájení 3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S IP40
Ochrana celkovou izolací
Řada 1
FA2 - 1x PL6-B6/1/6A - jistič osvětlení 222 CYKY-J 3x1.5
FI3 - 3x PF6-25-4-030AC/25A - proudový chránič zásuvka 222 RTG CYKY-J 3x2.5
FA3 - 1x PL6-C16/1/16A - jistič zásuvka 222 RTG CYKY-J 3x2.5
FA4 - 1x PL6-C18/1/16A - jistič zásuvka 222 kompresor CYKY-J 3x2.5
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.10
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
FA5 - 1x PL6-C18/1/16A - jistič zásuvka 222 Z1 CYKY-J 3x2.5
FA6 - 1x P67-B16/1/16A - jistič zásuvka 222 Z2 CYKY-J 3x2.5
FA7 - 1x PL6-B16/1/16A - jistič zásuvka 222 Z3 CYKY-J 3x2.5
FA8 - 1x PL6-B16/1/16A - jistič zásuvka 222 křesla CYKY-J 3x2.5
FA9 - PL6-B10/1/10A - nezjištěno
Spojitost ochranného vodiče a pospojení < 0,1Ω
Místnost 218 - oční
2 ks zásuvka pravá stěna proudový chránič v R3.3 Uc=0,1V; tmp=12,6ms;Ivyp= 25,5mA |  | 0.49
1 ks zásuvka levá stěna, příčka |  | 0.47
1 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.55
Místnost 129
1 ks zásuvka příčka |  | 0.38
7 ks zásuvka |  | 1.32
3 ks svítidlo |  | 0.92
1 ks klimatizace |  | 0.66
2 ks svítidla v černé místnosti |  | 1.02
Kancelář SONO
1 ks zásuvka proudový chránič Uc=0,6V; tmp=12,3ms;Ivyp=24mA |  | 1.31
1 ks svítidlo zářivkové 1 x 36W |  | 1.29
1 ks vývod EZS ze zásuvkového obvodu |  | 1.05
1ks klimatizace Toschiba |  | 0.95
Místnost 228 SONO WC
1 ks svítidlo |  | 0.79
Místnost 227 kuchyňka
1 ks zásuvka |  | 0.82
1 ks svítidlo zářivkové 1 x 36W (špatně upevněn) |  | 1.05
1 ks ventilátor (nefunkční)
Chodba SONO
1 ks svítidlo zářivkové (napájení z hlavní chodby ) |  | 0.86 | -
1 ks zásuvka |  | 0.85
Čekárna SONO
2 ks zásuvka (z rozvodnice oční ) |  | 1.1
2ks svítidlozářivkové 4 x 36W |  | 1.32
Ordinace SONO
4 ks zásuvka |  | 1.2
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 1.44
1 ks svítidlo kabinka č. 1 |  | 1.26
1 ks ventilátor kabinka č. 1 |  | 1.26
1 ks ventlátor kabinka č. 2 |  | 1.28
1 ks svítidlo kabinka č. 2 |  | 1.3
Místnost č. 223 MUDr.Deana Skalleová
Rozvaděč NOARK proudový chránič Uc=0V; tmp= 7,9 ms;Ivyp= 24mA
1 ks zásuvka RTB |  | 0.48
2 ks zásuvka Z1 |  | 0.53
1 ks zásuvka kompresor |  | 0.44
1 ks zásuvka Z2 |  | 0.75
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.11
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
1 ks zásuvka Z3 lednice |  | 0.64
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.79
( 3ks zásuvek nezměřeny, není přístup )
Chodba
1ks zásuvka kamera |  | 0.79
Místnost 125 WC ženy
2 ks svítidlo IP44 žárovková |  | 1.02
Místnost WC muži
4 ks svítilo žárovkové |  | 1.17
Chodbička WC
1 ks svítidlo žárovkové |  | 1.28
1 ks vývod zásuvka zaslepeno
Místnost 209 MUDr. Rak
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.73
1 ks zásuvka dřez |  | 0.89
2 ks zásuvka čelní stěna |  | 0.89
4 ks svítitdlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.96
Místnost 210 MUDr. Rak
1 ks zásuvka levá |  | 0.2
1 ks zásuvka pravá |  | 0.75
1 ks zásuvka boční stěna |  | 0.61
2 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.84
Místnost 211 MUDr. Rak
1 ks zásuvka umyvadlo |  | 1.19
1 ks zásuvka okno |  | 1.08
2 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 1.22
Místnost 208 MUDr. Fleischmanová
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.72
1 ks zásuvka pravá |  | 0.72
1 ks zásuvka u okna |  | 0.67
3 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.92
Místnost 207 MUDr. Fleischmanová
3 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.88
1 ks zásuvka pravá okno |  | 0.69
1 ks zásuvka levá okno |  | 0.53
Místnost 206 MUDr. Fleischmanová
1 ks zásuvka levá |  | 0.81
1 ks zásuvka pravá |  | 0.75
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.99
Místnost 205 MUDr. Šeráková
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.43
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.87
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.7
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.94
Místnost 204 MUDr. Šeráková
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.98
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.76
3 ks svítidlo zářivkové 4 X36W |  | 1.02
Hlavní chodba
9ks svítidlo zářivkové 1x36W |  | 1.54
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.12
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
42ks svítidlo zářívkové 1x36W |  | 1.66
2ks svítidlo nouzové |  | 1.21
Místnost 203 MUDr. Šeráková čekárna
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.54
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.89
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.86
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.96
Místnost 202 MUDr. Groh čekárna
1 ks zásuvka u dveří (prasklá) |  | 0.6
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.81
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.79
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.99
Místnost 201 MUDr. Groh
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.66
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.93
1 ks zásuvka u okna pravá (poškozený kryt) |  | 0.87
2 ks svítidlo vestavěné LED |  | 1.05
Místnost 201a MUDr. Groh
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.92
1 ks zásuvka u okna levá |  | 1.14
3 ks svítidlo zářivkové 3 x 36W |  | 1.21
Místnost 223 WC
4 ks svítidla |  | 1.28
1 ks zaslepený vypínač ventilace |  | 1.29
Místnost 224 WC
4 ks svítidla |  | 1.27
1 ks zaslepený vypínač ventilace |  | 1.33
Místnost 218 MUDr. Zinková
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.28
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.79
2 ks svítidlo 4 x 36W |  | 0.97
Místnost 219 MUDr. Zinková
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.67
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.59
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.47
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.89
Místnost 220 MUDr. Zinková
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.55
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.61
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.38
Místnost 221 odběrové centrum
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.89
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.74
1 ks zásuvka u okna levá |  | 1.13
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 1.22
Místnost 221a odběrové centrum
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.61
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 1.1
3 ks svítidlo zářivkové 3 x 36W |  | 1.08
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.13
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Ordinace Gynada
Podružná rozvodnice: Výrobce Oktherm s.r.o. ozn:RP01 v.č. 3203/2014 typ: BK080153
3x 400/230V r.v. 2014 IP40 proud 40A
ochrana celkovou izolací
Řada 1
.SCH40/3 - hlavní vypínač cyky 5j x 10 | <30MΩ | 0.27
.TNS BC 275/12,5 - svodiče přepětí | <30MΩ
Řada 2
.DTS 353 - podružné měření | <30MΩ
.Schrack B10/1 - osvětlení cyky 3j x 1,5 | <30MΩ
.BCFO 25/4/003 - proudový chránič Uc=0V, tvyp=8ms, Ivyp=24mA | <30MΩ
Řada 3
.Schrack B16/1N/003 - zásuvka lůžko Uc=0V, tvyp=5ms, Ivyp=22,5mA cyky 3j x 2,5 | <30MΩ
.Schrack B16/1N/003 - zásuvka ultrazvuk Uc=0V, tvyp=5,1ms, Ivyp=22,5mA cyky 3j x 2,5 | <30MΩ
.Schrack B16/1N/003 - zásuvka koloskop Uc=0V, tvyp=4,9ms, Ivyp=22,5mA cyky 3j x 2,5 | <30MΩ
.Schrack B16/1N/003 - zásuvka CTG Uc=0V, tvyp=5,1ms, Ivyp=22,5mA cyky 3j x 2,5 | <30MΩ
.Schrack C10/1 - klimatizace cyky 3j x 2,5 | <30MΩ
.Schrack B16/1 -vyšetřovna cyky 3j x 2,5 | <30MΩ
.Schrack B16/1 -sesterna cyky 3j x 2,5 | <30MΩ
.PL6 - B4/1 . Kamera cyky 3 x 1,5 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Sesterna
3ks osvětlovací těleso 4x15W |  | 0.93
1ks zásuvka CTG |  | 0.56
2ks zásuvka sesterna |  | 0.45
1ks vývod klimatizace |  | 0.62
Vyšetřovna
6ks osvětlovací těleso 4x15W |  | 0.91
3ks zásuvka vyšetřovna |  | 0.49
1ks zásuvka ultrazvuk |  | 0.36
1ks zásuvka lůžko |  | 0.85
1ks zásuvka koloskop |  | 0.49
Ordinace MUDr. Dvořák JD-GYN
Rozvodnice R 3.5
PLASTOVÝ ROZVADĚČ NA OMÍTKU 2-ŘADÝ 24M IP40 3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S | <30MΩ | 0.35
Řada 1
FA8-PFL7-16/1N/B/003 -pr.chr.zásuvky 1-5, Uc=0V, tvyp=4,7ms, Ivyp=21mA CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA9-PFL7-16/1N/B/003 -pr.chr.zásuvky 6,7, Uc=0V, tvyp=8,7ms, Ivyp=27mA CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA10-PFL7-16/1N/B/003 -pr.chr.zásuvky 8,9, Uc=0V, tvyp=7,1ms, Ivyp=23mA CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA11-PFL7-16/1N/B/003 -pr.chr.zásuvky 10,12, Uc=0V, tvyp=5,2ms, Ivyp=23mA CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA 12-PFL7-16/1N/B/003 -pr.chr.zásuvky 13-15, Uc=0V, tvyp=4,2ms, Ivyp=21mA CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
Řada 2
QM1 - SX-40/3/40A - hlavní jistič CYKY 4Bx10 | <30MΩ
FA3 - PL7-B16/1/16A - jistič Sterilizátor 16 CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA4 - PL7-B10/1/10A - jistič osvětlení 213.14 MUDr.Dvořák CYKY 3Cx1.5 | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.14
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Řada 2
QM1 - SX-40/3/40A - hlavní jistič rozvaděč R 3.1 CYKY 4Bx10 | <30MΩ
FA3 - PL7-B16/1/16A - Sterilizátor sesterna 16 CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA4 - PL7-B10/1/10A - jistič osvětlení sesterna 213 CYKY 3Cx1.5 | <30MΩ
FA5 - PL7-B16/1/6A - jistič zásuvky 17-20 sesterna CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA6 - LSN-B10/1/10A - jistič klimatizace sesterna 214 CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA7 - LSN-B10/1/10A - klimatizace lékař 214 CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Místnost č.214 sesterna
3ks svítidlo zářivkové 4x36w |  | 0.84
1ks zásuvka levá |  | 0.51
1ks klimatizace |  | 0.78
1ks zásuvka pravá |  | 0.62
Místnost č.213 vyšetřovna
1ks klimatizace |  | 0.82
1ks zásuvka umyvadlo |  | 0.66
1ks zásuvka skříňka |  | 0.69
3ks svítidlo zářivkové 4x36w |  | 0.98
1ks zásuvka pravá u okna |  | 0.67
1ks zásuvka levá u okna |  | 0.73
1ks zasuvka levá |  | 1.08
ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY 3.NP
1) nevyhovující zapojení rozvodnice odd. Oční a Sono- napájení provedeno ze dvou přívodů
2)16A jističe na světelné obvody
3) rozvodnice v místnosti 223 nemá výrobní štítek a nenívytvořen hlavní N můstek
4) rozvodnice pro odd. Oční a Sono nemá výrobní štítek , dále poškozený kryt rozvaděče a
nevyhovující napájení a rozpojení
5) v místnosti 223 nezměřeny 3 ks zásuvek, pravá strana zastavěna nábytkem
6) 1 ks svítidla na chodbičce před WC je bez krytu
7) poškozený vypínač osvětlení před vstupem na WC
8) zásuvka v místnosti 210 vytvořený kryt
9) zásuvka v místnosti 209 povolený kryt
10) místnost 205 prasklá zásuvka
11) nevyhovující zančení vodičů vzásuvkách místnosti 221
12) světelný i zásuvkový okruh v místnosti 201 jištěný jedním jistícím prvkem
13) zásuvky vmístnosti 201 mají různé průřezy vodičů a jso zapojeny v síti TN-C a TN-S
14) v místnosti 129 v černé komoře 1 ks zásuvky má velký odpor impedanční smyčky
15) v místnosti č.223 neměřeny 3ks zásuvek - není přístup
16) chybí popis jistících prvků v rozvodnicích
17) v elektroinstalaci se nachází obvody u kterých nebyla zjištěna příslušnost - doporučuji
odpojení nezjištěných obvodů
18) nevyhovující vnitřní kryt na rozvodnici R-4-2 byl dodán v průběhu provozu el.zařízení
a nesplňuje požadavek ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.8.1.3.2.3
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.15
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Popis revidované elektroinstalace a zařízení 2NP :
Stávající elektroinstalace hlavní chodby ve 2NP budovy je napájena z rozvodnice R2-1umístěné
na hlavní chodbě patra. Rozvodnice R3-2 umístěná na vstupní chodbě zadního traktu je určena
k napájení místností a chodby zadního traktu tohoto patra. Obě tyto rozvodnice jsou napájeny
z rozvodny z rozvodnice RH. V ordinaci MUDr.Cabrnochové se nachází rozvodnice R2-3, která
je napájena z rozvodnice R2-1.
hlavní napájecí přívod.
Instalace je tvořena kabely cyky a ayky uloženými ve zdech stropech a instalačních
lištách. Některé novější obvody jsou s doplňující ochrannou proud.chráničem 30mA.
Rozvodnice R 2.1.
Výrobce OCEP ROZVADĚČ POD OMÍTKU JRP-ETZ IP40/20 3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C
napájení , přívod shora , vývody nahoru | <30MΩ
POLE 1
Řada 1
KM7 - V16M/16A - stykač osvětlení hodba DERMA | <30MΩ
KM37 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
Řada 2
FA3 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení chodba u průchodu AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA4 - MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA5 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení chodba AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA34 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení nezjištěno | <30MΩ
FA6 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení chodba AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA7 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení chodba DERMA AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA4/1 - MG-B6/1/6A - cívka stykače ovádání osvětlení chodba AYKYL 3Ax2,5 | <30MΩ
FA8 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 105 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA9 - MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA10 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 103 čekárna AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA11 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 101 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA12 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 104 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA13 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 106 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA14 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 108 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA15 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 109 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA16 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 110 WC invalidé CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA33- LSN-B20/3/20A - jistič Rozvaděč R 2.4 sociální zařízení CYKY-J 5x4 | <30MΩ
Řada 3
FA17 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 128 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA18 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 131 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA19 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 130 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA20 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 129 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA21 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 127 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA22 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení průchod AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA23 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 126 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA24 - MG-B10/1/10A - jistič osvětlení chodba výtah AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.16
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
FA25 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 133 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA26 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 107 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA27 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 132 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA28 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 101 chodba AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA29 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení WC 138, 139 CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA30 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 134 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA31 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 102 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA32 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 135, 136 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
Řada 4
FU1- 1x SPB1/200A/PH 1 gG/160A - napájení RHH AYKY 3Bx95+70 | <30MΩ
Řada 5
FA1 - 3x J21U50B/125A - jistič RHH AYKY 3Bx95+70 | <30MΩ
POLE 2
Řada 1
KM61 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
KM64 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
Řada 2
FA50 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA51 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA52 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA53 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA54 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA55 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA82 - 3x MG-B25/3/25A - jistič rozvaděč R 2.3 CYKY 4Bx10 | <30MΩ
FA56 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA57 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA58 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA84 - 3x MG-B20/3/20A - jistič rezerva | <30MΩ
FA83 - 3x LSN-B32/3/32A - jistič rozvaděč R 2.5 DERMA CYKY-J 5x10 | <30MΩ
Řada 3
FA65 - 1x LPE-B16/1/16A - jistič zásuvky sklad AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA66 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 130.131 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA67 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 108.109.110 WC invalidé AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA68 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 123 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA69 - 1x MG-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA70 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 107 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA71 - 1x MG-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA72 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 126.127 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA73 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 128.129 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA74 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 105.106 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA75 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 101.102 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA76 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 103.104 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA77 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 134 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA78 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 135.136 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA79 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 132.133 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA80 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.17
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Řada 4
FU81 - E27/25A/10A - napájení nouzové osvětlení AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Místnost 134 kosmetika
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.35
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.44
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.46
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.75
Místnost 135 kosmetika
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.83
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.95
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 1.04
1 ks zásuvka u okna vrchní |  | 0.85
Místnost 103 alergologie
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.69
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.71
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.77
3 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.92
Místnost 102 alergologie
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.73
1 ks zásuvka u okna levá |  | 1.75
3 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.99
1 ks zásuvka u okna pravá ( není přístup , neměřeno)
Místnost 101 alergologie
1 ks zásuvka u okna levá |  | 1.06
1 ks zásuvka čelní |  | 0.94
1 ks zásuvka u dveří |  | 1.06
2 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 1.21
1 ks klimatizace Daikin |  | 1.04
3 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 1.34
Místnost 120 WC
1 ks zásuvka |  | 0.39
1 ks ventilátor tř.II auto100 |  | 0.59
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 18W |  | 0.74
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.77
Místnost 121 WC
1 ks zásuvka |  | 0.44
1 ks ventilátor tř.II auto100 |  | 0.71
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 18W |  | 0.83
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.88
Místnost 136 masáže
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.65
1 ks zásuvka u okna |  | 0.79
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.93
1 ks klimatizace Sinclair do zásuvky |  | 0.88
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.18
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Rozvodnice R 2.3
Výrobce OCEP ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ ATYP IP40/20 3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S
Řada 1
QM1 - VS-25/3/25A - napájení rozvaděč R 2.1 CYKY 4Bx10 | <30MΩ
Řada 2
FU8 - E 27- 25A 1p/25A,E27 DII DZ 16A zásuvky 137 levá strana CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FU9 - E 27- 25A 1p/25A,E27 DII DZ 16A zásuvky 137 levá strana CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FU10 - E 27- 25A 1p/25A,E27 DII DZ 16A zásuvky 137 pravá strana CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FU11 - E 27- 25A 1p/25A,E27 DII DZ 16A zásuvky 137 pravá strana CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA8 - 3x MG-B25/3/25A - zásuvky 137 levá strana CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA3 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 137 CYKY 3Cx1.5 | <30MΩ
FA4 - 1x MG-B10/1/10A - jistič zásuvky 137 lednice CYKY 3Cx1.5 | <30MΩ
FA5 - 1x MG-B16/116A - jistič CYSY nezjištěno CYSY 3Cx2.5 | <30MΩ
FA6 - 1x MG-B16/116A - jistič klimatizace 101 CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
FI8 - NEP-25-4-030AC/25A -zásuvky 137 levá, pravá strana CYKY 3Cx2.5 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Místnost 137 masáže (místnost se sprchou)
1 ks zásuvka lednice |  | 0.81
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 1.11
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W ( 1ks nesvítí ) |  | 1.06
3 ks zásuvka proudový chránič Uc=0,1V; tmp= 8,7 ms;Ivyp= 22,5mA |  | 0.87
Místnost 110 WC pro invalidy
1 ks zásuvka |  | 1.18
1 ks ventilátor Bravo 100 |  | 0.88
3 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.65
1 ks svítidlo zářivkové nástěné |  | 0.92
1 ks svítidlo nouzové |  | 0.93
1 ks ovládání signalizace invalidé |  | 0.58
Místnost 112 úklid
1 ks ovládání napájení pisoáru |  | 0.74
Seal Electronic typ SLZ 01/Y IP55, 230V/24 4 W/7,9 v.č. 06/16-26778 tř. II bezp. ochr. Transf. |  | 0.48
2 ks svítidlo LED |  | 0.92
1 ks ventilátor Bravo 100 |  | 0.88
Rozvodnice R 2.4
PLASTOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU OEZ DISTRITON RZG-N-1S14
napájení IP30 , přívod shora , vývody nahoru
3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S
Řada 1
FI1 - LFE-25-4-030AC/25A proudový chránič Rozvaděč R 2.1 CYKY-J 5x4
FA2 - LTE-B10/1/10A - jistič osvětlení soc. zařízení muži CYKY-J 3x1.5
FA3 - LTE-B10/1/10A - jistič osvětlení úklid.APS CYKY-J 3x1.5
FA4 - LTE-B16/1/16A - jistič osvětlení soc. zařízení ženy CYKY-J 3x1.5
FA5 - LTE-B16/1/16A - jistič osoušeč rukou ženy CYKY-J 3x2.5
FA6 - LTE-B16/1/16A - jistič osoušeč rukou muži CYKY-J 3x2.5
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.19
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Místnost WC páni
1 ks rozvaděč R.CZ pro WC CYKY 5j x 4 |  | 0.19
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W s modulem pro nouzové osvětlení |  | 0.79
1 ks svítidlo WC LED tř II |  | 0.83
1 ks ventilátor tř. II Bravo 100 |  | 0.8
1 ks svítidlozářivkové 2 x 36W |  | 1.03
1 ks osoušečrukou Fenix |  | 0.76
Místnost WC dámy
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W s modulem pro nouzové osvětlení |  | 0.75
1 ks osoušeč rukou Fenix |  | 0.7
1 ks svítidlo LED tř II |  | 0.86
1 ks ventilátor Bravo 100 |  | 0.84
Místnost 126
1 ks zásuvka u dveří |  | 1.31
2 ks zásuvka na povrch levá strana |  | 1.58
3 ks svítidlo zářivkové 3 x 36W |  | 1.49
Místnost 124
proudový chránič Uc=0V; tmp= 8,5 ms;Ivyp= 21mA
1ks zásuvka u umyvadla s proudovým chráničem |  | 1.74
2 ks zásuvka ustolu s proudovým chráničem |  | 1.53
1 ks zásuvkauokna levá ( není přístup, neměřeno ) |  | 1.23
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 1.28
3 ks svítidlo LED panel |  | 1.47
Místnost 127 čekárna
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.43
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.68
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.73
2 ks svítidlo zářivkové 4x 36W |  | 0.88
Místnost 123
1 ks vývod osvětlení |  | 0.96
1ks zářivkové svítidlo 2 x 36W |  | 1.09
1 ks svítidlo nástěnné |  | 1.04
1 ks ventilátor |  | 1.24
2 ks zásuvka |  | 1.06
Místnost 109
1 ks klimatizace LG do zásuvky |  | 0.87
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.81
1 ks zásuvka PC |  | 0.69
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 1.04
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.67
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 1.23
1 ks zásuvka okno |  | 1.05
1 ks zásuvka stůl |  | 1.01
1 ks zásuvka u umyvadla |  | 0.96
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 1.22
Místnost 108 čekárna
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.49
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.59
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.15
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.74
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.20
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Místnost 131 domácí hospic
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.46
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.53
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.76
Místnost 130 čekárna
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.74
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.96
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.6
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.89
Místnost 132 LARA místnost se sprchou
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.26
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.6
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.62
3ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.91
Místnost 107 MUDr. Vodičková
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.48
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.74
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.79
3 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.91
1 ks klimatizace Sinclair |  | 0.88
Místnost 107a MUDr. Vodičková
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.72
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.69
3 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.93
1 ks zásuvka u umyvadla |  | 0.74
Místnost 106 MUDr. Vodičková
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.44
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.92
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.82
2ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.94
Místnost 105 šatna
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.55
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.97
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.94
3 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 1.15
Místnost 104 Drábková
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.73
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.95
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.9
3 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 1.06
Místnost 129 sesterna
1 ks zásuvka u dveří |  | 1.07
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.51
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.56
1 ks zásuvka pro vstupní systém |  | 0.39
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 89
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.21
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Místnost 128 ordinace
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.82
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.94
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.97
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 1.17
1 ks klimatizace LG |  | 1.05
Místnost 139 WC páni
3 ks svítidlo LED |  | 1.28
1 ks svítidlo zářivkové |  | 1.31
Místnost 138 WC dámy
4 ks svítidlo LED |  | 1.14
Rozvodnice R 2.2
Výrobce OCEP ROZVADĚČ POD OMÍTKU ATYP IP40/20 3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C | <30MΩ
Řada 1
FA25 - 1x OLI-10B-1N-030AC/10A jističochránič osvětlení 114 CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA26 - 1x OLI-16B-1N-030AC/16A jističochránič zásuvky 114.115 CYKY-J 3x2.5 | <30MΩ
FA28 - EZ63A/63A - napájení rezerva | <30MΩ
Řada 2
FA3 - 3x MG-B16/3/16A -jistič zásuvka 16A/400V 4 x CY 4 | <30MΩ
FA4 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 119C 3 x CY 1,5 | <30MΩ
FA5 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 119A 3 x CY 1,5 | <30MΩ
FA6 - 1x MG-B16/1/16A - jistič rezerva | <30MΩ
FA7 - 1xMG-B10/1/10A - jistič osvětlení 119 A.B AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA8 - 1x MG-B16/1/16A - jistič rezerva | <30MΩ
FA9 - 1 xMG-B16/1/16A - jistič zásuvky 119B 1x 3 x CY 1,5 | <30MΩ
FA10 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 117 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA11 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 118 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA12 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 117.118 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA13 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 115.116 3 x CY 2,5 | <30MΩ
FA14 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 116 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA15 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení113 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA16 - 1x MG-B16/1/16A - jistič rezerva | <30MΩ
FA17 - 1x MG-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA18 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 113 3 x CY 2,5 | <30MΩ
FA19 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA20 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 120.121 CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA21 - 1x MG-B10/1/10A - jistič nouzové osvětlení AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA22 - 1x MG-B16/1/16A - jistič zásuvky 120.21 CYKY-J 3x2.5 | <30MΩ
FA23 - 1x MG-B10/1/10A - jistič osvětlení 123 AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA24 - 1x MG-B16/116A - jistič zásuvky chodba AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
Řada 3
QM1 - 3x VS-32/3/32A - RHH POLE č.6 AYKY 4Bx50 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.22
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Místnost 113 protinikotinové centrum
2 ks zásuvka |  | 0.27
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.65
Místnost č.114
1ks zásuvka u dveří |  | 0.53
1ks zásuvka levá v parapetním žlabu (pětirámeček) |  | 0.76
1ks zásuvka pravá v parapetním žlabu (pětirámeček) |  | 0.88
1ks zásuvka prava |  | 0.91
3ks svítidlo led tř.1 |  | 1.06
Místnost 115 neurologie
2 ks zásuvka levá strana |  | 0.78
2 ks zásuvka pravá strana |  | 0.57
1 ks klimatizace Sinclair do zásuvky |  | 0.78
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.79
Místnost 116 neurologie
2 ks zásuvka levá strana |  | 0.52
2 ks zásuvka pravá strana |  | 0.57
1 ks zásuvka linka |  | 0.47
1 ks zásuvka nad linkou |  | 0.45
4 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.77
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.81
Místnost 118 psychiatrie dětská
1 ks zásuvka |  | 0.64
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.84
Místnost 117 psychiatrie dětská
3ks zásuvka |  | 0.69
3 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.91
Místnost 119 Tatoo studio
1 ks zásuvka B |  | 0.51
4 ks zásuvka kancelář CYKY 3j x 1,5 |  | 0.63
2 ks zásuvka sklad |  | 0.57
1 ks zásuvka 400V/16A |  | 0.29
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 36W |  | 0.84
4 ks svítidlo zářivkové 3 x 36W |  | 0.92
1ks svítidlo zářivkové 3 x 36W |  | 0.86
1 ks ventilátor |  | 0.79
Chodba zadní trakt
1 ks zásuvka |  | 0.39
6 ks svítidlo zářivkové 3 x 36W |  | 0.91
1 ks nouzové svítidlo |  | 0.64
Rozvodnice R 2.5 Ordinace Derma MUDr. Cabrnochová
podružná rozvodnice ABB UK 520S Uc=0,03V, tvyp=4ms, Ivyp=25mA CYKY 5C x 10 | <30MΩ | 0.5
jištění APN 32/3 | <30MΩ
chránič OFI 40/4/003 propoj na následující jističe CY 6 | <30MΩ
1.OEZ LPN 16B/1 zásuvky 2 CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
2.OEZ LPN 16B/1 zásuvky 3 CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
3.OEZ LPN 16B/1 zásuvky 4 CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.23
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
4.OEZ LPN 16B/1 zásuvky 5 CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
5.OEZ LPN 10B/1 světla CYKY 3J x 1,5 | <30MΩ
6.OEZ LPN 10B/1 PC CYKY 3J x 1,5 | <30MΩ
7.OEZ LPN 16B/1 zásuvky 7 CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
8.OEZ LPN 16B/1 zásuvky 8 CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
9.OEZ LPN 4B/1 dveřní kontakt CYKY 3J x 1,5 | <30MΩ
10.Moeller 10B/1 světla zadní CYKY 3J x 1,5 | <30MΩ
11.Moeller 16B/1 zásuvky 9 CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
12.Moeller 16B/1 zásuvky 10 CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
13.Moeller 16B/1 zásuvky 11 CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
14.Moeller 16B/1 klimatizace 1 CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
15.Moeller 16C/1 klimatizace 2 CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
čekárna
1 ks zářivka podhledová 4 x 18 W |  | 1.1
1 ks svítidlo Nevstupvat 1 x 22 W |  | 1.1
1 ks zásuvka 250V/16A |  | 0.6
1 ks svítidlo nouze Legrand 61710 1 x 8 W |  | 1.16
Sesterna
5 ks zářivka podhledová 4 x 18 W |  | 1.3
12 ks zásuvka 250V/16A |  | 0.6
1 ks svítidlo nouze Legrand 61710 1 x 8 W |  | 1.25
Vyšetřovna Lymfoven
2 ks zářivka podhledová 4 x 18 W |  | 1.4
3 ks zásuvka 250V/16A |  | 0.7
1 ks uzemňovací zásuvka |  | 1
Lymfo 1
13 ks zářivka podhledová 4 x 18 W |  | 1.4
5 ks zásuvka 250V/16A |  | 0.7
Lymfo 2
2 ks zářivka podhledová 4 x 18 W |  | 1.4
7 ks zásuvka 250V/16A |  | 0.7
místnost lékaře
5 ks zářivka podhledová 4 x 18 W |  | 1.15
14 ks zásuvka 250V/16A |  | 0.6
1ks svítidlo nouze Legrand 61710 1 x 8 W |  | 1.15
Vyšetřovna Lymfoven
2 ks zářivka podhledová 4 x 18 W |  | 1.4
3 ks zásuvka 250V/16A |  | 0.7
1 ks uzemňovací zásuvka |  | 1
Lymfo 1
13 ks zářivka podhledová 4 x 18 W |  | 1.4
5 ks zásuvka 250V/16A |  | 0.7
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.24
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Lymfo 2
2 ks zářivka podhledová 4 x 18 W |  | 1.4
7 ks zásuvka 250V/16A |  | 0.7
místnost lékaře
5 ks zářivka podhledová 4 x 18 W |  | 1.15
14 ks zásuvka 250V/16A |  | 0.6
1ks svítidlo nouze Legrand 61710 1 x 8 W |  | 1.15
ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY2.NP
1) rozvaděč R2.2 poškozená rukojeť hlavního vypínače
2) místnosti neurologie - topení není připojeno na pospojování
3) místnost 113 - nefunkční 1ks svítidla
4) místnost 113 - stará el. zařízení , jsou odpojena, ale ne odstraněna
5) rozvaděč R2.2 - nevyhovující krytí, chybí rukojeť hlavního vypínače
6) místnost 110 WC ( místnost se sprchou ) - nevyhovuje ČSN 33 2000-701
7) místnost 110 - nefunkční nouzové svítidlo
8) zásuvka vmístnosti 110 - provedeno CYKY 3j x 1,5, ale jistič 16A/1
9) místnost 110 - nevyhovuje zapojení svítidel
10) místnost 110 - krabice ovládání signalizace pro invalidy není pospojení transformátoru
11) místnost 123 - nezabezpečený vývod osvětlení, neustále pod napětím chybí nouzové sv.
12) zásuvkový obvod pro zásuvky místnost 110,109,108 má 11 ks
13) místnost 107a - 2 ks zásuvek na dřevěném obložení nemají nehořlavou podložku
14) místnost 105 - 1 ks zásuvka u dveří
15) místnost 138,139 - nevyhovuje zapojení svítidel
16) místnost 132 místnost se sprchou - nevyhovuje ČSN 33 2000-701 ed.2
17) chybí popis jistících prvků v rozvodnicích
18) v elektroinstalaci se nachází obvody u kterých nebyla zjištěna příslušnost
19)v m.č.227 Sono nefunkční ventilátor a nevhodně upevněné zářivkové svítidlo
20)v m.č. 201 a 202 prasklý kryt zásuvky
21) nevyhovující vnitřní kryt na rozvodnici R-4-2 byl dodán v průběhu provozu el.zařízení
a nesplňuje požadavek ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.8.1.3.2.3
1NP PŘÍZEMÍ
Popis revidované elektroinstalace a zařízení 1NP :
Stávající elektroinstalace 1NP budovy je napájena ze tří kusů hlavních rozvodnic a následně
ze dvou podružných. Část zadní chodby a místností a prostory lékárny jsou napájeny z
rozvodnice R1-1 umístěné na zadní chodbě a dále z rozvodnice R1-5 umístěné v prostorech
lékárny. Tyto dvě rozvodnice jsou napájeny z rozvodny a májí svůj vlastní elektroměr pro
lékárnu. Z rozvodnice R1-1 je napájena rozvodnice podružná R1-4,která napájí rekonstruované
prostory pro veřejné WC. Dále je z rozvodny napájena rozvodnice R1-2 umístěná před
recepcí, která následně napájí podružnou rozvodnici R1-3 umístěnou v místnosti recepce.
Instalace je tvořena kabely cyky a ayky uloženými ve zdech stropech a instalačních
lištách. Některé novější obvody jsou s doplňující ochrannou proud.chráničem 30mA.
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.25
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Rozvodnice R 1.1
typ OCEP ROZVADĚČ POD OMÍTKU JRP-J4 výr. č. 21-2682-6-02
napájení IP40/00 , přívod shora , vývody nahoru
3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C, 3x600 x 2000 x 400 mm | <30MΩ
POLE 1
Řada 1
TA1 - CLA 2.2 200A - RHH pole1 měření AYKY 3Bx240+120 | <30MΩ
FU2 - E27-25A/10A -.napájení RHH pole1 měření AYKY 3Bx240+120 | <30MΩ
Řada 2
FA1 - J21U50K-170A - jistič RHH pole1 měření AYKY 3Bx240+120 | <30MΩ
Řada 3
FU1 - SPB1 200A/PH 1 gG 160A - napájení RHH pole1 měření AYKY 3Bx240+120 | <30MΩ
POLE 2
Řada 1
FA7 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA8 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení lékarna vchod AYKY 4B x 2,5 | <30MΩ
FA9 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení lékarna chodba velká AYKY 4B x 2,5 | <30MΩ
FA10 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA11 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA12 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA13 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA14 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA15 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA16 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA17 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA18 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA19 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA20 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA21 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA6 - UV-B10/1/10A - jistič cívka stykače | <30MΩ
Řada 2
FA22 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení chodba u WC AYKY 4Bx2,5 | <30MΩ
FA23 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA24 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA25 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA26 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA27 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA28 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA29 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA30 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA31 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA32 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA33 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení lékárna sklad AYKY 4Bx2,5 | <30MΩ
FA34 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení lékárna sklad AYKY 4Bx2,5 | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.26
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
FA35 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA36 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA37 - IJV-B10/1/10A - jistič cívka stykače | <30MΩ
Řada 3
FA38 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA39 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení lékárna chodba AYKY 4Bx2,5 | <30MΩ
FA40 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA41 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení lékárna kancelář AYKY 4Bx2,5 | <30MΩ
FA42 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení lékárna starý sklad AYKY 4Bx2,5 | <30MΩ
FA43 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení lékárna kancelář vedoucí AYKY 4Bx2,5 | <30MΩ
FA44 - IJV-B10/1/10A - jistič zásuvky lékárna kancelář AYKY 2Bx4 | <30MΩ
FA45 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA46 - IJV-B10/1/10A - jistič zásuvka lékárna vedoucí AYKY 2Bx4 | <30MΩ
FA47 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA48 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení sklad 08 CYKY 3j x1,5 | <30MΩ
FA49 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA50 - IJV-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA51 - IJV-B6/1/6A - jistič cívka stykače | <30MΩ
FA52 - IJV-B6/1/6A - jistič cívka stykače | <30MΩ
FA53 - IJV-B6/1/6A - jistič rezerva | <30MΩ
Řada 3
FA54 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA55 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení 04.05 AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA56 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení 02.03 AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA57 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA58 - IJV-B10/1/10A - jistič zásuvka lékárna server AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA59 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA60 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA61 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA62 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA63 - IJV-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA64 - IJV-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA65 - IJV-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA66 - IJV-B16/1/16A - jistič osvětlení chodba před 01.02 AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA67 - IJV-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA68 - IJV-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA69 - IJV-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
Řada 4
FA70 - JIK28U-25/3 25A - jistič výtah zadní schodiště AYKY 4Bx10 | <30MΩ
FA71 - BEMKO-16/1N/B/003/16A jističochránič zásuvka 01.02 boky CYKY-J 3x2.5 | <30MΩ
FA72 - IJV-B16/1/16A - jistič zásuvky sklad lékárna AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA73 - IJV-B16/1/16A - jistič zásuvka 04.05 AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA74 - IJV-B16/1/16A - jistič zásuvka chodba vestibul AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA75 - IJV-B16/1/16A - jistič zásuvka lékárna starý sklad AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA76 - IJV-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA77 - IJV-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA78 - IJV-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA79 - IJV-B16/1/16A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA80 - ITM-B21/3/21A - jistič zásuvka 32A/400V lékárna um. Lab. AYKY 4Bx6 | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.27
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Řada5
KM9 - stykač osvětlení lékárna chodba velká | <30MΩ
KM12 - V16M/16A- stykač nezjištěno | <30MΩ
KM15 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
KM18 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
KM21 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
KM24 - V16M/16A - stykač nezjištěno | <30MΩ
KM27 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
Řada 6
KM30 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
KM33 - V16M/16A - stykač osvětlení lékárna sklad | <30MΩ
KM36 - V16M/16A - stykač nezjištěno | <30MΩ
KM40 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
KM43 | <30MΩ
KM46 - V16M/16A - stykač rezerva | <30MΩ
KM49 - V16M/16A - stykač nezjištěno | <30MΩ
POLE 3
Řada 1
FA90 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA91 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA92 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA93 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA94 - IJV-B20/1/20A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA95 - LTE-B10/1/10A - jistič EOV dveře lékárna CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA96 - LTE-B10/1/10A - jistič EOV dveře lékárna CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA97 - IJV-B6/1/6A - jistič cívka stykače | <30MΩ
FA98 - IJV-B6/1/6A - jistič rezerva | <30MΩ
FA99 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení 01 AYKY 4Bx2,5 | <30MΩ
FA100 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA101 - IJV-B10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA102 - IJV-B3,5/1/3,5A - jistič cívka stykače | <30MΩ
FA103 - PL7-B10/1/10A- 262674 - jistič osvětlení lékárna prodejna AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA104 - PL7-B10/1/10A- 262674 - jistič osvětlení lékárna prodejna AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FA105 - IJV-B10/1/10A - jistič osvětlení lékárna prodejna AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
Řada 2
FA106 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA107 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA108 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA109 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA110 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA111 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA112 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA113 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA114 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA115 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA116 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA117 - IJV-B10/1/10A - jistič nezjištěno | <30MΩ
FA118.1 - 3 x IJV-10/1/10A - jistič ventilátor 05 AYKY 4Bx4 | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.28
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Řada 3
FA119 - JIK-16/3/16A - jistič rezerva | <30MΩ
FA120 - ITM/3/25A - jistič rezerva | <30MΩ
FA121 - ITM/3/25A - jistič zásuvka destilátor lékárna CYKY 4Bx4 | <30MΩ
prázdné | <30MΩ
FA122 - 3 x U 16/1/16A - jistič rezerva sporák krabice AYKY 4Bx4 | <30MΩ
FA123 - U 16/1/16A - jistič rezerva | <30MΩ
FA124 - U 16/1/16A - jistič rezerva | <30MΩ
FA125 - BEMKO-16/1N/B/003/16A - zásuvka parapetní žlab 01 CYKY 3jx2.5 | <30MΩ
KT133 - SPH-Q | <30MΩ
Řada 4
FU126 - E27/26A/6A - napájení nezjištěno | <30MΩ
FU127 - E27/26A/6A - napájení nezjištěno | <30MΩ
FU128 - E27/26A/6A - napájení nezjištěno | <30MΩ
FA129 - LTE-B25/3/25A - jistič rozvaděč WC R 1.5 CYKY 5jx10 | <30MΩ
Řada 5
KM12 | <30MΩ
KM105 - V16M/16A - stykač osvětlení lékárna prodejna | <30MΩ
KM108 - V16M/16A - stykač nezjištěno | <30MΩ
KM111 - V16M/16A - stykač nezjištěno | <30MΩ
KM114 - V16M/16A - stykač nezjištěno | <30MΩ
KM117 - V16M/16A - stykač nezjištěno | <30MΩ
KM118 - V16M/16A - stykač ventilátor 05 | <30MΩ
KM128 - V16M/16A - stykač nezjištěno | <30MΩ
Řada 6
FU130 - E27/26A/10A - napájení nouzové osvětlení AYKYL 2Bx2,5 | <30MΩ
FU131 - E27/26A/10A - napájení rezerva | <30MΩ
KM134 - V25M/25A - stykač nezjištěno | <30MΩ
FA118.2 - R100/0,7A - jistič ventilátor 05 AYKY 4Bx4 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Místnost 04 odběr krve
1 ks zásuvka lednice pod linkou |  | 0.4
1 ks zásuvka linka |  | 0.41
1 ks zásuvka u okna |  | 0.66
1 ks svítidlo linka |  | 0.75
4 ks svítidlo zářivkové 4 x 18W |  | 0.97
Místnost 05 odběr krve
1 ks zásuvka lednice |  | 0.47
1 ks zásuvka u dveří vstup |  | 0.33
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.66
Místnost 03 sklad
1 ks zásuvka (nefunkční)
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 18W |  | 0.87
Místnost 02 sklad
2 ks zásuvka (nefunkční)
2 ks zásuvka u okna- jističochránič EMCO (pole střed) Uc=0,1V; tmp= 7,9 ms;Ivyp= 25,5mA |  | 0.71
2 ks svítidlo zářivkové 4 x 18W |  | 0.88
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.29
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Místnost 01 kancelář
2 ks zásuvka stěna levá střed |  | 0.82
1 ks zásuvka linka |  | 0.98
1 ks zásuvkalevá stěna pravá |  | 0.92
3 ks zásuvka parapetjističochránič Bemco ( pravé pole) Uc=0,1V; tmp= 6,6 ms;Ivyp= 24mA |  | 0.81
6 ks svítidlo LED |  | 1.16
1 ks svítidlo tř. I předsíň |  | 0.86
Místnost 07
1 ks svítidlo zásřivkové 2 x 36W (nefunkční)
Místnost 08
1 ks zásuvka u okna (nefunkční)
1 ks zásuvka u umyvadla |  | 0.61
1 ks vývod osvětlení umyvadlo |  | 0.7
1 ks vývod 400V |  | 0.4
6 ks svítilo zářivkové 2 x 36W |  | 0.89
Chodba
6 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.75
2 ks svítidlo nouzové |  | 0.69
1 ks vývod zásuvka ( zaslepeno)
Rozvodnice R 1.5
PLASTOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU OEZ DISTRITON RZA-Z-3S42
napájení IP30 , přívod shora , vývody nahoru
3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S, 362 x 643 x 110 mm
Řada 1
QM1 - MSN-40/3/40A - hl. jisitč rozvaděč R 1.1 CYKY 5jx10 | <30MΩ | 0.21
F01 - FLP B+C MAXI5 - přepěťová ochrana CYKY 5jx10 | <30MΩ
PW1 - 341L/EDIN - podružný elektroměr CYKY 5jx10 | <30MΩ
Řada 2
FI3 - LFE-25/4/030 - proudový chránič Uc=0,1V; tmp= 5,9 ms;Ivyp= 24mA CYKY 3jx1.5 | <30MΩ
FA3 - LTE-B10/1/10A - osvětlení WC ženy invalidé CYKY 3jx1.5 | <30MΩ
FA4 - LTE-B10/1/10A - osvětlení chodba úklid CYKY 3jx1.5 | <30MΩ
FA5 - LTE-B10/1/10A - osvětlení WC muži CYKY 3jx1.5 | <30MΩ
FA6 - LTE-B10/1/10A - osvětlení WC nouzová signalizace CYKY 3jx1.5 | <30MΩ
FA7 - LTE-B16/1/16A - zásuvka osoušeč rukou WC muži CYKY 3jx2.5 | <30MΩ
FA8 - LTE-B16/1/16A - zásuvka osoušeč rukou WC invalidé CYKY 3jx2.5 | <30MΩ
FA9 - LTE-B16/1/16A - zásuvka osoušeč rukou WC ženy CYKY 3jx2.5 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
WC PŘÍZEMÍ
Vstupní chodba
1 ks rozvodnice QEZ Disbriton RZA-Z-3842 |  | 0.31
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.65
2 ks svítidlo nouzové |  | 0.57
Úklidová místnost
1 ks svítidlo zářivkové nástěné tř. I |  | 0.69
1 ks ventilátor |  | 0.73
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.30
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
WC páni
1 ks svítidlo nouzové |  | 0.71
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.84
1 ks zásuvka osoušeč |  | 0.42
4 ks svítidlo tř. II 230V |  | 0.96
1 ks přívod napájení ovládání piosáru |  | 0.66
WC dámy
2 ks svítidlo nouzové |  | 0.62
2 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.7
1 ks zásuvka osoušeč |  | 0.64
4 ks svítidlo tř. II 230V |  | 0.69
WC pro invalidy
1 ks svítidlo zářivkové tř. II |  | 0.67
1 ks svítidlo nouzové tř. II |  | 0.61
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W tř. I |  | 0.72
1 ks zásuvka osoušeč |  | 0.4
Lékárna Helios
Rozvodnice R2 umístěná v prostoru prodejny 1.2
typ OCEP Z 1500 x 600 x 250 mm bez označení výrobce
jednotlivé vývody:
1 x j2MR 50A - hlavní vypínač | <30MΩ
3 x PH1 (2x 160A a 1x 63 A ) nutno upravit na stejné ampérové hodnoty | <30MΩ
Řada 1
F1 - LSN 16A/1 - osvětlení prostor 1.1 zádveří, reklama AYKY 2 x 2,5 | <30MΩ
F2 - W6A/1 - vývod pro EZS | <30MΩ
F3 - W10A/1 - vývod zásuvky 230V pro PC - místnost 1.16 laboratoř, služ místnost CYSY 3 x 1,5 | <30MΩ
F4 - W10A/1 - vývod zásuvky 230V pro PC místnost 1.2 prodejna, pokladny CYSY 3 x 1,5 | <30MΩ
F5 - W10A/1 - rezerva | <30MΩ
F6 - W10A/1 - rezerva | <30MΩ
F7 - W6A/1 - rezerva | <30MΩ
F8 - W10A/1 -rezerva | <30MΩ
F9 - W10A/1 -rezerva | <30MΩ
F10 - W10A/1 -rezerva | <30MΩ
F11 - W10A/1 -rezerva | <30MΩ
F12 - W10A/1 -rezerva | <30MΩ
F13 - W10A/1 -rezerva | <30MΩ
F14 - W10A/1 -rezerva | <30MΩ
F15 - W10A/1 - osvětlení laboratoře 1.16 AYKY 2 x 4 | <30MΩ
F16 - W10A/1 - osvětlení chodba 1.3 střed AYKY 2 x 4 | <30MΩ
F17 - W10A/1 - osvětlení chodba 1.3 zádní část AYKY 2 x 4 | <30MΩ
F18 - W10A/1 - nezjištěn | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.31
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Řada 2
F19 - W10A/1 - osvětlení soc zařízení 1.14 umývárna skla 1.15 AYKY 2 x 4 | <30MΩ
F20 - W10A/1 - nezjištěn | <30MΩ
F21 - W10A/1 - osvětlení schodiště 1.3 AYKY 2 x 4 | <30MΩ
F22 - W10A/1 - osvětlení 1.19 šatna AYKY 2 x 4 | <30MΩ
F23 - W10A/1 - nezjištěn | <30MΩ
F24 - W10A/1 - osvětlení 1.2 prodejna AYKY 2 x 4 | <30MΩ
F25 - W10A/1 - osvětlení 1.20 služební místnost AYKY 2 x 4 | <30MΩ
F26 - W10A/1 - osvětlení kuchyňka 1.17 sprcha, komora, sklad 1.18 AYKY 2 x 4 | <30MΩ
F27 - W10A/1 - nezjištěn | <30MΩ
F28 - W16A/1 - el zásuvky služební místnost 1.20 AYKY 2 x 4 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Kuchyňka
6 ks zářivka 2 x 36W tř. I IP20 |  | 1.09
1 ks svítidlo 40W nad kuchyňskou linkou |  | 0.96
1 ks nouzové svítidlo |  | 0.96
2 ks zásuvka 230V |  | 0.9
Sklad vedle kuchyňky
12 ks zářivka 2 x 36W tř. I IP20 |  | 1.41
2 ks zásuvka 230V |  | 0.92
1 ks ohřívač vody 160l 2 kW |  | 0.88
Centrální chodba
10 ks zářivka 2 x 36W tř. I IP20 |  | 1.52
3 ks nouzové svítidlo |  | 1.04
4 ks svítidlo Napako 60W tř. I |  | 1.07
Sklad u kanceláře
20 ks zářivka 2 x 36W tř. I IP20 |  | 1.49
1 ks zásuvka 230V |  | 0.82
Chodba u kanceláře
2 ks zářivka na povrch 2 x 40W tř. I IP20 |  | 0.96
1 ks nouzové svítidlo |  | 0.87
Místnost u kanceláře
6 ks zářivka 2 x 36W tř. I IP20 |  | 1.46
3 ks dvojzásuvka 230V |  | 0.84
Kancelář
6 ks zářivka 2 x 36W tř. I IP20 |  | 1.39
2 ks dvojzásuvka 230V |  | 0.76
Sklad příjmu zboží
17 ks zářivka 2 x 36W s mřížkou na povrchu |  | 1.58
1 ks dvojzásuvka 230V vedle chlad. Boxu |  | 0.84
1 ks zásuvka 230V |  | 0.85
2 ks dovjzásuvka 230v lištový rozvod |  | 0.79
Sklad u příjmu zboží - uvnitř
1 ks svítidlo 1 x 100W IP43 |  | 0.94
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.32
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Prodejna volný prodej
16 ks zářivka 2 x36W tř.I IP20 |  | 1.55
1 ks dvojzásuvka 230V lištový rozvod |  | 0.89
2 ks zásuvka 230V lištový rozvod |  | 1.11
Rovodnice R2
Úklidová místnost
1 ks světlo 60W nástěnné |  | 0.91
WC ženy
1 ks světlo 60W nástěnné |  | 0.95
2 ks světlo Napako 60W tř. I IP20 |  | 1.01
1 ks zářivka 2 x 36W tř. I IP20 (odpojeno)
Sklad mezi WC ženy a muži
1ks zářivka 1 x 40W nástěnná |  | 0.94
1 ks dvojzásuvka 230V |  | 0.87
1ks zásuvka 32A/400V IP44 pro dest. Přístroj |  | 0.76
WC muži
2 ks světlo 60W nástěnné |  | 0.99
Místnost laboratoře
12 ks zářivka 2 x 36W tř. I IP20 |  | 1.47
3 ks dvojzásuvka 230V lištový rozvod |  | 0.91
1 ks zásuvka 32A/400V (odpojeno v R 6-1) |  | 0.84
Kuchyňka u zadního východu č. dv. 5
1 ks LED svítidlo 18 W nástěnné |  | 1
1 ks dvojzásuvka 230 V |  | 0.85
Umývárna se sprchou u zadního východu č. dv.4
1 ks zářivka 2 x 40W tř. I IP20 ( nepoužívaná)
Místnost mezi místnostmi 3 a 4
1 ks zářivka 36W tř. I |  | 0.97
Místnost 3 šatna
8 ks zářivka 2 x 40W tř. I IP20 |  | 1.37
Zadní vstup venek
1 ks svítidlo Napako 60W tř. I ( nefunkční)
Místnost jídelna
6 ks zářivka 2 x 36W tř. I IP20 |  | 1.29
1 ks zásuvka 230V lištový rozvod |  | 0.89
Hlavní vchod vstupních dveří do prodejny
2 ks svítidel (bez krytu)
Rozvodnice R 1.2
typ OCEP ROZVADĚČ POD OMÍTKU ATYP | <30MΩ | 0.31
napájení IP40/20 , přívod shora , vývody nahoru
3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C
Řada 1
FA23 - MG-B25/3/25A - jistič Rozvaděč vrátnice R 1.3 CYKY 4Bx4 | <30MΩ
FA19 - MG-B10/1/10A - jistič | <30MΩ
FA20 - MG-B10/1/10A - jistič Zásuvka OPTIKA -Sporáková kombinace-2.3.4 CYKY 4Bx4 | <30MΩ
FA21 - MG-B16/1/16A - jistič | <30MΩ
FA24 - MG-B16/3/16A - jistič AKU kamna vrátnice -sporáková kombinace CYKY 4Bx4 | <30MΩ
FA22 - MG-B16/3/16A - Zásuvka 6 - zapojena jen jedna fáze AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA25 - MG-B16/3/16A - jistič rezerva | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.33
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Řada 2
FA3 - MG-B6/1/6A - jistič REGO cívka stykače AY 2,5 | <30MΩ
FA4 - MG-B10/1/10A - jistič zvonek boční vchod AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA5 - MG-B10/1/10A - jistič Osvětlení OPTIKA šatna+WC AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA6 - MG-B10/1/10A - jistič Osvětlení OPTIKA chodba.reklama AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA7 - MG-B16/1/16A - jistič Osvětlení vrátnice AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA8 - MG-B16/1/16A - jističOsvětlení schodiště AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA9 - MG-B16/1/16A - jistič Osvětlení OPTIKA prodejna AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA10 - MG-B16/1/16A - jistič Osvětlení OPTIKA dílna.kuch.. zás. nad vitrínou AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA11 - MG-B16/1/16A - jistič Osvětlení vrátnice hlavní AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA12 - MG-B16/1/16A - jističOsvětlení chodba u výtahu AYKYL 2Bx2.5 | <30MΩ
FA13 - MG-B16/1/16A - jistič Zásuvka OPTIKA kk AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA14 - MG-B16/1/16A - jistič Zásuvka vrátnice AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA15 - MG-B16/1/16A - jistič Zásuvka OPTIKA prodejna pravá strana AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA16 - MG-B16/1/16A - jistič Zásuvka OPTIKA prodejna levá strana AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA17 - MG-B16/1/16A - jistič Zásuvka vrátnice AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
FA18 - MG-B16/1/16A - jistič Zásuvka ústředna AYKYL 2Bx4 | <30MΩ
Řada 3 | <30MΩ
KM24 - V16M/16A - stykač AKU kamna vrátnice -sporáková kombinace CYKY 4Bx4 | <30MΩ
QM1 - VS-32/3/32A - hl. vypínač RHH pole č.8 AYKY 4Bx25 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Chodba u výtahu
1 ks svítidlo nouzové |  | 0.81
7 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 1.22
1 ks svítidlo LED |  | 0.75
1 ks vývod zásuvka (zaslepeno) |  | 0.64
Vrátnice
místnost přední
1 ks zásuvka u dveří |  | 0.31
2 ks zásuvka uokna |  | 0.28
1 ks akumulační kamna |  | 0.29
1 ks termostat Rego |  | 0.19
6 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.59
místnost zadní
1 ks zásuvka ústředna |  | 0.28
1 ks zásuvka lednice |  | 0.29
1 ks zásuvka umyvadlo |  | 0.19
1 ks zásuvka u okna levá |  | 0.59
1 ks zásuvka u okna pravá |  | 0.56
4 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.78
Místnost 06 oční optika
chodba
4 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.84
2 ks zásuvka pravá stěna |  | 0.55
2 ks zásuvka zadní stěna |  | 0.59
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.34
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Prodejna
12 ks svítidlo zářivkové 4 x 18W |  | 1.44
1 ks klimatizace Sinclair |  | 0.56
2 ks zásuvka pravá strana |  | 0.41
2 ks zásuvka levá strana (nefunkční)-neměřeno
Kuchyňka
1 ks svítidlo žárovkové |  | 0.67
2 ks zásuvka |  | 0.52
Dílna
7 ks zásuvka pravá strana |  | 0.46
7 ks zásuvka levá strana |  | 0.64
6 ks svítidlo zářivkové |  | 0.89
WC
1 ks světla |  | 0.81
1 ks ventilátor |  | 0.88
1 ks světlo zářivkové |  | 0.9
Rozvodnice R 1.3
výrobce STAVOKONSTRUKCE PRAHA ZÁVOD LUBY U CHEBU | <30MΩ
typ OCEP ROZVADĚČ POD OMÍTKU ATYP
napájení IP40/20 , přívod shora , vývody nahoru
3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C
přívod rozvodnice R 1.2
Řada 1
TR10 - TESLA 6626A/230/6V -transformátor rezerva | <30MΩ
TR9/1 - UD786/1/230V,20VA/6V,0,1A- transformátor el. Vrátný, dom. Telefon SYKFY 5x2x0,5 | <30MΩ
Řada 2
QM4 - 35303-10/16A - rezerva | <30MΩ
QM3 - 35303-10/16A - Osvětlení vchod rastr CYKY 4Bx2.5 | <30MΩ
QM5 - 35303-10/16A - rezerva | <30MΩ
Řada 3
QM6 - 35303-10/16A - rezerva | <30MΩ
QM7 - 35303-10/16A - rezerva | <30MΩ
QM2 - 35303-10/16A - osvětlení vchod.mezidveří CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
Řada 4
FA11 - OLE-10B/1N/030 EOV dveře vnitřní Uc=0,1V; tmp= 14,6 ms;Ivyp= 21mA CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA12 - OLE-10B/1N/030 EOV dveře venkovní Uc=0V; tmp= 4,6 ms;Ivyp= 25,5mA CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA2 - IJV-10/1/10A - jistič osvětlení vchod. mezidveří CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA3 - IJV-10/1/10A - jistič osvětlení vchod rastr CYKY 4Bx2.5 | <30MΩ
FA5 - IJV-10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA6 - IJV-10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA7 - IJV-10/1/10A - jistič rezerva | <30MΩ
FA8 - LSF-B16/1/16A - jistič EZS CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA9 - PL7-B6/1/6A - jistič kamery CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FI13 - PF7-25/2/003/25A - pr.chránič Závora Uc=0,2V; tmp= 8 ms;Ivyp= 22,5mA CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA13 - PL7-B10/1/10A/262674 - jistič závora I CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
FA14 - PL7-B10/1/10A/262674 - jistič závora II CYKY-J 3x1.5 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.35
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Vestibul
1 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 0.84
4 ks svítidlo LED |  | 1.02
2 ks svítidlo venkovní zářivkové 2 x 18W |  | 0.97
1 ks zásuvka |  | 0.77
2 ks napájení otevírání vstupních dveří |  | 0.73
1 ks svítidlo nouzové |  | 0.81
ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘÍZEMÍ
1) nevyhovující krytí rozvodnice na WC
2) chybí kryt svítidla na WC úklid
3) v rozvodnici na WC chybí popisky jistících prvků a výrobní štítek
4) přívod do rozvodnice WC CYKY 5j x 4, jistící prvek je 25A
5) WC rozvodnice nemá hlavní nulová můstek, jsou zde nezabezpečené vodiče, propojení
osvětlení svorkou WAGO
6) vodiče PE při osvětlení žárovkových svítidel v sériovém zapojení nejsou propojeny
7) nevyhovující propojení napájení přívodu pro napájení WC v rozvodnici R1.1
8) místnost 05 napojení zásuvkového obvodu AL 2j x4 na CYKY 3j x 2,5 pomocí svorek WAGO
9) místnost 02,03 nefunkční zásuvky okruh
10) nevyhovující osvětlení místnost 07,08 lékárna starý sklad
11) 1 ks zásuvky v místnosti 08 stále pod napětím
12) místnost 08 nezajištěný světelný vývod 400 V
13) rozvaděč R1.2 nemá rukojeť hlavního vypínače, nevyhovující krytí
14) přívod napájení termostatu REGO na vrátnici nevyhovuje- chybí vodič PEN. Nevyhovující
napojení ventilátoru
15) oční optika - světlá dílna a kuchyňka jsou společně na zásuvkový obvod chodba
16) zásuvky optika jsou bez proudového chrániče, jsou na povrch a v lištách
17) chybí popis jistících prvků v rozvodnicích
18) v elektroinstalaci se nachází obvody u kterých nebyla zjištěna příslušnost
19) nevyhovující vnitřní kryt na rozvodnici R-4-2 byl dodán v průběhu provozu el.zařízení
a nesplňuje požadavek ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.8.1.3.2.3
20) nefunkční tlačítko Total Stop v rozvodnici R1.3 vrátnice
21)některé zásuvkové obvody v lékárně pro PC jsou provedeny slaněným vodičem
SUTERÉN
Popis revidované elektroinstalace a zařízení SUTERÉN:
V suterénu se nachází místnost rozvodny ve které je instalován hlavní rozvaděč pro budovu.
Tento rozvaděč HR je napájen z hlavní pojistkové skříně umístěné na boční stěně budovy z
venku. Rozvaděč HR má 8ks polí ze kterých jsou napájeny jednotvivé rozvodnice elektrické
instalace budovy. V poli jedna jsou umístěny 3ks hlavních jističů a elektroměrů a to pro
kino, lékárnu a polikliniku. Rovněž je z tohoto pole vyveden přívod pro napájení elektroměru
určeného pro Pečovatelskou službu v suterénu. Ostatní pole jsou určená pro napájení
jednotlivých rozvodnic na Poliklinice. V suterénu se nachází původní rozvodnice R01 ze které
jsou napájeny původní části instalace a rozvodnice R05, která slouží pro napájení zásuvek a
osvětlení v místnosti č.3. Z elektroměrného rozvaděče pro Pečovatelskou službu jsou napájeny
dvě rozvodnice umístěné na hlavní chodbě suterénu. Z rozvaděče RH pole 8 jsou napájeny i
el.obvody ve výtahové šachtě.
Elektrická instalace je vedena ve zdech a nad podhledy kabely AYKY u staré instalace a kabely
CYKY u nové instalace.
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.36
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Rozvodnice RHH
OCEP SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ JRP-J4
napájení IP40/00 , přívod shora , vývody nahoru
3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C, 7 x 800 x 2000 x 400 mm
na dveřích I. měřícího pole nefunkční měřící pístroje, tlačítka a kontrolky
na dveřích ostatních polí nefunkční A-metry
POLE 1
přípojková skříň SR 8 2 x AYKY 3Bx240+120 | <30MΩ
FA2 - LSN-B40/3 - hl.jistič lékárna a R1.1 | <30MΩ
FA4 - MOD-B160/3/160A - jistič hlavní rozvaděč kino AYKY 3Bx240+120 | <30MΩ
FA5 - GE-HH-B125/3/125A - hl.jistič poliklinika | <30MΩ
FU4 - OPV10S/6A | <30MΩ
FU5 - OPV10S/6A | <30MΩ
KM5 -RSI-20-10-A230/20A | <30MΩ
POLE 2
FU2 - SPB2/200A/PN 0 gG 80A - napájení rozvaděč 1.NP AYKY 3Bx240+120 | <30MΩ
FU2 - SPB2/200A/PN 0 gG 80A - napájení rozvaděč 1.NP lékárna Helios AYKY 4Bx25 | <30MΩ
QM10 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU10 - SPB2/200A/PN 0 gG 80A - napájení rozvaděč garáže AYKY 4B x 50 | <30MΩ
POLE 3
QM11 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU11 - SPB2/200A/PH 1 gG 160A napájení hlavní rozvaděč 3. NP AYKY 3Bx95+70 | <30MΩ
QM12 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU12 - SPB2/200A bez pojistek - napájení rezerva | <30MΩ
POLE 4
QM13 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU13 - SPB2/200A bez pojistek rozvaděč vzduchotechniky NEZAPÍNAT | <30MΩ
QM14 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU10 - SPB2/200A/PH1 gG 160A - napájení rozvaděč garáže AYKY 4B x 50 | <30MΩ
POLE 5
QM15 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU15 - SPB2/200A bez pojistek | <30MΩ
QM16 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU16 - SPB2/200A/PH1 gG 80A - napájení rozvaděč RVM výměník AYKY 4B x 50 | <30MΩ
QM17 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU17 - SPB2/200A/PH1 gG 80A - napájení rozvaděč R0.1 suterén AYKY 4B x 50 | <30MΩ
QM18 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU18 - SPB2/200A/PH0 gG 63A - napájení rozvaděč RVV výtah velký 5NP AYKY 4B x 35 | <30MΩ
POLE 6
QM19 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU19 - NT00C/200A/PH 00 gG 50A - napájení rozvaděč R4.1 4NP CYKY 4B x 10, AYKY 4B x 50 | <30MΩ
QM20 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU20 - SPB2/200A/PH00 gG 80A - napájení rozvaděč R0.2 Rodinné centrum 1PP CYKY 4B x 16 | <30MΩ
QM21 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU21 - SPB2/200A/PH00 gG 100A - napájení rozvaděč RVM výtah malý 5NP AYKY 4B x 35 | <30MΩ
QM22 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU22 - SPB2/200A/PH0 gG 2x63A a 1x100A - napájení rozvaděč R2.2 zadní trakt 2NP | <30MΩ
AYKY 3B x 95+70 | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.37
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
POLE 7
QM23 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU23 - SPB2/200A - bez pojistek | <30MΩ
QM24 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU24 - SPB2/200A/PH00 gG 100A - napájení rozvaděč R4.3 Rehabilitace přes R4.1 CYKY 4B x 10 | <30MΩ
QM25 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU25 - SPB2/200A/PH00 gG 80A - napájení rozvaděč RHH pole rozvodna AYKY 4B x 50 | <30MΩ
QM26 - pákový odpínač 200A | <30MΩ
FU26 - SPB2/200A/PH0 gG 100A - napájení rozvaděč HRN rozvodna-nouz.osvětlení CYKY 4B x10 | <30MΩ
POLE 8
přívod AYKY 4B x 50 z RHH pole 6 | <30MΩ
FA1 - V2U50 50A - hlavní vypínač | <30MΩ
FU50 - SPB0/100A/PH00 gG 50A - napájení rozvaděč R1.2 přízemí AYKY 4B x 25 | <30MΩ
FA51 - J2RU50A 35,3A - nezjištěno | <30MΩ
FA52 - IJV 16/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA53 - IJV 16/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA54 - IJV 10/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA55 - IJV 16/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA56 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA57 - LSN B16/1 - zásuvka m.č.01 CYKY 3j x 2,5 | <30MΩ
FA58 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA59 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA60 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA61 - IJV 10/1 - rezerva | <30MΩ
FA62 - IJV 16/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA63 - IJV 16/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA64 - IJV 16/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA65 - IJV 16/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA66 - IJV 16/1 - napájení osvětlení, zasuvka R5.1 strojovna výtahu AYKY 2B x 4 | <30MΩ
FA67 - ITM 21/3 - rezerva | <30MΩ
FA68 - IJV 16/1 - napájení zásuvka Odběrové centrum 4NP m.č.307 CYKY 3j x 2,5 | <30MΩ
FA69 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA70 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA71 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA72 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA73 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA74 - IJV 16/3 - napájení rozvaděč R0.4 AYKY 4B x 6 | <30MΩ
FA75 - ITV 20/3 - rezerva | <30MΩ
FU80 - 3xEZ25A/6A - rezerva | <30MΩ
FU81 - 3xEZ25A/6A - rezerva | <30MΩ
FU82 - 3xEZ25A/6A - rezerva | <30MΩ
FU83 - 3xEZ25A/6A - rezerva | <30MΩ
FU84 - 3xEZ25A/6A - rezerva | <30MΩ
FU85 - 1xEZ25A/4A - nezjištěno | <30MΩ
FU87 - 3xEZ25A/6A - rezerva | <30MΩ
FU88 - 3xEZ25A/6A - rezerva | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.38
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
místnost 01 kancelář
1 ks zásuvka |  | 0.3
1 ks svítidlo |  | 0.72
1 ks svítidlo předsíň |  | 0.79
místnost 02 rozvodna
2 ks svítidlo zářivkové 2 x36W |  | 0.84
1 ks svítidlo nouzové |  | 0.73
1 ks zásuvka |  | 0.42
1ks plastová rozvodnice - přívod z rozvaděče pečovatelské služby CYKY 5j x 4
místnost 03 sklad
6 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 1.18
2 ks zásuvka |  | 0.74
1 ks ovládací skříňka TORO závlaha |  | 0.63
WC
2 ks svítidlo žárovkové |  | 0.27
Chodba vstupní
2 ks zásuvka |  | 0.71
3 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 1.04
1 ks svítidlo nouzové |  | 0.91
rozvaděč R0.4 pro místnost 03 celokovový do zdi napájený z HR pole 8 AYKY 4j x 6
místnost 04 sklad
3 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W |  | 1.11
3 ks zásuvka |  | 0.76
zadní nouzové shodiště
9ks svítidlo zářivkové 2 x 36W schody |  | 1.33
2 ks svítidlo zářivkové 2 x 36W suterén |  | 1.06
1 ks svítidlo žárovkové nástěnné |  | 1.24
místnost u výahu k přízemí zadní schodiště
1 ks světlo žárovkové |  | 1.22
1 ks zásuvka lednice |  | 1.3
Rozvodnice R0.6
Rozvodnice RE1 - Suterén - prostor chodby u koupelny
Výrobce OK Therm Dusílek Kolín
Typ M 2000UU-18, v.č. 324/98 , 3x400V/230V/3A CYKY 4 x 10 | <30MΩ
Řada 1
FL7 B16/2/003 - zásuvka prádelna ( vlevo od mandlu ) + koupelna A | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka prádelna B (mandl vpravo) | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka prádelna C (pračky vlevo) | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka prádelna D (pračky vlevo) | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka prádelna F (pračky střed) | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka prádelna G (pračky vpravo) | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka prádelna H (pračky vpravo) | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka prádelna I (pračky vpravo, vlevo) | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka prádelna E ( pračky střed) | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka koupelna J (stěna vpravo) | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka koupelna + pedikúra K | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka pedikúra + čekárna L,M | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.39
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Řada 2
FL7 B16/2/003 - boiler koupelna | <30MΩ
Sursum B10A/1 - světla šatna + sociálky | <30MΩ
Sursum B10A/1 - světla koupelna + pedikúra + WC | <30MΩ
Sursum B10A/1 - světla chodba zadní část směr východ | <30MΩ
Sursum B10A/1 - světla prádelna střed | <30MΩ
Sursum B10A/1 - světla prádelna mimo střed | <30MΩ
Sursum B10A/1 - světla chodba 1/2 | <30MΩ
Sursum B10A/1 - světlamístnost pečovatelky | <30MΩ
Sursum B10A/1 - světla místnost řidiči | <30MΩ
Sursum B10A/1 - světla denní místnost | <30MΩ
Sursum B10A/1 - rezerva | <30MΩ
Sursum B10A/1 - filtr vody (prostor uzávěr teplé vody) | <30MΩ
Sursum B10A/1 - rezerva | <30MΩ
Řada 3
Sursum B16A/1 - zásuvky místnost pečovatelek | <30MΩ
Sursum B16A/1 - zásuvky denní místnost + šatna | <30MΩ
Sursum B16A/1 - zásuvky kuchyňka + denní místnost | <30MΩ
Sursum B16A/1 - 230 V vývod píchačky | <30MΩ
Sursum B16A/1 - rezerva | <30MΩ
Sursum B16A/1 - rezerva | <30MΩ
Sursum B16A/1 - rezerva | <30MΩ
Sursum B16A/1 - hydraulický zvedák vana | <30MΩ
Sursum B16A/1 - obvody koupelny | <30MΩ
Řada 4
ASN 32A - vypínač | <30MΩ
Časový spínač Paladin typ 134420 230V/16A - stykač mandl | <30MΩ
Z7 SCH 30/63/4S - stykač mandl | <30MΩ
Sursum 3B16 - mandl | <30MΩ
Sursum C4 - časový spínač | <30MΩ
Sursum 3B10 - rozvaděč vzduchotechnika | <30MΩ
FL7 B16/2/003 přímotop koupelna vlevo | <30MΩ
FL7 B16/2/003 přímotop koupelna vpravo | <30MΩ
Řada 5
Linder 415V/63A typ 4873 - hlavní vypínač | <30MΩ
Rozvodnice R0.7
Rozvodnice RP2 - Suterén - prostor chodby u kadeřnictví
Výrobce OK Therm Dusílek Kolín
Typ M 2000UU-18, v.č. 325/98 , 3x400V/230V/3A CYKY 4 x 10 | <30MΩ
Řada 1
FL7 B16/2/003 - zásuvka A | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka B | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka C | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka D - rezerva | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka E | <30MΩ
Řada 2
FL7 B16/2/003 - zásuvka F | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka G | <30MΩ
FL7 B16/2/003 - zásuvka H rezerva | <30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.40
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
FL7 B16/2/003 - rezerva | <30MΩ
Sursum B10A/1 - světla kadeřnictví | <30MΩ
Sursum B10A/1 - světla WC pro zákazníky | <30MΩ
Sursum B10A/1 - světla archiv, chodba, sociálka + ventilátor WC | <30MΩ
Sursum B10A/1 - zvonek | <30MΩ
Řada 3
zdroj zvonky OEZ TZ4 230V/12V 0,33 A | <30MΩ
Hlavní vypínač Linder 63A/415V typ 4873 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Rozvodnice vzduchotechnika ( suterén - naproti koupelně ) Mimo provoz Nebyl součástí revize
Výrobce Remak, Rožnov p. Radhoštěm
Typ VCA-D-VC, v.č. VC 0085, 3x400V/230V/3A CYKY 4 x 6
Chodba kanceláře - zvýšené přízemí
1 ks svítidlo 250V/8W tř.I |  | 0.86
Kancelář vlevo
3 ks svítidlo 250V/8W tř.II |  | 0.79
3 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.72
Kancelář vpravo
3ks svítidlo 230V/18W tř. II |  | 0.86
2 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.83
Místnost kompenzační pomůcky
4 ks zářivka 250V/4x18W tř. II |  | 0.78
3 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.71
Sklad suterén
3 ks zářivka 250V/2 x40W tř. I |  | 1.04
3 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.92
Chodba suterén
3 ks zářivka 250 V/4 x 18W tř.I |  | 0.89
3 ks světlo SMO 40 230V/40W tř. I |  | 0.86
3 ks nouzové svítidlo Ecoplanet TL248 |  | 0.85
rozvaděče RP2, R1-01, RE1, VCA-D-VC
Koupelna
4 ks zářivka 250V/2 x 36W tř. I |  | 0.53
1 ks nouzové svítidlo Panlux 9W/ 230V tř. II |  | 0.63
3 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.19
1 ks ohřívač vody Dražice 2 kW/ 230V tř. I |  | 0.35
2 ks vývod 230V/ 16A přímotop |  | 0.31
1 ks vývod 230V/ 16A hydrovana |  | 0.32
Pedikúra
4 ks zářivka 250V/2 x36W tř. I |  | 0.63
1 ks nouzové svítidlo Ecoplanet TL 248 |  | 0.62
3 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.42
1ks vývod 230V/16A lupa č.1 (zleva) |  | 0.56
1 ks vývod 230V/16A lupa č.2 (zleva) |  | 0.58
1 ks vývod 230V/16A lupa č. 3 (zleva) |  | 0.58
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.41
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Pedikúra čekárna
1 ks zářivka 250V/2 x36W tř. I |  | 0.68
1 ks nouzové svítidlo Ecoplanet TL 248 |  | 0.58
1 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.45
Pedikúra WC+sociálky
1 ks světlo 250V/2 x36W tř. I |  | 0.82
Pedikúra velká čekárna
3 ks zářivka 250V/2 x36W tř. I |  | 0.62
1 ks nouzové svítidlo Ecoplanet TL 248 |  | 0.82
1 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.45
1 ks ventilátor 230V/110W tř. I |  | 0.51
Místnost pečovatelek
3 ks zářivka 250V/2 x 36W tř. I |  | 0.82
2 ks zářivka 250V/2 x 36W tř. I |  | 0.84
1 ks nouzové svítidlo Ecoplanet TL 248 |  | 0.85
4 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.56
Šatna pečovatelky
1 ks zářivka 250V/2 x36W tř. I |  | 0.81
1 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.57
Denní místnost
5ks zářivka 250V/2 x 36W tř. I |  | 0.84
6 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.52
Šatna řidičů
1 ks zářivka 250V/2 x36W tř. I |  | 0.81
1 ks světlo250V/60W tř. I |  | 0.91
1 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.62
Sociálka + WC
1 ks zářivka SMO 10 230V/40W tř. I |  | 0.85
1 ks světlo 250V/100W tř. II |  | 0.79
Archiv
1 ks světlo 250V/100W tř. I |  | 0.83
Kadeřnictví
5 ks zářivka 250V/100W tř. I |  | 0.82
1 ks nouzové svítidlo Ecoplanet TL 248 |  | 0.72
7 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.89
1 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.45
WC klienti kadeřnictví
1 ks světlo 250V/100W tř. II |  | 0.83
1 ks ventilátor 230V/20W tř. II |  | 0.63
Sociálka zaměstnanci kadeřnictví
1 ks světlo SMO 22 22W/230V tř. I |  | 0.84
1 ks světlo 250V/60W tř. II |  | 0.82
1 ks ventilátor elicent 230V/20W tř. II |  | 0.76
Chodba - východ
1 ks světlo SMO 40 40W/230V tř. I |  | 0.82
1 ks nouzové svítidlo Ecoplanet TL 248 |  | 0.78
1 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.63
1 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.68
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.42
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Příprava jídlonosičů
2 ks zářivka 250V/2 x 36W tř. I |  | 0.81
Vstupní chodba místnost řidičů
1 ks světlo 250V/60W tř. I |  | 0.82
Sociálka řidiči
2 ks světlo 250/60W |  | 0.79
Místnost řidičů
2 ks zářivka 250V/2 x 36W tř. I |  | 0.82
3 ks zásuvka 230V/16A |  | 0.58
Prádelna+prádelna
6 ks zářivka 250V/2 x 36W tř.I |  | 0.76
10 ks zásuvka 230/16A |  | 0.36
Rozvodnice R0.1
OCEP SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ CELOKOVOVÝ pod omítku ATYP
napájení IP40/20 , přívod shora , vývody nahoru
3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C, 7 x 600 x 900 x 200 mm
Přívod z rozvaděče RHH pole č.5 AYKY 4B x 50 | <30MΩ
Řada 1
FA40 - LTE B25/3 - napájení rozvaděč R0.5 rozvodna CYKY 5j x 4 | <30MΩ
FA2 - IJV 6/1 - rezerva | <30MΩ
FA3 - IJV 6/1 - rezerva | <30MΩ
FA4 - IJV 10/1 - osvětlení vstup AYKYL 2B x 2,5 | <30MΩ
FA5 - IJV 10/1 - osvětlení zadní schodiště AYKYL 2B x 2,5 | <30MΩ
FA6 - IJV 10/1 - rezerva | <30MΩ
FA7 - IJV 10/1 - rezerva | <30MΩ
FA8 - IJV 10/1 - nezjišteno | <30MΩ
FA9 - IJV 10/1 - osvětlení m.č.04 AYKYL 2B x 2,5 | <30MΩ
FA10 - IJV 10/1 - nezjišteno | <30MΩ
FA11 - IJV 10/1 - rezerva | <30MΩ
FA12 - IJV 10/1 - rezerva | <30MΩ
FA13 - IJV 10/1 - nezjišteno | <30MΩ
FA14 - IJV 10/1 - osvětlení m.č. 01 a 02 AYKYL 2B x 2,5 | <30MΩ
FA15 - IJV 10/1 - nezjišteno | <30MΩ
FA16 - IJV 10/1 - osvětlení m.č. 30 WC AYKYL 2B x 2,5 | <30MΩ
Řada 2
FA17 - IJV 10/1 - rezerva | <30MΩ
FA18 - IJV 10/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA19 - IJV 10/1 - rezerva | <30MΩ
FA20 - IJV 10/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA21 - IJV 10/1 - rezerva | <30MΩ
FA22 - IJV 10/1 - rezerva | <30MΩ
FA23 - IJV 10/1 - osvětlení rodinné centrum AYKYL 2B x 2,5 | <30MΩ
FA24 - IJV 16/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA25 - IJV 16/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA26 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA27 - IJV 10/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA28 - IJV 16/1 - nezjištěno | <30MΩ
<30MΩ
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.43
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
FA29 - IJV 16/1 - zásuvky chodba u výtahu, rozvodna, sklad AYKYL 2B x 4 | <30MΩ
FA30 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA31 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA32 - IJV 16/1 - nezjištěno | <30MΩ
FA33 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
FA34 - IJV 16/1 - rezerva | <30MΩ
Řada 3
FU 35 - E27/25A/4A - nouzové osvětlení | <30MΩ
FU 36 - E27/25A/4A - nezjištěno | <30MΩ
QM1 - J2RU50A/50A - hlavní vypínač | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Rozvodnice R0.4
OCEP SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ CELOKOVOVÝ pod omítku ATYP
napájení IP40/20 , přívod shora , vývody nahoru, nátěr modrý
3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C, 7 x 350 x 350 x 200 mm
Přívod z rozvaděče RHH pole č.8 AYKY 4B x 6 | <30MΩ
QM1 - VS 25/3 - hlavní vypínač
FA3 - MG B10/1 - osvětlení m.č.3 CYKY 3J x 1,5 | <30MΩ
FA4 - MG B16/1 - zásuvky m.č. 3 CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
FA6 - MG B10/1 - rezerva | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Rozvodnice R0.5
PLASTOVÝ ROZVADĚČ na omítku HAGER VS212PD
napájení IP40 , přívod shora , vývody nahoru
3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C-S, 281,5 x 376,5 x 98,5 mm
Přívod z rozvaděče R0.1 CYKY 5J x 4 | <30MΩ
Řada 1
QM1 - MSN 32/3 - hlavní vypínač | <30MΩ
FO1 - FLP B+C MAXI5 - přepěťová ochrana | <30MΩ
FI3 - LFE 40/4/003 - proudový chránič | <30MΩ
Řada 2
FA3 - LTN C20/3 - rezerva | <30MΩ
FA4 - LTE B16/1 - zásuvky Z05.4 CYKY 3j x 2,5 | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
Strojovna výtahu 5NP
Popis revidované elektroinstalace a zařízení Strojovna výtahu:
Strojovna výtahu se nachází v 5NP a vstup do ní je přes úklidovou místnost vedle výtahu. Do
strojovny se vchází po žebříku. Elektroinstalace strojovny je přivedena z rozvodnice RHH
pole 5,6 a 8 do rozvaděče R5.1 a z něj je provedeno rozbočení do dalších zařízení. Elektroinsta-
lace je provedena kabely CYKY a AYKY uložených ve zdech a na povrchu.
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.44
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Rozvodnice R5.1
OCEP SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ CELOKOVOVÝ na omítku ATYP
napájení IP40/20 , přívod shora , vývody nahoru, nátěr hnědý
3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C, 500 x 500 x 200 mm
Přívod z rozvaděče RHH pole č.5,6 a 8
RSA 35A - propojení napájení výtah velký z rozvodny RHH pole 5 AYKY 4B x 35 | <30MΩ
RSA 35A - propojení napájení výtah malý z rozvodny RHH pole 6 AYKY 4B x 35 | <30MΩ
FA4 - PL6 B10/1 - napájení rozvaděčů CCTV a RACK CYKY 3J x 2,5 | <30MΩ
FU8 - E27/25A/6A - osvětlení strojovna AYKY 2b x 2,5 | <30MΩ
FU9 - E27/25A/6A - osvětlení výtah malý šachta AYKY 2b x 2,5 | <30MΩ
FU10 - E27/25A/6A - osvětlení výtah velký šachta AYKY 2b x 2,5 | <30MΩ
TR11 - TVB E7526-001 50VA - nezapojeno | <30MΩ
Pospojení a spojitost ochranného vodiče <0,1Ω
2ks svítidlo nástěnné žárovkové tř.I |  | 1.06
6ks svítidlo zářivkové 2x36W tř.I |  | 1.64
2ks rozvodnic CCTV a RACK - neměřeno jsou uzamčeny
1ks zásuvka v rozvodnici pro síťová zařízení |  | 0.79
ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY SUTERÉN
1) v místnosti 1 chybí kryt svítidla
2) zásuvky v místnosti 1 a 3 nejsou chráněny proucdovým chráničem
3)třífázové jištění pro rozvodnici R0.4 v suterénu je provedeno jednofázovými jističi z HR pole8
4) 2 ks svítidel na WC jsou bez krytů
5) chybí zámek rozvodnice R0.4 ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.8.4.2.3.
6) vadný jistič osvětlení WC suterén v rozvodnici R0.1
7) vývod z HR pole 6 pro 1. patro zadní trakt AYKY 4j x 35 jištěno 63A a fáze 2 100A
8) vývod z HR pole 7 (HRN-1) CYKY 4j x 10jištěno 100A pojistkami
9) vývod z HR pole 7 (HRN-1) CYKY 4j x 10jištěno 100A pojistkami- nezjištěno kam vede
10) ze skříně HRN-1 v rozvodně je napájen pouze 1 ks nouzového svítidla v rozvodně
11) rozvodnice sítových zařízení ve strojovně výtahů nemá zámek a identifikační štítek dle
ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.8.4.2.3.
12) v rozvodně u rozvaděče HR chybí zadní kryt u pole 2
13) ve strojovně výtahů chybí 1ks kryt svítidla a 2ks svítidel nesvítí
14) chybí popis jistících prvků v rozvodnicích
15) v elektroinstalaci se nachází obvody u kterých nebyla zjištěna příslušnost
16) ve strojovně výtahů chybí pospojení kovových neživých částí a jednotlivých el.zařízení
v dosahu rukou
17) chybí výstražná navěstí umístěná na krytech rozvaděčů
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.45
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
Zhodnocení revizní zprávy
.Značení vodičů neodpovídá ve všech případech ČSN EN 446 (33 0165)
.Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena
chyba měřícího přístroje.
.Bylo provedeno měření impedanční smyčky v síti TN, dle ČSN 33 2000-6
. Naměřené hodnoty byly zkontrolovány podle vztahu
1,5 Zsm x Ia ≤ Uo pro předepsanou dobu vypnutí jistících prvků.
.Bylo provedeno měření izolačního stavu podle ČSN 33 2000-6
(jednotlivé vodiče proti sobě a proti zemi).Naměřené hodnoty ve všech
případech vyhovují, jsou větší než 1M?.
.Krytí elektrických předmětů odpovídá ČSN 33 2000 4-41 ed.2 čl.411.2 v
daném prostředí
.Součástí této revizní zprávy nebyli elektrické předněty, zařízení a spotřebiče
.Součástí této revizní zprávy je pouze elektrická instalace po vývody k
jednotlivým el.zařízením a spotřebičům popsaným v této revizní zprávě.
.Vývod znamená koncovou část vedení instalace sloužící k připojení elektrického zařízení
bez elektrického zařízení.
.naměřené hodnoty představují nejvyšší naměřené hodnoty v jednotlivých obvodech
Součástí této revize nebyli
.elektrická zařízení výtahů
.rozvody TV, internetu atd.
.elktrická instalace kina a kavárny
.elektrická instalace garáží a výměníku
.elektrická instalace rodinného centra - probíhala rekonstrukce
.vnější ochrana proti blesku
Sdělení a doporučení:
.veškeré světelné vývody nejsou osazeny svítidly s příslušným IP
.údržbu a opravy elektrické instalace a elektrických zařízení smí provádět jen
osoby s elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č.50/1978Sb.
.Instalaci el.spotřebičů domu smí provádět jen osoba znalá s elektrotechnickou kvalifikaci
podle vyhlášky č.50/1978 Sb. Dle návodů a doporučení výrobce instalovaných spotřebičů
.Doporučuji provádět revize elektrické instalace bytových jednotek dle lhůt a podmínek dle
ČSN 33 1500.
.Zhotovitel elektroinstalace musí provést poučení uživatelů budovy se zásadami
používání el.instalace, umístěním jistících prvků a bezpečnostních zásadách
.Zachovávejte při provozu el.instalace základní pravidla daná tech. zprávou projektanta
stavebním zákonem a návodem pro obsluhu.
.Revizní technik nenese odpovědnost za instalovanou technologii a dodatečné úpravy
instalace včetně úprav, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci objektu
.Dodržujte bezpečné vzdálenosti tepelných spotřebičů od hořlavých ploch a předmětů
.Výměnu žárovek provádějte vždy při vypnutém stavu
.Zásuvky v prostorách s přístupem laiků doporučuji zaslepovat
.Dodržujte bezpečné vzdálenosti od venkovních el. vedení
Pokračování revizní zprávy č.104/19 | list č.46
Dokumentace, revizní úkony, rozsah revize, popis revidovaného zařízení, | Izolační | Imped.
Měření a zkoušení: | odpor | smyčka
| (MΩ) | (Ω)
ZÁVADY
.viz jednotlivá patra budovy
.k revizi nebyla dodána technická dokumentace el.zařízení budovy
.k revizi nebyl dodán protokol o vnějších vlivech budovy
.na elektrickém zařízení budovy byli prováděny úpravy ke kterým chýbí tech. dokumentace
a nevyhovují daným ČSN např.použití proudových chráničů
.rozvodnice nejsou vyčištěny od prachu a nečistot a v jednotlivých případech jsou poškozeny
rzí.
.provést dotažení proudových spojů a vodičů pospojení v rozvodnicích
.ovládání motorů ventilace umístěných na střeše objektu je v jednotlivých patrech budovy
nevyhovující
.
Závěr revizní správy:
.Při dodržení podmínek pro provoz daných zařízení není elektrická instalace dle ČSN
a nevyhovuje podmínkách platných norem v době provádění revize z důvodu nedodání tech.
dokumentace o elektrické instalaci a jejím současném stavu.
.Instalaci el.spotřebičů smí provádět jen osoba znalá s elektrotechnickou kvalifikací
podle vyhlášky č.50/1978 Sb.
.Za uložení kabelů a montáž zodpovídá zhotovitel.
.Revize se vztahuje jen na popisovanou instalaci a elektrické spotřebiče nebyli součástí této
revize
.K revizi nebyla dodána technická dokumentace o elektrické instalaci a provedených změnách
na instalaci v době provozu revidovaného el.zařízení a díky tomu některé části el.zařízení
budovy neodpovídají současným normám a předpisům.
.Výše popsané závady odstranit neprodleně.
.Vzhledem ke stavu, stáří a využití revidované elektrické instalace doporučuji generální oravu
a nebo rekonstrukci dle daných technických předpisů a norem a dle požadavků uživatelů.
Celkový posudek : Revidovaná elektroinstalace není schopna bezpečného provozu
KONEC REVIZNÍ ZPRÁVY
Revize sepsána Kolíně dne 16.12.2019

## List3
čekárna
1 ks zářivka podhledová 4 x 18 W | 1.1
1 ks svítidlo Nevstupvat 1 x 22 W | 1.1
1 ks zásuvka 250V/16A | 0.6
1 ks svítidlo nouze Legrand 61710 1 x 8 W | 1.15
Sesterna
5 ks zářivka podhledová 4 x 18 W | 1.3
12 ks zásuvka 250V/16A | 0.6
1 ks svítidlo nouze Legrand 61710 1 x 8 W | 1.25
Vyšetřovna Lymfoven
2 ks zářivka podhledová 4 x 18 W | 1.4
3 ks zásuvka 250V/16A | 0.7
1 ks uzemňovací zásuvka | 1
Lymfo 1
13 ks zářivka podhledová 4 x 18 W | 1.4
5 ks zásuvka 250V/16A | 0.7
Lymfo 2
2 ks zářivka podhledová 4 x 18 W | 1.4
7 ks zásuvka 250V/16A | 0.7
místnost lékaře
5 ks zářivka podhledová 4 x 18 W | 1.15
14 ks zásuvka 250V/16A | 0.6
1ks svítidlo nouze Legrand 61710 1 x 8 W | 1.15