Projektová dokumentace

Elektroinstalace

zak. č. 126/18

Provedení stavby

Akce:		Elektroinstalace

Snížení energetické náročnosti budovy hasičárny,

Kolín - Sendražice, ul. Hlavní č.p. 32

280 02 Kolín - Sendražice

Investor:	město Kolín,

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Obsah:

1	-	Technická zpráva

2	-	Půdorys 1NP

3	-	Úprava stávajícího rozváděče

4	-	Hromosvody

Vypracoval:	Roman Hladík

Žireč 136

Dvůr Králové n/L

Tel. +420-499-621-765

e-mail: roman.hladik@centrum.cz

Datum:	6.12.2018

Technická zpráva

Příloha 1

Všeobecné údaje:

Akce:

Elektroinstalace

Snížení energetické náročnosti budovy hasičárny,

Kolín - Sendražice, ul. Hlavní č.p. 32

280 02 Kolín - Sendražice

Investor:	město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Stupeň PD:	Projekt pro provedení stavby

Vypracoval:	Roman Hladík, Žireč 136, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 04

Datum:	Listopad 2018

Rozsah PD:

Předmětem řešení této projektové dokumentace je elektroinstalace silnoproudých rozvodů pro plynové zařízení v objektu hasičárny Kolín - Sendražice, vč, nové ochrany před úderem blesku. Projekt obsahuje dílčí části techniky prostředí staveb v rozsahu dokumentace pro provedení stavby:
d) zařízení pro měření a regulaci,

g) zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů

Vnější vlivy:

viz příloha protokol o určení vnějších vlivů č. 126/18

Základní údaje:

###### Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz  400V/TN-C-S

###### Ochrana neživých částí	- základní	- samočinným odpojením od zdroje

###### - zvýšená	- místním ochranným pospojením

###### - proudovým chráničem 30mA

###### Ochrana živých částí 		- izolací živých částí

- kryty nebo přepážkami

Instalovaný příkon:

Nově instalovaný příkon zařízení je v řádu stovek watů a bude zajištěn z výkonových rezerv rezervovaného příkonu pro budovu.

Přípojka el. energie - napojení NN - měření el. energie:

Přípojka el. energie bude využita stávající pro objekt. Stávající HDV zůstane beze změny stejně jako stávající předjištění před obchodním měřením.

Plynový kotel bude napojena ze stávajícího rozváděče v 1NP.

Napojení a popis nově instalovaných zařízení:

Nově instalované zařízení plynového kotle bude napojeno ze stávajícího rozváděče. Rozváděč bude upraven pro osazení nových přístrojů a ukončení nových vývodů.

Všechny vývody budou chráněny zvýšenou ochranou proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Demontáže a úpravy stávající instalace:

Nepoužité stávající obvody dotčené plánovanými úpravami budou odpojeny. Stávající instalace bude upravena v rámci možností a v souvislosti s nově instalovanými zařízeními vč. nové jímací soustavy a svodů bleskových proudů.

V souvislosti s instalací vnějšího zateplení fasády bude dále provedena demontáž a zpětná montáž el, prvků na fasádě.

Rozváděče:

Stávající rozváděč bude upraven pro osazení nového jištění potřebného pro nový vývod.

Popis elektroinstalace:

Instalace bude napojena ze stávajícího upraveného rozváděče. Bude provedena kabely CYKY-J uloženými na povrchu v kabelových trubkách a lištách PVC.

Provedení elektroinstalace bude odpovídat ČSN 33 2000-4-41 ed 2, ČSN 33 2000-5-54 ed 3, ČSN 73 6005, ČSN 33 2000 5-52 ed 2, ČSN 33 2130 ed 3, ČSN 33 3320 a norem s nimi souvisícími.

Slaboproudé rozvody:

Vnější slaboproudé rozvody nejsou vyžadovány a nejsou součástí této PD.

Hromosvody:

Stávající jímací soustava bude demontována.

Střešní krytinou bude kombinace PVC, modifikovaných asfaltových pásů a oplechování.

Nová jímací soustava bude tvořena pomocí mřížové soustavy v doplněná o pomocné jímače a jímací tyče podle tvaru a konstrukce střechy, anténních stožárů a jiných zařízení na střeše. Připojená k zemniči bude pak pomocí svodů rozmístěných rovnoměrně po obvodu budovy a připojených přes zkušební svorky ke strojenému obvodovému zemniči. Jímací soustava, svody a zemnič budou provedeny tak aby splňovaly požadavky ČSN EN 62305-(1 ed 2, 2, 3 ed 2, 4 ed 2, 5) zejména pak umístění kovových zařízení na střeše v ochranném prostoru jímací soustavy, dodržení ochranné vzdálenosti "s" od jímacích vedení a dostatečnou kvalitu zemniče a přepěťových ochran a vhodným rozmístěním svodů pro rozdělení bleskového proudu. Třída LPS je stanovena na III.

Uzemnění:

Pro uzemnění využije nový zemnič budovy, případně stávající zemnič s vyhovujícím zemním odporem. Nový zemnič bude tvořen obvodovým zemničem pomocí zemnícího pásku FeZn 30x4, případně zemnícími tyčemi.

Požární bezpečnost:

Volně uložené kabelové vedení procházející mezi požárními úseky bude řádně protipožárně utěsněno.

Pospojení:

Nově instalované ÚT a plynové zařízení bude pospojeno vodičem CY6. Vodič bude ukončen na svorkovnici hlavního domovního pospojení HOP.

Závěr:

Při provádění prací je třeba koordinovat postup prací s ostatními profesemi a se stavbou, zvláště pak při souběhu nebo křížení instalací. V místech prostupu volně uložených kabelů mezi požárními úseky bude provedeno požární utěsnění vhodnými postupy a materiály a místy řádně označena.

Po skončení prací bude provedena výchozí revize a předána dokumentace skutečného provedení. Dodavatel zajistí veškerá nutná osvědčení a atesty zejména pak typové a kusové zkoušky rozváděčů, prohlášení o shodě a atesty k použitým požárním ucpávkám. Při provádění montáže elektroinstalace budou dodrženy podmínky bezpečnosti práce jako i potřebné kvalifikační předpoklady pracovníků na el. zařízení podle vyhlášky 50/1978Sb. K instalovaným automatickým zařízením budou předány návody k obsluze a provedeno zaškolení obsluhy.

## Datum: 6.12.2018

Zpracoval: Roman Hladík

Přílohy:

- protokol o určení vnějších vlivů č. 126/18

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ:

Protokol č.  126/18

Zpracovatel: Roman Hladík, Žireč 136, 544 04 Dvůr Králové n.L.

Komise:

Předseda:        Roman Hladík - projektant elektro

Členové:	Zdeněk Mikeš - projektant elektro

Název objektu (stavby):

Hasičárna Kolín – Sendražice, Hlavní 32, 280 02 Kolín

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Účast na místě, osobní zkušenosti, ČSN 33 2000-1 ed 2, ČSN 33 2000-5-51 ed 3

Popis technologického procesu a zařízení:

Garáž a technické prostory 1NP, chodby a související prostory pro odpočinek.

Rozhodnutí:

Venkovní prostory:

- prostory dle určených vnějších vlivů		nebezpečné

- předepsané krytí v tomto prostoru je IP 43

Teplota okolí		- AA8 –50 +40°C		ochrana základní, min. krytí IP20

Vlhkost		- AB8 –50 +40°C 		ochrana základní, min. krytí IP21

Cizí tělesa		- AE3 velmi malé před.	ochrana základní, min. krytí IP4X

Sluneční záření	- AN3	silné

Jako ochrana proti dešti budou venkovní zařízení provedena min. v krytí IPx3.

Dotčené vnitřní prostory

- prostory dle určených vnějších vlivů 		nebezpečné

- předepsané krytí v tomto prostoru je IP 20

Teplota okolí		- AA5 +5 +40°C		ochrana základní, min. krytí IP20

Vlhkost		- AB5 +5 +40°C 		ochrana základní, min. krytí IP20

Voda			- AD1	zanedbatelná		ochrana základní, min. krytí IP20

Schopnost lidí		- BA2	děti

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2 ČSN 33 2000-5-51 ed3 (normální).

Podpisy členů komise:

Zdeněk Mikeš:

Podpis předsedy komise:

Datum sepsání

protokolu:	6.12.2018