Záznam z jednání konaného dne 19.04.2017 v 9. hod , Vodos Kolín

Přítomni:  	Bc Luboš haken, Vodos Kolín, výrobní ředitel

Ing. Liběna Knapová, LK PROJEKT s.r.o., projektant

1)  Rekonstrukce kanalizační stoky CHe v ul. U Přejezdu - zpracování projektové dokumentace

1) Materiál stoky plnostěnný žebrovaný PP DN400  SN12, materiál kan. přípojek  plnostěnný žebrovaný PP DN150  SN12 (např. Ultrarib 2).   Deštové svody mat PVC DN100 SN8 nebudou napojeny přímo do stoky, ale budou přepojeny do domovní kan. šachty osazené v chodníku.

2) Kanalizační šachta typu Perfekt, žlábek bude proveden s čedičovou výstelkou.

Poklop DN600 plný litinový, plovoucí s pantem a tlumící vložkou kat D400.

2)  Rekonstrukce kanalizační stoky CHIVa v ul. Oldřišská - zpracování projektové dokumentace

1) Materiál stoky plnostěnný žebrovaný PP DN300  SN12, materiál kan. přípojek  plnostěnný žebrovaný PP DN150  SN12 (např. Ultrarib 2).

2) Výměna potrubí stáv. stoky v ul. Sadová dl.4,7m , materiál KT  DN300

3) Kanalizační šachta typu Perfekt, žlábek bude proveden s čedičovou výstelkou.

Poklop DN600 plný litinový, plovoucí s pantem a tlumící vložkou kat D400.

3) Rekonstrukce kanalizační stoky FVII ul. Na Magistrále, v úseku Benešova-A.M.Jelínka  - zpracování projektové dokumentace

1) Materiál stoky DN800 silnostěnný hladký PP DN800, SN12,   (např. Ultra Solid).

2) Materiál stoky DN300, DN500 a  kan. přípojek  plnostěnný žebrovaný  PP DN150  SN12  (např. Ultrarib2)

3) Kanalizační šachta typu Perfekt, žlábek bude proveden s čedičovou výstelkou.

Spadištová šachta bude obložena čedičem  do výše +10 cm nad vrchol potrubí.

Poklop DN600 plný litinový, plovoucí s pantem a tlumící vložkou kat D400.

Dle poznámek z jednání zapsala 28.04.2017,      	Ing. Knapová, projektant stavby

Rozdělovník:  	Václav Horák		vaclav.horak@mukolin.cz

Pavel Konývka	pavel.konyvka@vodoskolin.cz

Luboš Haken		lubos.haken@vodoskolin.cz

Liběna Knapová 	projekce.vak@gmail.com