Název akce : MŠ Bezručova – vybudování multifunkčního prostoru

Místo akce : Stávající pavilón kuchyně MŠ se služebním bytem,

Bezručova 801, Kolín 2   st.p.č.4095/5, 4095/7

Investor   : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1

Zak.číslo  : 94/4/20

Stupeň PD  : Projekt

Požárně bezpečnostní řešení

V Děčíně 4/2020	                      Vypracoval : Leoš MIŠKOVSKÝ

Seznam použitých podkladů pro zpracování :

- Vyhláška č.246/2001 Sb.§ 41 + č.23/2008 Sb.

- Požární normy řady ČSN 730802 + normy navazující

- předložená PD projektanta

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

1) Umístění objektu :

Posuzovaný nový prostor pro dětská vystoupení MŠ se nachází v části

(cca 1/3) stávajícího pavilónu kuchyně MŠ se služebním bytem v Bezručově ulici v Kolíně 2.

2) Účel objektu:

Původní využití stáv.pavilónu MŠ :

2/3 – stávající kuchyně MŠ

1/3 - př.sklad kuchyně, archiv MŠ, služební byt MŠ

Nové využití stáv.pavilónu MŠ :

2/3 – stávající kuchyně MŠ ..... beze změny

1/3 – kulturní multifunkční prostor s šatnou dětí a hyg.zař.

pro dětská divadelní a kulturní představení (besídky dětí)

pouze pro max.1 třídu dětí (25 dětí MŠ 3-6 let + učitelky +

rodiče + divadelní nebo loutko herci)

3) Druh stavby :

Změna využití cca 1/3 stávajícího pavilónu MŠ + drobné stavební úpravy vnitřních nenosných příček.

4) Podlažnost stavby :

Posuzovaný objekt je jednopodlažní nepodsklepený bez půdy.

Z hlediska PO - celkem : 1 užitné N.P.

5) Výška objektu : dle ČSN 70802 čl.5.2.3

h = 0 m

6) konstrukční části staveb : ČSN 730810 čl.3.2.1

- svislé konstrukce - DP1

- konstrukce střechy – DP1

7) Konstrukční systém : čl.7.2.8

Nehořlavý

8) Popis objektu :

Posuzovaná část stáv.pavilónu – typový ŽB systém MS 71

- svislé konstrukce – ŽB skelet se ŽB sloupy a průvlaky + cihelné a

plynosilikátové zdivo

- vodorovné konstrukce - podlahy - BM (ker.dlažba, PVC)

stropy – ŽB panelový tl.250 mm se ŽB průvlaky šíře 300 mm +

SDK estetický podhled bez požadavku na pož.odolnost

- výplně otvorů - dveře - dřevěné a plastové

okna - plastová

- konstrukce střechy – spádový beton + živičná krytina

B) ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Poznámka : I když se nejedná o třídu MŠ, ve které jsou děti celodenně, ale pouze o prostor pro dětská představení pro 1 ze tříd MŠ, z hlediska bezpečnosti vyčleníme nově posuzovaný kulturní prostor MŠ od stávajících prostorů kuchyně .... jako samostatný PU !

PU1 - kulturní multifunkční prostor s šatnou dětí a hyg.zařízením

max.pro 1 třídu dětí MŠ (m.č.1.01-1.07)

PU2 – přilehlý prostor stávající kuchyně MŠ

C) STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ČSN 730802

PU1 - kulturní multifunkční prostor s šatnou dětí a hyg.zařízením

max.pro 1 třídu dětí MŠ (m.č.1.01-1.07)

Poznámka : Ve stáv.místnosti pro plynový kotel,je umístěn pouze 1 plyn.kotel s výkonem do 50 kW (skutečnost 15 kW) - Max.výkon jednoho kotle do 50 kW, nebo součet výkonů do 100 kW .. u této místnosti s automat.plyn.kotlem se dle ČSN 070703 čl.5.1.a) - nejedná se o kotelnu III. kategorie ! Jde pouze o instalaci plyn.spotřebiče ... tato místnost může být součástí PU1

pn = 25,5 kg/m2     p = 35,5 kg/m2       S = 134,4 m2

ps = 10 kg/m2       a = 1,03	         S0 = 35,16 m2

an =	1,08          b = 0,69	         hS = 2,8 m        n = 0,185

as = 0,9	         c = 1	              h0 = 1,6 m	      k = 0,228

pv = p x a x b x c = 35,5 . 1,03 . 0,69 . 1 = 25,2 kg/m2

dle tab.8 ČSN 730802 ............. I SPB

dle tab.9 ČSN 730802 max.rozměry PÚ 87 x 63,5 m - vyhovuje

PU2 – přilehlý prostor stávající kuchyně MŠ

Bez průkazu lze konstatovat, že tyto přilehlé stávající prostory kuchyně jednopodlažního objektu nevyjdou výš, než do III SPB !

D) POŽ.ODOLNOST KONSTRUKCÍ            ČSN 730802 TAB 12

Viz tabulky požár.odolnosti stavebních konstrukcí dle EUROKÓDŮ - Pavus

druh konstrukce	                             III SPB	I SPB

(p.N.P.)    (p.N.P.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- pož.stěny a pož.stropy	                        REI 30+     REI 15+

skuteč.odolnost stěny cihel.dutinové tl.100 mm (tab.6.1.1).. EI 90 min

skuteč.odolnost stěny plynosilikátové tl.100 mm (tab.6.4.1).EI 120 min

skutečná odolnost stáv.ŽB panelového stropu tl.250 mm ..... REI 60 min

- pož. uzávěry otvorů	                         30DP3	15DP3

Navrhuji dveře vedoucí mezi jednotlivými PU :

PU1 do PU2 – 1.N.P.- chodba kult.místnosti MŠ - chodba kuchyně MŠ

pož. dveře typu ......................................... EW-C 30 DP3+

dle ČSN 730802 čl.8.5.1.- tyto pož.dveře se opatří samozavíračem !

- obvodové stěny zajišťující stabilitu	            REW 30+   REW 45+

skuteč.odolnost stěny cihelné tl.300 mm (tab.6.1.3)....... REW 180 min

skut.odolnost stěny cihel.dutin.tl.300 mm (tab.6.1.3)..... REW 120 min

skut.odolnost stěny plynosil.tl.300 mm (tab.6.1.3)........ REW 180 min

- nosné konstrukce střech                                   R 15

skuteč.odolnost ŽB sloupů MS 71 (tab.2.1) ................... R 60 min

skuteč.odolnost ŽB průvlaků MS 71 (tab.2.4) ................. R 60 min

- nenosné konstrukce uvnitř PÚ (podhledy, příčky)            -

skutečný druh konstrukce sádrokartonového podhledu ............... DP1

skutečný druh konstrukce cihelných příček ........................ DP1

skutečný druh konstrukce plynosilikátových příček ................ DP1

.....................................................................

Poznámka : Veškeré ohraničující konstrukce MŠ jsou druhu DP1 nebo DP2 ... vyhovuje vyhl.č.23/2008 Sb.§ 23, odst.3

Závěr: Po osazení požárního uzávěru mezi jednotlivými PU, budou pož. odolnosti a druhy konstrukcí - vyhovovat !

E) POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST ČSN 730802

Poznámky : 1) Kulturní multifunkční prostor s šatnou dětí a hyg.zař.

pro dětská divadelní a kulturní představení (besídky dětí) pouze pro max.1 třídu dětí (25 dětí MŠ 3-6 let + 30 rodičů  + 10 osob učitelek a herců.

2) děti 3-6 let dle ČSN 730802 poznámka 16) str.53 ..... osoby s omezenou schopností pohybu

PU1 - Počet osob ČSN 730818

kulturní místnost pro děti s rodiči, učiteli a herci – ČSN 730834 čl.5.6.9 b) ... projekt.kapacita navýšená o 30 % ...

děti ............................. E = 25 . 1,3 = 32,5 = 33

rodiče, herci, učitelky .......... E = 40 . 1,3 = 52

celkem E = 33 + 52 = 85 osob

Z PU1 vede více nechráněných ÚC

max.délka ÚC....TAB 18 – 38,5 m – skutečnost 13 m - vyhovuje

min.šířka ÚC....TAB 19 - u = 1 : K . (E1 . S1 + E2 . S2) =

1 : 115 . (52 . 1 + 33 . 1,5) = 0,88 = 1 únikový pruh =

- skutečná šíře 1 x 800 + 1 x 900 mm    vyhovuje čl.9.11.3

max.počet osob..TAB 19 - 115 osob - skutečnost 85 E - vyhovuje

(platí pro 1 únik. pruh)

-----------------------------------------

Poznámka : Dle vyhl.č.23/2008 Sb. § 23 :

odst.6) – na ÚC z MŠ nesmí být použity kývavé nebo turniketové

dveře – vyhovuje (pouze otočné, posuvné a shrnovací)

Poznámka : V době představení v kulturní místnosti PU1 bude vždy organizačně zajištěna i 2.úniková cesta z PU1 přes chodbu kuchyně ven na volné prostranství ! Tato podmínka bude zapracována do nové závazné vnitřní provozní směrnice posuzované MŠ !

Závěr: Únikové cesty - vyhovují

F) POSOUZENÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI	  ČSN 730802 TAB F1

1) od stávajících oken a dveří PU1

pv = 25,2 kg/m2

po = do 40 %

lu = do 15 m

hu = 3 m

________________________________________

d = 2,1 m

2) zpět od protějšího objektu ZŠ č.3828

pv = 25 kg/m2

po = do 40 %

lu = 14 m

hu = 3 m

________________________________________

d = 2,1 m (interpolací)

Skutečná vzdálenost PU1 a protějšího pavilonu ZŠ je 25 m - vyhovuje

Požárně nebezpečný prostor PU1 zasahuje pouze na pozemky p.p.č.2515/143, 2567/145 a 2515/18, které jsou dle výpisu z katastru ve vlastnictví investora – vyhovuje.

Poznámka : Dle vyhl.č.23/2008 + změna č.268/2011 Sb. přílohy 3 odst.5 ..... posuzovaný objekt + příjezd k objektu vhodný pro zásah HZS se nachází mimo ochranné pásmo vysokého napětí - vyhovuje

Závěr : Odstupy vyhovují vyhl.č.23/2008 Sb. § 11.

G) POSOUZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

1) Příjezdy a přístupy

Po asfaltové silnici šíře 6 m - vyhovuje

2) Nástupní plochy - ČSN 730802	čl.12.4.4

U objektů do h = 12 m se nemusí zřizovat

3) Požární vodovod	ČSN 730873 TAB 2

PU1 - nevýrobní objekt ..... S = 134,4 m2 ............... 6 l/s

nebo objem nádrže požární vody .......................... 22 m3

a) Vnitřní odběrná místa ČSN 730873

PU1 - čl.4.4.b.1) - součin S a p = 134,4 . 35,5 = 4772 což je méně

než 9000 - závěr - nemusí se zřizovat

Poznámka : V posuzované části objektu je ve vstupní chodbě (m.č.1.01) je osazen 1 stávající vnitřní hydrant starého typu 25 D s jednou zploštitelnou hadicí 20 m včetně proudnice.

I když ho pro námi posuzované nové využití PU1 nepožadujeme, nelze ho dle ČSN 730873 zrušit ! Nutno tento vnitřní hydrant udržovat v provozuschopném stavu.

- dle ČSN 730873

čl.C.2.2 lze stávající hydranty typu (D) považovat za vyhovující,

při platné tlakové zkoušce min. 0,1 MPa a při současném průtoku

min. 0,27 l/s (ne starší než 1 rok)

b) Vnější odběrná místa :

pož.voda 6 l/s bude zajištěna ze 2 stávajících podzemních vnějších hydrantů Js- 80 mm na potrubí min.Js- 100 mm, které jsou osazeny v Bezručově ulici na vodovodní síti před objektem ve vzdálenosti cca 150 m - vyhovuje max.vzdálenosti dle TAB 1 (max.150 m)- viz příloha PBŘ

4) Přenosné hasící přístroje - ČSN 730802 čl.12.8, ČSN EN 3-7 + A1

PU1   nr = 0,15 . (S . a . c3)1/2 větší než 1

nr = 0,15 . (134,4 . 1,08 . 1)1/2= 1,8 (počet PHP dle ČSN)

nHJ= 6 . nr = 6 . 1,8 = 10,8 (počet hasících jednotek)

Do vstupní chodby kulturní místnosti navrhuji .. 2 x PHP práškový s hasící schopností min.34 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

H) TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU

1) Elektroinstalace

Soustava	           : 3N + PE, 50 Hz, 400 V / TN - C - S

Přípojka	           : zemním kabelem

Vnitřní rozvody	 : kabely pod omítkou na nehořlavém podkladu

Prostředí	           : základní

Ochrana proti blesku : dle ČSN EN 62305 + dle vyhl.č.23/2008 § 9 bod 2

2) Plynoinstalace

Dle platných ČSN ukončena revizní zprávou

3) Vzduchotechnika

V posuzované části objektu se nevyskytuje !

4) Vytápění

Vodními radiátory s centrálním ohřevem v nástěnném automatickém plynovém turbokotli s výkonem do 50 kW (skutečnost 15 kW) - vyhovuje !

Odvod spalin + přívod vzduchu turbokotle do venkovního prostoru s vývodem nad střechu ... přes nehořlavou cihelnou obvodovou stěnu je navrženo sdruženým kovovým kouřovodem se vzduchovou mezerou sloužící k nasávání čerstvého vzduchu, kde vnitřní část slouží k odvodu spalin - vyhovuje

5) Prostupy požárně dělícími konstrukcemi.

Rozvody technických zařízení v budově budou v místech prostupů požár.dělícími konstrukcemi utěsněny dle plochy světlého průřezu a třídy reakce na oheň dle ČSN 730810 čl.6.2 nebo dle ČSN 730802

čl.8.6.1. Utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s pož. dělící konstrukcí - EI 30 minut

CH) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (EPS, SHZ, SOZ)

PU1 ... prostory pro kulturní akce dětí MŠ, kde není instalována EPS, navrhuji instalaci zařízení autonomní detekce a signalizace kouře dle přílohy 5 vyhlášky č.23/2008 Sb.

Do posuzovaných prostorů kulturní místnosti PU1 navrhuji osadit toto zařízení autonomní detekce a signalizace kouře v místnostech : V kulturní místnosti a šatně PU1.

I) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečn.značek a tabulek

ČSN ISO 3864, ČSN 018013

1) V objektu se označí hl.uzávěry vody, plynu a elektřiny

2) V komunik.prostorách objektu se vyznačí směry obou únikových cest

popř.číslo značky 10 - "šipka - únikový východ"

Poznámka :

Na objekt též doporučuji zpracovat pož. poplachové směrnice

ZÁVĚR: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního

řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

1) V objektu se instalují mezi jednotlivými PU požární dveře s požadovanou pož. odolností - dle návrhu :

Navrhuji dveře vedoucí mezi jednotlivými PU :

PU1 do PU2 – 1.N.P.- chodba kult.místnosti MŠ - chodba kuchyně MŠ

pož. dveře typu ...................................... EW-C 30 DP3+

dle ČSN 730802 čl.8.5.1.- tyto pož.dveře se opatří samozavíračem !

2) V posuzované části objektu je ve vstupní chodbě (m.č.1.01) je osazen 1 stávající vnitřní hydrant starého typu 25 D s jednou zploštitelnou hadicí 20 m včetně proudnice.

I když ho pro námi posuzované nové využití PU1 nepožadujeme, nelze ho dle ČSN 730873 zrušit ! Nutno tento vnitřní hydrant udržovat v provozuschopném stavu.

3) Do doby rekolaudace si nechá investor potvrdit tlakovou zkoušku stávajících vnitřních hydrantu typu 25 D (0,1 Mpa) při současném průtoku min. 0,27 l/s. (ne starší než 1 rok)

4) V posuzovaném objektu se rozmístí příslušný počet PHP (viz str.7)

5) Posuzovaném multifunkčním kulturním prostoru MŠ navrhuji osadit zařízením autonomní detekce a signalizace kouře (viz str.8)

6) V posuzovaném objektu se rozmístí příslušný počet výstražných a bezpečn.značek a tabulek (viz str.8)

7) Připojení tepelného spotřebiče se provede dle ČSN 734201, dále bude provedena revize spalinové cesty.

8) Rozvody technických zařízení v budově budou v místech prostupů

požár.dělícími konstrukcemi utěsněny dle stanovených podmínek

(viz str.8). Utěsněné prostupy budou označeny.

9) Veškerá upravovaná plynofikace a elektroinstalace + připojení jednotlivých spotřebičů v PU1 bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní zprávou.

10) V době představení v kulturní místnosti PU1 bude vždy organizačně zajištěna i 2.úniková cesta z PU1 přes chodbu kuchyně ven na volné prostranství ! Tato podmínka bude zapracována do nové závazné vnitřní provozní směrnice posuzované MŠ !