## Protokol
PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ 01821/3
dle ČSN 33 2000-3, Stanovení základních charakteristik
Stavba: |  | Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Bachmačská 710, Kolín
Prostory: |  | S.01, S.08, S.012, S.014 a S.015
Účel prostoru: |  | Kotelna, Kuchyně a přípravny potravin
Zatřídění prostoru: | III | Vnitřní prostory s regulovanou teplotou |  |  |  | 3
Uvedené prostory byly vyhodnoceny jako: |  |  | PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ
Vnější činitel prostředí
321.1 |  | Teplota okolí | AA5 | -5/+40 | 0 | 4
321.2 |  | Atmosferické podmínky | AB5 | Prostory chráněné před atmosfer. vlivy, s regulací teploty | 0 | 5
321.3 |  | Nadmořská výška | AC1 | <=2000 m n.m. | 0 | 1
321.4 |  | Výskyt vody | AD4 | Stříkající voda | 2 | 4
321.5 |  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 | Množství ani povaha prachu nebo cizích těles jsou zanedbatelné | 0 | 1
321.6 |  | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF3 | Občasné nebo příležitostné korozivním nebo znečištujícím látkám při výrobě a užití těchto látek | 1 | 3
321.7.1 |  | Mechanické namahání - ráz | AG1 | Mechanické namahaní mírné | 0 | 1
321.7.2 |  | Mechanické namahání - vibrace | AH1 | Vibrace mírné | 0 | 1
321.8 |  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | Není vážné nebezpečí růstu roslin nebo plísní | 0 | 1
321.9 |  | Výskyt živočichů | AL1 | Není vážné nebezpečí výskytu živočichů | 0 | 1
321.10 |  | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM1 | Bez škodlivých účinků unikajících proudů, elektromagnetického, ionizujícího, indukčního záření | 0 | 1
321.11 |  | Sluneční záření | AN1 | Sluneční záření nízké | 0 | 1
321.12 |  | Seismické účinky | AP1 | Seizmicita zanedbatelná | 0 | 1
321.13 |  | Bouřková činnost | AQ1 | Bouřkových dnů meně jak 25 v roce | 0 | 1
321.14 |  | Pohyb vzduchu | AR1 | <= 1 m/s | 0 | 1
321.15 |  | Vítr | AS1 | <= 20 m/s | 0 | 1
Schopnost osob
322.1 |  | Schopnost osob | BA1 | Laici | 0 | 1
322.2 |  | Elektrický odpor lidského těla | BB2 | Normální odpor (standardní podmínky) | 0 | 3
322.3 |  | Dotyk osob s poteciálem země | BC2 | Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na vodivém podkladu. | 0 | 2
322.4 |  | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | Malá hustota obsazení. Běžné budovy. | 0 | 1
322.5 |  | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 | Bez významného nebezpečí. | 0 | 1
Konstrukce budov
323.1 |  | Stavební materiály | CA1 | Budovy konstruované z nehořlavých materiálů. | 0 | 1
323.2 |  | Konstrukce budov | CB1 | Zanedbatelné nebezpečí | 0 | 1
Uvedené vlivy posoudila komise složená z: |  |  |  |  | 2
Projektant elektro části: |  | Ing. Fidler Adam
Revizní technik elektro: |  | Antonín Pešout
Uživatel prostor: |  | Martina Rokosová - ředitelka MŠ
V Kolíně dne: |  | 2021-03-01
Note on G38: Nutno posoudit individuálně

## Prostory
Členění prostor
I | Vnitřní prostory - plně klimatizovaná místa | BB1 | Vysoký odpor (suché podmínky) | 0
II | Vnitřní prostory s trvalou regulací teploty | BB1 | Vysoký odpor (suché podmínky) | 0
III | Vnitřní prostory s regulovanou teplotou | BB2 | Normální odpor (standardní podmínky) | 0
IV | Vnitřní prostory bez regulace teploty | BB2 | Normální odpor (standardní podmínky) | 0
V | Prostory pod přístřeškem | BB2, BB3* | Normální odpor (standardní podmínky) | 0
VI | Venkovní prostory | BB2, BB3* | Normální odpor (standardní podmínky) | 0
|  |  | Nízký odpor (vlhké podmínky) | 1

## A
AB1 | Vnitřní a vnější prostory s extrémně nízkou teplotou |  | 1 | Rel. vhkost 3 až 100% | Teplota -60 až +5 | AA1
AB2 | Vnitřní a vnější prostory s nízkou teplotou |  | 1 | Rel. vhkost 10 až 100% | Teplota -40 až +5 | AA2
AB3 | Vnitřní a vnější prostory s nízkou teplotou |  | 1 | Rel. vhkost 10 až 100% | Teplota -25 až +5 | AA3
AB4 | Prostory chráněné před atmosfer. vlivy, bez reg. teploty a vlhkosti. Vytápění pro zvýšení teploty |  | 1 | Rel. vhkost 5 až 95% | Teplota -5 až +40 | AA4
AB5 | Prostory chráněné před atmosfer. vlivy, s regulací teploty |  | 0 | Rel. vhkost 15 až 100% | Teplota +5 až +40 | AA5
AB6 | Vnitřní a vnější prostory s extrémně vysokou teplotou, chráněné před chladem. Působení slunečního a tepelného záření |  | 2 | Rel. vhkost 10 až 100% | Teplota +5 až +60 | AA6
AB7 | Prostory chráněné před atmosfer. vlivy, bez regulace teploty a vlhkost. S otvory do venkovního prostředí |  | 2 | Rel. vhkost 10 až 100% | Teplota -25 až +55 | AA7
AB8 | Venkovní prostory nechráněné před atm. vlivy s vysokou i nízkou teplotou |  | 1 | Rel. vhkost 15 až 100% | Teplota -50 až +40 | AA8
AA1 | -60 /+5 |  | 0
AA2 | -40/+5 |  | 0
AA3 | -25/+5 |  | 0
AA4 | -5/+40 |  | 0
AA5 | +5/+40 |  | 0
AA6 | +5/+60 |  | 1
AA7 | -25/+55 |  | 1
AA8 | -50/+40 |  | 0
AC1 | <=2000 m n.m. |  | 0
AC2 | > 2000m n.m. |  | 0
AD1 | Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná |  | 0
AD2 | Volně padající kapky |  | 2
AD3 | Vodní tříšť |  | 2
AD4 | Stříkající voda |  | 2
AD5 | Tryskající voda |  | 2
AD6 | Vlny |  | 2
AD7 | Mělké ponoření |  | 2
AD8 | Hluboké ponoření |  | 2
AE1 | Zanedbatelný výskyt těles a prachu | Množství ani povaha prachu nebo cizích těles jsou zanedbatelné | 0
AE2 | Malé předměty - jen malé napětí | Přítomnost cizích těles, která nejsou menší než 2,5 mm | 0
AE2 | Malé předměty | Přítomnost cizích těles, která nejsou menší než 2,5 mm | 1
AE3 | Velmi malé předměty - jen malé napětí | Přítomnost cizích těles, která nejsou menší než 1 mm | 0
AE3 | Velmi malé předměty | Přítomnost cizích těles, která nejsou menší než 1 mm | 1
AE4 | Lehká prašnost - vodivý prach | Lehká vrstva prachu. Spad prachu větší než 10 mg/m2 a né větší než 35 mg/m2 za den. | 1
AE4 | Lehká prašnost - nevodivý prach | Lehká vrstva prachu. Spad prachu větší než 10 mg/m2 a né větší než 35 mg/m2 za den. | 0
AE5 | Mírná prašnost - vodivý prach | Střední vrstva prachu. Spad prachu větší než 35 mg/m2 a né větší než 350 mg/m2 za den. | 1
AE5 | Mírná prašnost - nevodivý prach | Střední vrstva prachu. Spad prachu větší než 35 mg/m2 a né větší než 350 mg/m2 za den. | 0
AE6 | Silná prašnost - vodivý prach | Silná vrstva prachu. Spad prachu větší než 350 mg/m2 a né větší než 1000 mg/m2 za den. | 1
AE6 | Silná prašnost - nevodivý prach | Silná vrstva prachu. Spad prachu větší než 350 mg/m2 a né větší než 1000 mg/m2 za den. | 1
AF1 | Zanedbatelný | Množství a povaha korozivních nebo znečištujících látek není významná. | 0
AF2 | Atmosferický | Přítomnost korozivních a znečištujících látek atmosferického původu je významná | 1
AF3 | Občasný nebo příležitostný | Občasné nebo příležitostné korozivním nebo znečištujícím látkám při výrobě a užití těchto látek | 1
AF4 | Trvalý | Trvalé vystavení velkému množství korozivních nebo znečištujících látek. | 2
AG1 | Mechanické namahaní mírné | Domácnosti a podobné prostory | 0
AG2 | Mechanické namahaní střední | Běžné průmyslové prostory | 1
AG3 | Mechanické namahaní silné | Těžké průmyslové prostory | 2
AH1 | Vibrace mírné | Domácnosti a podobné prostory | 0
AH1 | Vibrace střední | Běžné průmyslové prostory | 1
AH3 | Vibrace silné | Těžké průmyslové prostory | 2
AK1 | Bez nebezpečí | Není vážné nebezpečí růstu roslin nebo plísní | 0
AK2 | Nebezpečný | Vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní | 1
AL1 | Bez nebezpečí | Není vážné nebezpečí výskytu živočichů | 0
AL2 | Nebezpečný | Vážné nebezpečí výskytu hmyzu, ptáků nebo živočichů | 1
AM1 | Zanedbatelné | Bez škodlivých účinků unikajících proudů, elektromagnetického, ionizujícího, indukčního záření | 0
AM2 | Unikající bludné proudy | Škodlivé učinky unikajících proudů. | 1
AM3 | Elektromagnetismus | Nebezpečný výskyt elektromagnetického záření. | 1
AM4 | Ionizace | Nebezpečný výskyt ionizujícího záření. | 0
AM5 | Elektrostatika | Nebezpečný výskyt elektrostatických polí. | 1
AM6 | Indukce | Nebezpečný výskyt indukovaných proudů. | 1
AN1 | Sluneční záření nízké |  | 0
AN2 | Sluneční záření střední |  | 0
AN3 | Sluneční záření vysoké |  | 0
AP1 | Seizmicita zanedbatelná |  | 0
AP2 | Seizmicita nízká |  | 0
AP3 | Seizmicita střední |  | 1
AP4 | Seizmicita silná |  | 1
AQ1 | Bouřková činnost zanedbatelná | Bouřkových dnů meně jak 25 v roce | 0
AQ2 | Nepřímé ohrožení | Bouřkových dnů více 25 v roce. Ohrožení napájecích přívodu. | 1
AQ3 | Přímé ohrožení | Nebezpečí přímého uderu blesku ve venkovním prostředí v uzemích s vysokou bouřkovou činností | 1
AR1 | Pohyb vzduchu pomalý | <= 1 m/s | 0
AR2 | Pohyb vzduchu střední | > 1 m/s až <= 5 m/s | 0
AR3 | Pohyb vzduchu silný | > 5 m/s až <= 10 m/s | 0
AS1 | Vítr malý | <= 20 m/s | 0
AS2 | Vítr střední | >20 m/s až <= 30 m/s | 1
AS3 | Vítr silný | >30 m/s až <= 50 m/s | 1
Note on C74: Uživatel systému Windows:

## B
BA1 | Běžní | Laici | 0
BA2 | Děti | Děti v místech pro ně učených | 1
BA3 | Invalidé | Osoby, které nejsou fyzicky nebo duševně schopné - nemocní a staří lidé | 1
BA3 | Nemocní | Osoby, které nejsou fyzicky nebo duševně schopné - nemocní a staří lidé | 2
BA4 | Poučené osoby | Osoby, které jsou poučené osobami znalými nebo osoby, na které osoby znalé dohlížejí. Elektrické provozovny | 0
BA5 | Znalé osoby | Osoby s technickým vzděláním nebo dostatečnou zkušeností, jež jim umožnuje se vyhnout nebezpečí způsobené elektřinou. Uzavřené elektrické provozovny. | 0
BC1 | Žádný dotyk | Osoby v nevodivém prostředí. | 0
BC2 | Vyjimečný dotyk | Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na vodivém podkladu. | 0
BC3 | Častý dotyk | Osoby se často dotýkají cizích vodivých částí nebo stojí na vodivém podkladu. | 1
BC4 | Trvalý dotyk | Osoby se trvale dotýkají cizích vodivých částí a nemají možnost tento kontakt přerušit. | 1
BD1 | Snadné podmínky pro únik. Malá hustota | Malá hustota obsazení. Běžné budovy. | 0
BD2 | Obtížné podmínky pro únik. Malá hustota. | Výškové budovy | 0
BD3 | Velká hustota obsazení. Snadné podmínky pro únik | Mista pro shromáždění veřejnosti. | 0
BD4 | Velká hustota obsazení. Obtížné podmínky pro únik. | Výškové budovy pro veřejnost - hotely, nemocnice apod. | 0
BE1 | Bez významného nebezpečí | Bez významného nebezpečí. | 0
BE2 | Nebezpečí požáru | Výroba, zpracování nebo skladování hořlavých materiálů nebo prachů. Stodoly, papírny, dřevozpracující provozy. | 0
BE2N1 | Nebezpečí požáru hořlavých hmot | Výroba, používání, zpracování nebo skladování dobře provzdušněných částí hořlavých hmot. Hoblovačky, textilní a papírový odpad. | 0
BE2N2 | Nebezpečí požáru hořlavých prachů | Prostory, v nichž se usazuje hořlavý prach v vrstvě vyšší než 1 mm schopné šířit požár. | 0
BE2N3 | Nebezpečí požáru hořlavých kapalin | Prostory v nichž se vyrábějí, používají, přečerpávají, zpracovávají nebo skladují hořlavé kapaliny, při teplotách kapalin nebo okolí o více než 10C nižších než je bod vzplanutí příslušné kapaliny. | 2
BE3 | Nebezpečí výbuchu | Nebezpečí nebo skladování výbušných látek včetně výskytu snadno zápalného prachu. Rafinerie, sklady uhlovodíků apod. | 0
BE3N1 | Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů | Prostory v nichž hořlavý prach vzniká a rozviřuje se v takové míře, že je v ovzduší trvale nebo kde i za obvyklých provozních stavů muže vzniknout rozvířením výbušná koncentrace prachu v množství nebezpečném osobám a věcem. | 0
BE3N2 | Nebezpečí výbuchu hořlavých par a plynů | Prostory v nichž se vyrábějí, používají, zpracovávají nebo skladují hořlavé plyny nebo kapaliny, při teplotách vyšších než je jejich bod vzplanutí. Za nebezpečn výbuchem se kapaliny považují již při teplotách o 10C nižších než je jejich bod vzplanutí. Aerosoly a mlhy hořlavých kapalin I. a II. třídy jsou nebezpečné za všech teplot. | 0
BE3N3 | Nebezpečí výbuchu hořlavých par a plynů | Prostory v nichž se vyrábějí, používají, přečerpávají, zpracovávají nebo skladují výbušniny. | 0
BE4 | Nebezpečí kontaminace | Přítomnost nechráněných potravin, leků, nápojů apod. | 0

## C
CA1 | Nehořlavé | Budovy konstruované z nehořlavých materiálů. | 0
CA2 | Hořlavé | Budovy konstruované z hořlavých materiálů. Dřevěné stavby | 0
CB1 | Zanedbatelné nebezpečí | Zanedbatelné nebezpečí | 0
CB2 | Šíření ohně | Budovy, jejíchž tvar a rozměry usnadNújí šíření ohně. Nucené větrání. Výškové budovy. | 0
CB3 | Posun | Nebezpečí pohybu konstrukce. Budovy značné délky nebo postavené na nestabilní půdě. | 1
CB4 | Poddajné nebo nestabilní | Konstrukce, které jsou slabé nebo se pohybují. Stany, nafukovací haly apod. | 1