- napájení

- všeobecné Parametry

| Jmenovité napětí [V] | Uzemňovací soustava | Typ rozvodu | Výkon [kW] | Frekvence[Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | TNC | LLLN | - | 50 |

hlavní napájení: Transformer

| Počet transformátorů | Počet aktivních transformátorů | Scc nadřazený [MVA] | Sn [kVA] | In Transformátorů [A] | Uk [%] | Pcu [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 400 | 400 | 577,35 | 4 | 4,59 |

Blokové schéma

ELM - Nový rozvaděč

RE - Nový rozvaděč

RP - PRAGMA 3x13 TE

RS - KAEDRA 3x12 TE

RPP - PRAGMA 2X13TE ZAPUŠTĚNÝ

RPL - PRAGMA 2X13 TE

R2 - PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

RM - PRAGMA 4x24 TE

- vedení

| Číslo vedení | Označení | Fáze/N/PE | P [kW] | Cos  | U [V] | Ib [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switchboard: [ELM] Nový rozvaděč |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3L+PEN | 0 |  | 400 | 0 |
| 3 |  | 3L+PEN | 70,06 | 0,90 | 400 | 115,02 |
| Switchboard: [RE] Nový rozvaděč |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3L+PEN | 0 |  | 400 | 0 |
| RP J6 |  | 3L+N+PE | 4,84 | 0,90 | 400 | 9,11 |
| RS J2 |  | 3L+N+PE | 15,06 | 0,90 | 400 | 24,88 |
| RV1 J3 | L1.1.4 | 3L+N+PE | 1,66 | 0,90 | 400 | 2,66 |
| RPP J5 |  | 3L+N+PE | 7,24 | 0,90 | 400 | 17,86 |
| RPL J4 |  | 3L+N+PE | 7,2 | 0,90 | 400 | 17,32 |
| R2 J7 |  | 3L+N+PE | 15,09 | 0,90 | 400 | 27,82 |
| RM J1 |  | 3L+N+PE | 49,02 | 0,90 | 400 | 81,42 |
| Switchboard: [RP] PRAGMA 3x13 TE |  |  |  |  |  |  |
| OSVĚTLENÍ 1.NP FA1+J1 | L2.1.1 | L+N+PE | 0,42 | 0,90 | 230 | 2,04 |
| NAPÁJENÍ DT J2 |  | L+N+PE | 0 |  | 230 | 0 |
| FA2 FA2 |  | 3L+N+PE | 4,42 | 0,90 | 400 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J3 J3 | L2.2.1 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J4 J4 | L2.2.2 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J5 J5 | L2.2.3 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| Switchboard: [RS] KAEDRA 3x12 TE |  |  |  |  |  |  |
| TF. ZÁSUVKA 16A/5P J1 | L3.1.1 | 3L+N+PE | 2,2 | 0,90 | 400 | 3,53 |
| ROZVADĚČ MaR stávající J2 | L3.1.2 | L+N+PE | 0,2 | 0,90 | 230 | 0,96 |
| FA1 |  | 3L+N+PE | 4,42 | 0,90 | 400 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J3 J3 | L3.2.1 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J4 J4 | L3.2.2 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J5 J5 | L3.2.3 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| OSVĚTLENÍ FA2+J6 | L3.1.4 | L+N+PE | 0,4 | 0,90 | 230 | 1,92 |
| ODTAH J7 | L3.1.5 | L+N+PE | 0,24 | 0,90 | 230 | 1,14 |
| ROZVADĚČ RK KRYT CO J8 | L3.1.6 | 3L+N+PE | 2 | 0,90 | 400 | 3,21 |
| ZAS. SKŘÍŇ J9 | L3.1.7 | 3L+N+PE | 5,4 | 0,90 | 400 | 8,66 |
| EZS J10 | L3.1.8 | L+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,48 |
| RACK PC J11 | L3.1.9 | L+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,48 |
| Switchboard: [RPP] PRAGMA 2X13TE ZAPUŠTĚNÝ |  |  |  |  |  |  |
| OSVĚTLENÍ FA1+J1 | L4.1.1 | L+N+PE | 0,2 | 0,90 | 230 | 0,96 |
| OSVĚTLENÍ FA2+J2 | L4.1.2 | L+N+PE | 0,48 | 0,90 | 230 | 2,31 |
| NO J3 | L4.1.3 | L+N+PE | 0,02 | 0,90 | 230 | 0,07 |
| FA3 |  | 3L+N+PE | 4,78 | 0,90 | 400 | 8,85 |
| ZÁSUVKY J4 J4 | L4.2.1 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J5 J5 | L4.2.2 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J6 J6 | L4.2.3 | L+N+PE | 1,84 | 0,90 | 230 | 8,85 |
| OHŘÍVAČ TUV 1 FA4+J7 | L4.1.5 | L+N+PE | 1,76 | 0,90 | 230 | 8,47 |
| Switchboard: [RPL] PRAGMA 2X13 TE |  |  |  |  |  |  |
| OSVĚTLENÍ FA1+J1 | L5.1.1 | L+N+PE | 0,65 | 0,90 | 230 | 3,12 |
| NO J2 | L5.1.2 | L+N+PE | 0,01 | 0,90 | 230 | 0,05 |
| FA2 |  | 3L+N+PE | 4,78 | 0,90 | 400 | 8,85 |
| ZÁSUVKY J3 J3 | L5.2.1 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J4 J4 | L5.2.2 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J5 J5 | L5.2.3 | L+N+PE | 1,84 | 0,90 | 230 | 8,85 |
| OHŘÍVAČ FA3+J7 | L5.1.4 | L+N+PE | 1,76 | 0,90 | 230 | 8,47 |
| Switchboard: [R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ |  |  |  |  |  |  |
| FA1 |  | 3L+N+PE | 9,19 | 0,90 | 400 | 15,93 |
| ZÁSUVKY J1 2.06,7,8 J1 | L6.2.1 | L+N+PE | 1,84 | 0,90 | 230 | 8,85 |
| ZASUVKY J2 2.02 J2 | L6.2.2 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J3 2.02 J3 | L6.2.3 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J4 2.01 J4 | L6.2.4 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J5 2.01 J5 | L6.2.5 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J6 2.04 J6 | L6.2.6 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| OHŘÍVAČ TUV 1 2.03 FA2+J7 | L6.1.2 | L+N+PE | 1,76 | 0,90 | 230 | 8,47 |
| OHŘÍVAČ TUV 2 2.06 FA3+J8 | L6.1.3 | L+N+PE | 1,76 | 0,90 | 230 | 8,47 |
| ROZVADĚČ RV2 ROZV. VÝTAHU J9 | L6.1.4 | 3L+N+PE | 0,75 | 0,90 | 400 | 1,2 |
| NO 2.01,02,04,06 J10 | L6.1.5 | L+N+PE | 0,02 | 0,90 | 230 | 0,12 |
| OSV. PUDA F4+J11 | L6.1.6 | L+N+PE | 0,06 | 0,90 | 230 | 0,28 |
| ZÁS.PUDA F5+J12 | L6.1.7 | L+N+PE | 0,74 | 0,90 | 230 | 3,54 |
| OSVĚTLENÍ 2.01,03,04,05 F6+J13 | L6.1.8 | L+N+PE | 0,4 | 0,90 | 230 | 1,92 |
| OSVĚTLENÍ F7+J14 | L6.1.9 | L+N+PE | 0,4 | 0,90 | 230 | 1,92 |
| Switchboard: [RM] PRAGMA 4x24 TE |  |  |  |  |  |  |
| KLIMA F8+J20 | L7.1.1 | L+N+PE | 1,25 | 0,90 | 230 | 6,01 |
| OSVĚTLENÍ FA9-J21 | L7.1.2 | L+N+PE | 0,32 | 0,90 | 230 | 1,54 |
| OSVĚTLENÍ FA10-J22 | L7.1.3 | L+N+PE | 0,36 | 0,90 | 230 | 1,73 |
| NO J23 | L7.1.4 | L+N+PE | 0,02 | 0,90 | 230 | 0,12 |
| DIGESTOŘE J24 | L7.1.5 | L+N+PE | 0,1 | 0,90 | 230 | 0,48 |
| PIEZO SPORÁKY J25 | L7.1.6 | L+N+PE | 0,02 | 0,90 | 230 | 0,08 |
| FA7 |  | 3L+N+PE | 4,42 | 0,90 | 400 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J17 J17 | L7.2.1 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J18 J18 | L7.2.2 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| ZÁSUVKY J19 J19 | L7.2.3 | L+N+PE | 1,47 | 0,90 | 230 | 7,08 |
| J0 |  | 3L+N+PE | 33,4 | 0,90 | 400 | 53,58 |
| FA1 |  | 3L+N+PE | 6,42 | 0,90 | 400 | 10,3 |
| MYČKA | L7.3.1 | 3L+N+PE | 6,42 | 0,90 | 400 | 10,3 |
| FA2 |  | 3L+N+PE | 7,5 | 0,90 | 400 | 12,03 |
| KONVEKTOMAT J2 | L7.3.2 | 3L+N+PE | 7,5 | 0,90 | 400 | 12,03 |
| FA3 |  | 3L+N+PE | 8,44 | 0,90 | 400 | 13,55 |
| KUCH.ROBOT J3 | L7.3.3 | 3L+N+PE | 3,45 | 0,90 | 400 | 5,53 |
| VARNÁ STOLICE J4 | L7.3.4 | 3L+N+PE | 2,5 | 0,90 | 400 | 4,01 |
| EL. TROUBA J5 | L7.3.5 | 3L+N+PE | 2,5 | 0,90 | 400 | 4,01 |
| FA4 |  | 3L+N+PE | 11,04 | 0,90 | 400 | 17,71 |
| ZÁSUVKY 6 J6 | L7.3.6 | L+N+PE | 1,84 | 0,90 | 230 | 8,85 |
| ZÁSUVKY 7 J7 | L7.3.7 | L+N+PE | 1,84 | 0,90 | 230 | 8,85 |
| ZÁSUVKY 8 J8 | L7.3.8 | L+N+PE | 1,84 | 0,90 | 230 | 8,85 |
| ZÁSUVKY 9 J9 | L7.3.9 | L+N+PE | 1,84 | 0,90 | 230 | 8,85 |
| ZÁSUVKY 10 J10 | L7.3.10 | L+N+PE | 1,84 | 0,90 | 230 | 8,85 |
| ZÁSUVKY 11 J11 | L7.3.11 | L+N+PE | 1,84 | 0,90 | 230 | 8,85 |
| FA6 |  | 3L+N+PE | 3,84 | 0,90 | 400 | 6,16 |
| ŠKRABKA J15 | L7.2.8 | 3L+N+PE | 1,64 | 0,90 | 400 | 2,63 |
| TF ZÁSUVKA 16A/5P | L7.2.9 | 3L+N+PE | 2,2 | 0,90 | 400 | 3,53 |
| FA5 |  | 3L+N+PE | 5,28 | 0,90 | 400 | 8,47 |
| OHŘÍVAČ TUV 1 J12 | L7.2.10 | L+N+PE | 1,76 | 0,90 | 230 | 8,47 |
| OHŘÍVAČ TUV 1 J13 | L7.2.11 | L+N+PE | 1,76 | 0,90 | 230 | 8,47 |
| OHŘÍVAČ TUV 3 J14 | L7.2.12 | L+N+PE | 1,76 | 0,90 | 230 | 8,47 |

- Svodiče přepětí

| Číslo vedení | Typ | Iimp [kA] | Imax [kA] | In [kA] | Up [kV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switchboard: [RE] Nový rozvaděč |  |  |  |  |  |
| 2 | iQuick PRD20r 3P+N Typ 2 |  | 20 | 5 | 1,5 |

nastavení jednotek spouští

| Číslo vedení | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| Switchboard: [ELM] Nový rozvaděč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELM Elektroměrový rozv. | NG125 N | B | 125 | 125 | - | 0,6 | 0,6 | - |
| QF1 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| 3 | C120 N | C | 125 | 125 | - | 1,25 | 1,25 | - |
| QF0.1.2 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| Switchboard: [RE] Nový rozvaděč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RP J6 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| QF1.1.2 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| RS J2 | iC60 H | C | 25 | 25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| QF1.1.3 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| RV1 J3 | iC60 H | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| QF1.1.4 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| RPP J5 | iC60 H | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 | - |
| QF1.1.5 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| RPL J4 | iC60 H | C | 20 | 20 | - | 0,2 | 0,2 | - |
| QF1.1.6 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| R2 J7 | iC60 H | C | 32 | 32 | - | 0,32 | 0,32 | - |
| QF1.1.7 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| RM J1 | NG125 N | C | 100 | 100 | - | 1 | 1 | - |
| QF1.1.8 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| Switchboard: [RP] PRAGMA 3x13 TE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSVĚTLENÍ 1.NP FA1+J1 | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| QF2.1.1 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| NAPÁJENÍ DT J2 | iC60 N | B | 6 | 6 | - | 0,03 | 0,03 | - |
| QF2.1.2 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J3 J3 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF2.2.1 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J4 J4 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF2.2.2 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J5 J5 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF2.2.3 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| Switchboard: [RS] KAEDRA 3x12 TE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TF. ZÁSUVKA 16A/5P J1 | iC60 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| QF3.1.1 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| ROZVADĚČ MaR stávající J2 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| QF3.1.2 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J3 J3 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF3.2.1 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J4 J4 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF3.2.2 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J5 J5 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF3.2.3 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| OSVĚTLENÍ FA2+J6 | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| QF3.1.4 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| ODTAH J7 | iC60 N | C | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| QF3.1.5 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ROZVADĚČ RK KRYT CO J8 | iC60 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| QF3.1.6 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZAS. SKŘÍŇ J9 | iC60 N | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| QF3.1.7 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| EZS J10 | iC60 N | B | 6 | 6 | - | 0,03 | 0,03 | - |
| QF3.1.8 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| RACK PC J11 | iC60 N | B | 6 | 6 | - | 0,03 | 0,03 | - |
| QF3.1.9 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| Switchboard: [RPP] PRAGMA 2X13TE ZAPUŠTĚNÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSVĚTLENÍ FA1+J1 | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| QF4.1.1 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| OSVĚTLENÍ FA2+J2 | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| QF4.1.2 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| NO J3 | iC60 N | B | 6 | 6 | - | 0,03 | 0,03 | - |
| QF4.1.3 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J4 J4 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF4.2.1 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J5 J5 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF4.2.2 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J6 J6 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF4.2.3 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| OHŘÍVAČ TUV 1 FA4+J7 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF4.1.5 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| Switchboard: [RPL] PRAGMA 2X13 TE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSVĚTLENÍ FA1+J1 | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| QF5.1.1 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| NO J2 | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| QF5.1.2 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J3 J3 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF5.2.1 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J4 J4 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF5.2.2 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J5 J5 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF5.2.3 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| OHŘÍVAČ FA3+J7 | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| QF5.1.4 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| Switchboard: [R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J1 2.06,7,8 J1 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF6.2.1 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZASUVKY J2 2.02 J2 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF6.2.2 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J3 2.02 J3 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF6.2.3 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J4 2.01 J4 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF6.2.4 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J5 2.01 J5 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF6.2.5 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J6 2.04 J6 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF6.2.6 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| OHŘÍVAČ TUV 1 2.03 FA2+J7 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF6.1.2 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| OHŘÍVAČ TUV 2 2.06 FA3+J8 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF6.1.3 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| ROZVADĚČ RV2 ROZV. VÝTAHU J9 | iC60 N | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| QF6.1.4 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| NO 2.01,02,04,06 J10 | iC60 N | B | 6 | 6 | - | 0,03 | 0,03 | - |
| QF6.1.5 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| OSV. PUDA F4+J11 | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| QF6.1.6 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| ZÁS.PUDA F5+J12 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF6.1.7 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| OSVĚTLENÍ 2.01,03,04,05 F6+J13 | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| QF6.1.8 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| OSVĚTLENÍ F7+J14 | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| QF6.1.9 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| Switchboard: [RM] PRAGMA 4x24 TE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KLIMA F8+J20 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.1.1 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| OSVĚTLENÍ FA9-J21 | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| QF7.1.2 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| OSVĚTLENÍ FA10-J22 | iC60 N | B | 10 | 10 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| QF7.1.3 | 2 | - | - | - | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |
| NO J23 | iC60 N | B | 6 | 6 | - | 0,03 | 0,03 | - |
| QF7.1.4 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| DIGESTOŘE J24 | iC60 N | B | 6 | 6 | - | 0,03 | 0,03 | - |
| QF7.1.5 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| PIEZO SPORÁKY J25 | iC60 N | B | 6 | 6 | - | 0,03 | 0,03 | - |
| QF7.1.6 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J17 J17 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.2.1 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J18 J18 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.2.2 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY J19 J19 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.2.3 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| J0 | iC60 H | C | 63 | 63 | - | 0,63 | 0,63 | - |
| QF7.1.8 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| MYČKA | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| QF7.3.1 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| KONVEKTOMAT J2 | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| QF7.3.2 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| KUCH.ROBOT J3 | iC60 H | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| QF7.3.3 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| VARNÁ STOLICE J4 | iC60 H | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| QF7.3.4 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| EL. TROUBA J5 | iC60 H | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| QF7.3.5 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY 6 J6 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.3.6 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY 7 J7 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.3.7 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY 8 J8 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.3.8 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY 9 J9 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.3.9 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY 10 J10 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.3.10 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ZÁSUVKY 11 J11 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.3.11 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| ŠKRABKA J15 | iC60 H | C | 6 | 6 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| QF7.2.8 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| TF ZÁSUVKA 16A/5P | iC60 H | C | 16 | 16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| QF7.2.9 | 3 | - | - | - |  |  |  |  |
| OHŘÍVAČ TUV 1 J12 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.2.10 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| OHŘÍVAČ TUV 1 J13 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.2.11 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| OHŘÍVAČ TUV 3 J14 | iC60 N | B | 16 | 16 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| QF7.2.12 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[ELM] Nový rozvaděč

- Číslo vedení:	ELM Elektroměrový rozv.

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70,06 | 115,02 | 114,24 | 115,02 | 107,89 | 0,9 |  | 1 |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC1 | 3L+PEN | Vícežilové | 116 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 240 1x 120 PEN | 8,95 | 8,72 | 13,69 | 24,82 | 0,67 | 0,67 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115,02 | 427,18 | 15,14 | 8,96 | 3,64 | 3,64 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ELM Elektroměrový rozv. | NG125 N |  | 3 | B | 125 |  | 125 | - | 0,6 | 0,6 |
| QF1 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | - | - | - |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[ELM] Nový rozvaděč

- Číslo vedení:	2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[ELM] Nový rozvaděč

- Číslo vedení:	3

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70,06 | 115,02 | 114,24 | 115,02 | 107,89 | 0,9 |  |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC0.1.2 | 3L+PEN | Vícežilové | 12 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 50 1x 35 PEN | 4,44 | 0,93 | 18,14 | 25,75 | 0,26 | 0,93 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115,02 | 152,63 | 8,96 | 8,07 | 2,87 | 2,87 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| 3 | C120 N |  | 3 | C | 125 |  | 125 | - | 1,25 | 1,25 |
| QF0.1.2 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RE] Nový rozvaděč

- Číslo vedení:	1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70,06 | 115,02 | 114,24 | 115,02 | 107,89 | 0,9 |  | 0,7 |  |

odpínač

| Označení | Typ | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA peak] | Icw [kA rms] | Nadřazená ochrana [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS1 | NSX250NA | 250 | 8 | 4,90 | 3,50 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RE] Nový rozvaděč

- Číslo vedení:	2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RE] Nový rozvaděč

- Číslo vedení:	RP J6

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,84 | 9,11 | 9,11 | 7,08 | 7,08 | 0,9 |  |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC1.1.2 | 3L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 69,45 | 1,52 | 87,59 | 27,27 | 0,3 | 1,23 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,11 | 33,92 | 8,07 | 2,77 | 0,74 | 0,74 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| RP J6 | iC60 H |  | 3 | C | 16 |  | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| QF1.1.2 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RE] Nový rozvaděč

- Číslo vedení:	RS J2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,06 | 24,88 | 23,92 | 24,88 | 23,63 | 0,9 |  |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC1.1.3 | 3L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 69,45 | 1,52 | 87,59 | 27,27 | 0,81 | 1,74 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,88 | 33,92 | 8,07 | 2,77 | 0,74 | 0,74 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| RS J2 | iC60 H |  | 3 | C | 25 |  | 25 | - | 0,25 | 0,25 |
| QF1.1.3 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RE] Nový rozvaděč

- Číslo vedení:	RV1 J3

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC1.1.4 | 3L+N+PE | Vícežilové | 30 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 222,24 | 3,27 | 240,38 | 29,02 | 0,28 | 1,21 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,66 | 25,44 | 8,07 | 1,05 | 0,27 | 0,27 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| RV1 J3 | iC60 H |  | 3 | C | 6 |  | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| QF1.1.4 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RE] Nový rozvaděč

- Číslo vedení:	RPP J5

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,24 | 17,86 | 8,03 | 17,86 | 8,92 | 0,9 |  |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC1.1.5 | 3L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 115,75 | 2,53 | 133,89 | 28,28 | 0,97 | 1,9 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,86 | 33,92 | 8,07 | 1,86 | 0,49 | 0,49 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| RPP J5 | iC60 H |  | 3 | C | 20 |  | 20 | - | 0,2 | 0,2 |
| QF1.1.5 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RE] Nový rozvaděč

- Číslo vedení:	RPL J4

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,2 | 17,32 | 10,19 | 7,14 | 17,32 | 0,9 |  |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC1.1.6 | 3L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 69,45 | 1,52 | 87,59 | 27,27 | 0,56 | 1,5 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,32 | 33,92 | 8,07 | 2,77 | 0,74 | 0,74 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| RPL J4 | iC60 H |  | 3 | C | 20 |  | 20 | - | 0,2 | 0,2 |
| QF1.1.6 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RE] Nový rozvaděč

- Číslo vedení:	R2 J7

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,09 | 27,82 | 27,82 | 27,38 | 17,41 | 0,9 |  |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC1.1.7 | 3L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 6 1x 6 1x 6 | 77,17 | 2,39 | 95,31 | 28,14 | 1,02 | 1,95 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,82 | 43,46 | 8,07 | 2,56 | 0,68 | 0,68 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| R2 J7 | iC60 H |  | 3 | C | 32 |  | 32 | - | 0,32 | 0,32 |
| QF1.1.7 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RE] Nový rozvaděč

- Číslo vedení:	RM J1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49,02 | 81,42 | 81,42 | 77,31 | 77,09 | 0,9 |  |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC1.1.8 | 3L+N+PE | Vícežilové | 20 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 35 1x 25 1x 25 | 10,58 | 1,57 | 28,72 | 27,32 | 0,43 | 1,36 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81,42 | 126,14 | 8,07 | 6,41 | 1,89 | 1,89 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| RM J1 | NG125 N |  | 3 | C | 100 |  | 100 | - | 1 | 1 |
| QF1.1.8 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RP] PRAGMA 3x13 TE

- Číslo vedení:	 V1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,84 | 9,11 | 9,11 | 7,08 | 7,08 | 0,9 |  | 1 |  |

odpínač

| Označení | Typ | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA peak] | Icw [kA rms] | Nadřazená ochrana [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS1 | iSW | 32 | 6 | 0,00 | 0,00 | 4 |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RP] PRAGMA 3x13 TE

- Číslo vedení:	OSVĚTLENÍ 1.NP FA1+J1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,42 | 2,04 | 2,04 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC2.1.1 | L+N+PE | Vícežilové | 100 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 1234,67 | 11,8 | 1322,26 | 39,07 | 2,37 | 3,6 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,04 | 20,67 | 1,37 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OSVĚTLENÍ 1.NP FA1+J1 | iC60 N |  | 2 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| QF2.1.1 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RP] PRAGMA 3x13 TE

- Číslo vedení:	NAPÁJENÍ DT J2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| NAPÁJENÍ DT J2 | iC60 N |  | 1 | B | 6 |  | 6 | - | 0,03 | 0,03 |
| QF2.1.2 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RP] PRAGMA 3x13 TE

- Číslo vedení:	FA2 FA2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,42 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RP] PRAGMA 3x13 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J3 J3

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 7,08 | 0 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC2.2.1 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 198,71 | 28,9 | 0,74 | 1,97 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,37 | 0,63 | 0,33 | 0,33 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J3 J3 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF2.2.1 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RP] PRAGMA 3x13 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J4 J4

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 0 | 7,08 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC2.2.2 | L+N+PE | Vícežilové | 20 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 148,16 | 2,18 | 235,75 | 29,45 | 0,99 | 2,22 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,37 | 0,53 | 0,28 | 0,28 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J4 J4 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF2.2.2 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RP] PRAGMA 3x13 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J5 J5

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 0 | 0 | 7,08 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC2.2.3 | L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 185,2 | 2,73 | 272,79 | 29,99 | 1,24 | 2,47 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,37 | 0,46 | 0,24 | 0,24 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J5 J5 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF2.2.3 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,06 | 24,88 | 23,92 | 24,88 | 23,63 | 0,9 |  | 1 |  |

odpínač

| Označení | Typ | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA peak] | Icw [kA rms] | Nadřazená ochrana [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	TF. ZÁSUVKA 16A/5P J1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 0,9 | 0,2 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC3.1.1 | 3L+N+PE | Vícežilové | 5 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 61,73 | 0,59 | 149,32 | 27,86 | 0,1 | 1,85 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,53 | 18,55 | 2,77 | 1,67 | 0,44 | 0,44 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| TF. ZÁSUVKA 16A/5P J1 | iC60 N |  | 3 | C | 16 |  | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| QF3.1.1 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	ROZVADĚČ MaR stávající J2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,96 | 0,96 | 0 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC3.1.2 | L+N+PE | Vícežilové | 8 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 98,77 | 0,94 | 186,36 | 28,21 | 0,09 | 1,83 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 20,67 | 1,37 | 0,67 | 0,35 | 0,35 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ROZVADĚČ MaR stávající J2 | iC60 N |  | 1 | C | 10 |  | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| QF3.1.2 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	 FA1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,42 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J3 J3

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 7,08 | 0 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC3.2.1 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 198,71 | 28,9 | 0,74 | 2,49 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,37 | 0,63 | 0,33 | 0,33 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J3 J3 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF3.2.1 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J4 J4

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 0 | 7,08 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC3.2.2 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 198,71 | 28,9 | 0,74 | 2,49 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,37 | 0,63 | 0,33 | 0,33 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J4 J4 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF3.2.2 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J5 J5

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 0 | 0 | 7,08 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC3.2.3 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 198,71 | 28,9 | 0,74 | 2,49 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,37 | 0,63 | 0,33 | 0,33 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J5 J5 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF3.2.3 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	OSVĚTLENÍ FA2+J6

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC3.1.4 | L+N+PE | Vícežilové | 40 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 493,87 | 4,72 | 581,46 | 31,99 | 0,9 | 2,64 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,92 | 20,67 | 1,37 | 0,22 | 0,11 | 0,11 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OSVĚTLENÍ FA2+J6 | iC60 N |  | 2 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| QF3.1.4 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	ODTAH J7

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,24 | 1,14 | 0 | 0 | 1,14 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC3.1.5 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 185,2 | 1,77 | 272,79 | 29,04 | 0,2 | 1,95 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,14 | 20,67 | 1,37 | 0,46 | 0,24 | 0,24 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ODTAH J7 | iC60 N |  | 1 | C | 10 |  | 10 | - | 0,1 | 0,1 |
| QF3.1.5 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	ROZVADĚČ RK KRYT CO J8

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC3.1.6 | 3L+N+PE | Vícežilové | 20 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 148,16 | 2,18 | 235,75 | 29,45 | 0,22 | 1,97 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,21 | 25,44 | 2,77 | 1,07 | 0,28 | 0,28 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ROZVADĚČ RK KRYT CO J8 | iC60 N |  | 3 | C | 16 |  | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| QF3.1.6 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	ZAS. SKŘÍŇ J9

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,4 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 0,9 | 0,3 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC3.1.7 | 3L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 185,2 | 2,73 | 272,79 | 29,99 | 0,75 | 2,5 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,66 | 25,44 | 2,77 | 0,93 | 0,24 | 0,24 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZAS. SKŘÍŇ J9 | iC60 N |  | 3 | C | 16 |  | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| QF3.1.7 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	EZS J10

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC3.1.8 | L+N+PE | Vícežilové | 5 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 61,73 | 0,59 | 149,32 | 27,86 | 0,03 | 1,77 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,48 | 20,67 | 1,37 | 0,83 | 0,44 | 0,44 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| EZS J10 | iC60 N |  | 1 | B | 6 |  | 6 | - | 0,03 | 0,03 |
| QF3.1.8 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RS] KAEDRA 3x12 TE

- Číslo vedení:	RACK PC J11

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,48 | 0 | 0,48 | 0 | 0,9 | 1 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC3.1.9 | L+N+PE | Vícežilové | 5 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 61,73 | 0,59 | 149,32 | 27,86 | 0,03 | 1,77 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,48 | 20,67 | 1,37 | 0,83 | 0,44 | 0,44 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| RACK PC J11 | iC60 N |  | 1 | B | 6 |  | 6 | - | 0,03 | 0,03 |
| QF3.1.9 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPP] PRAGMA 2X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	PRAGMA 2X13 TE  V1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,24 | 17,86 | 8,03 | 17,86 | 8,92 | 0,9 |  | 1 |  |

odpínač

| Označení | Typ | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA peak] | Icw [kA rms] | Nadřazená ochrana [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPP] PRAGMA 2X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	OSVĚTLENÍ FA1+J1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,96 | 0,96 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC4.1.1 | L+N+PE | Vícežilové | 100 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 1234,67 | 11,8 | 1368,56 | 40,08 | 1,12 | 3,02 | 6 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 20,67 | 0,92 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OSVĚTLENÍ FA1+J1 | iC60 N |  | 2 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| QF4.1.1 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPP] PRAGMA 2X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	OSVĚTLENÍ FA2+J2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,48 | 2,31 | 0 | 2,31 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC4.1.2 | L+N+PE | Vícežilové | 120 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 1481,6 | 14,16 | 1615,49 | 42,44 | 3,22 | 5,13 | 6 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,31 | 20,67 | 0,92 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OSVĚTLENÍ FA2+J2 | iC60 N |  | 2 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| QF4.1.2 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPP] PRAGMA 2X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	NO J3

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,02 | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC4.1.3 | L+N+PE | Vícežilové | 20 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 246,93 | 2,36 | 380,82 | 30,64 | 0,02 | 1,92 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 20,67 | 0,92 | 0,33 | 0,17 | 0,17 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| NO J3 | iC60 N |  | 1 | B | 6 |  | 6 | - | 0,03 | 0,03 |
| QF4.1.3 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPP] PRAGMA 2X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	 FA3

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,78 | 8,85 | 7,08 | 7,08 | 8,85 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPP] PRAGMA 2X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J4 J4

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 7,08 | 0 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC4.2.1 | L+N+PE | Vícežilové | 35 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 259,28 | 3,82 | 393,17 | 32,09 | 1,73 | 3,64 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 0,92 | 0,32 | 0,17 | 0,17 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J4 J4 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF4.2.1 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPP] PRAGMA 2X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J5 J5

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 0 | 7,08 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC4.2.2 | L+N+PE | Vícežilové | 30 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 222,24 | 3,27 | 356,13 | 31,55 | 1,49 | 3,39 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 0,92 | 0,35 | 0,19 | 0,19 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J5 J5 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF4.2.2 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPP] PRAGMA 2X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J6 J6

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | 8,85 | 0 | 0 | 8,85 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC4.2.3 | L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 185,2 | 2,73 | 319,09 | 31,0 | 1,55 | 3,45 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,85 | 28,62 | 0,92 | 0,39 | 0,21 | 0,21 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J6 J6 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF4.2.3 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPP] PRAGMA 2X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	OHŘÍVAČ TUV 1 FA4+J7

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,76 | 8,47 | 0 | 8,47 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC4.1.5 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 245,01 | 29,91 | 0,89 | 2,79 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,47 | 28,62 | 0,92 | 0,51 | 0,27 | 0,27 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OHŘÍVAČ TUV 1 FA4+J7 | iC60 N |  | 2 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF4.1.5 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPL] PRAGMA 2X13 TE

- Číslo vedení:	PRAGMA 2x13 TE  V1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,2 | 17,32 | 10,19 | 7,14 | 17,32 | 0,9 |  | 1 |  |

odpínač

| Označení | Typ | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA peak] | Icw [kA rms] | Nadřazená ochrana [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPL] PRAGMA 2X13 TE

- Číslo vedení:	OSVĚTLENÍ FA1+J1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,65 | 3,12 | 3,12 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC5.1.1 | L+N+PE | Vícežilové | 120 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 1481,6 | 14,16 | 1569,19 | 41,43 | 4,34 | 5,85 | 7 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,12 | 20,67 | 1,37 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OSVĚTLENÍ FA1+J1 | iC60 N |  | 2 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| QF5.1.1 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPL] PRAGMA 2X13 TE

- Číslo vedení:	NO J2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC5.1.2 | L+N+PE | Vícežilové | 20 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 246,93 | 2,36 | 334,52 | 29,63 | 0,01 | 1,51 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 20,67 | 1,37 | 0,38 | 0,2 | 0,2 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| NO J2 | iC60 N |  | 1 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| QF5.1.2 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPL] PRAGMA 2X13 TE

- Číslo vedení:	 FA2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,78 | 8,85 | 7,08 | 7,08 | 8,85 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPL] PRAGMA 2X13 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J3 J3

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 7,08 | 0 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC5.2.1 | L+N+PE | Vícežilové | 30 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 222,24 | 3,27 | 309,83 | 30,54 | 1,49 | 2,98 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,37 | 0,4 | 0,21 | 0,21 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J3 J3 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF5.2.1 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPL] PRAGMA 2X13 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J4 J4

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 0 | 7,08 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC5.2.2 | L+N+PE | Vícežilové | 40 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 296,32 | 4,36 | 383,91 | 31,63 | 1,98 | 3,48 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,37 | 0,33 | 0,17 | 0,17 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J4 J4 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF5.2.2 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPL] PRAGMA 2X13 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J5 J5

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | 8,85 | 0 | 0 | 8,85 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC5.2.3 | L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 185,2 | 2,73 | 272,79 | 29,99 | 1,55 | 3,04 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,85 | 28,62 | 1,37 | 0,46 | 0,24 | 0,24 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J5 J5 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF5.2.3 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RPL] PRAGMA 2X13 TE

- Číslo vedení:	OHŘÍVAČ  FA3+J7

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,76 | 8,47 | 0 | 0 | 8,47 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC5.1.4 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 198,71 | 28,9 | 0,89 | 2,39 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,47 | 28,62 | 1,37 | 0,63 | 0,33 | 0,33 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OHŘÍVAČ FA3+J7 | iC60 N |  | 2 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| QF5.1.4 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	PRAGMA 3x13 TE

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,09 | 27,82 | 27,82 | 27,38 | 17,41 | 0,9 |  | 1 |  |

odpínač

| Označení | Typ | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA peak] | Icw [kA rms] | Nadřazená ochrana [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS1 | iSW | 40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	 FA1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,19 | 15,93 | 15,93 | 14,16 | 14,16 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J1 2.06,7,8 J1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | 8,85 | 8,85 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.2.1 | L+N+PE | Vícežilové | 27 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 200,02 | 2,94 | 295,32 | 31,08 | 1,67 | 3,62 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,85 | 28,62 | 1,27 | 0,42 | 0,22 | 0,22 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J1 2.06,7,8 J1 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF6.2.1 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	ZASUVKY J2 2.02 J2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 0 | 7,08 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.2.2 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 206,43 | 29,77 | 0,74 | 2,69 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,27 | 0,6 | 0,32 | 0,32 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZASUVKY J2 2.02 J2 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF6.2.2 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J3 2.02 J3

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 0 | 0 | 7,08 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.2.3 | L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 185,2 | 2,73 | 280,51 | 30,86 | 1,24 | 3,18 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,27 | 0,45 | 0,24 | 0,24 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J3 2.02 J3 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF6.2.3 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J4 2.01 J4

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 7,08 | 0 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.2.4 | L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 185,2 | 2,73 | 280,51 | 30,86 | 1,24 | 3,18 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,27 | 0,45 | 0,24 | 0,24 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J4 2.01 J4 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF6.2.4 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J5 2.01 J5

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 0 | 7,08 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.2.5 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 206,43 | 29,77 | 0,74 | 2,69 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,27 | 0,6 | 0,32 | 0,32 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J5 2.01 J5 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF6.2.5 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J6 2.04 J6

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 0 | 0 | 7,08 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.2.6 | L+N+PE | Vícežilové | 20 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 148,16 | 2,18 | 243,47 | 30,32 | 0,99 | 2,94 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 1,27 | 0,51 | 0,27 | 0,27 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J6 2.04 J6 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF6.2.6 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	OHŘÍVAČ TUV 1 2.03 FA2+J7

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,76 | 8,47 | 8,47 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.1.2 | L+N+PE | Vícežilové | 20 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 148,16 | 2,18 | 243,47 | 30,32 | 1,18 | 3,13 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,47 | 28,62 | 1,27 | 0,51 | 0,27 | 0,27 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OHŘÍVAČ TUV 1 2.03 FA2+J7 | iC60 N |  | 2 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF6.1.2 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	OHŘÍVAČ TUV 2 2.06 FA3+J8

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,76 | 8,47 | 0 | 8,47 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.1.3 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 206,43 | 29,77 | 0,89 | 2,83 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,47 | 28,62 | 1,27 | 0,6 | 0,32 | 0,32 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OHŘÍVAČ TUV 2 2.06 FA3+J8 | iC60 N |  | 2 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF6.1.3 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	ROZVADĚČ RV2 ROZV. VÝTAHU J9

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.1.4 | 3L+N+PE | Vícežilové | 5 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 61,73 | 0,59 | 157,04 | 28,73 | 0,03 | 1,98 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 18,55 | 2,56 | 1,59 | 0,42 | 0,42 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ROZVADĚČ RV2 ROZV. VÝTAHU J9 | iC60 N |  | 3 | C | 6 |  | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| QF6.1.4 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	NO 2.01,02,04,06 J10

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,02 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.1.5 | L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 308,67 | 2,95 | 403,97 | 31,09 | 0,03 | 1,98 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 20,67 | 1,27 | 0,31 | 0,16 | 0,16 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| NO 2.01,02,04,06 J10 | iC60 N |  | 1 | B | 6 |  | 6 | - | 0,03 | 0,03 |
| QF6.1.5 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	OSV. PUDA F4+J11

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 0,9 | 0,2 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.1.6 | L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 308,67 | 2,95 | 403,97 | 31,09 | 0,08 | 2,02 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,28 | 20,67 | 1,27 | 0,31 | 0,16 | 0,16 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OSV. PUDA F4+J11 | iC60 N |  | 2 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| QF6.1.6 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	ZÁS.PUDA F5+J12

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,74 | 3,54 | 0 | 3,54 | 0 | 0,9 | 0,2 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.1.7 | L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 185,2 | 2,73 | 280,51 | 30,86 | 0,62 | 2,56 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,54 | 28,62 | 1,27 | 0,45 | 0,24 | 0,24 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁS.PUDA F5+J12 | iC60 N |  | 2 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF6.1.7 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	OSVĚTLENÍ 2.01,03,04,05 F6+J13

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 1,92 | 0 | 0 | 1,92 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.1.8 | L+N+PE | Vícežilové | 50 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 617,33 | 5,9 | 712,64 | 34,04 | 1,12 | 3,07 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,92 | 20,67 | 1,27 | 0,18 | 0,09 | 0,09 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OSVĚTLENÍ 2.01,03,04,05 F6+J13 | iC60 N |  | 2 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| QF6.1.8 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[R2] PRAGMA 3X13TE ZAPUŠTĚNÝ

- Číslo vedení:	OSVĚTLENÍ F7+J14

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 1,92 | 1,92 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC6.1.9 | L+N+PE | Vícežilové | 50 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 617,33 | 5,9 | 712,64 | 34,04 | 1,12 | 3,07 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,92 | 20,67 | 1,27 | 0,18 | 0,09 | 0,09 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OSVĚTLENÍ F7+J14 | iC60 N |  | 2 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| QF6.1.9 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49,02 | 81,42 | 81,42 | 77,31 | 77,09 | 0,9 |  | 1 |  |

odpínač

| Označení | Typ | In [A] | Uimp [kV] | Icm [kA peak] | Icw [kA rms] | Nadřazená ochrana [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS1 | iSW | 100 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10 |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	KLIMA F8+J20

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,25 | 6,01 | 6,01 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.1.1 | L+N+PE | Vícežilové | 20 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 148,16 | 2,18 | 176,88 | 29,5 | 0,84 | 2,2 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,01 | 28,62 | 3,26 | 0,69 | 0,37 | 0,37 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| KLIMA F8+J20 | iC60 N |  | 2 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.1.1 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	OSVĚTLENÍ FA9-J21

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 1,54 | 0 | 1,54 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.1.2 | L+N+PE | Vícežilové | 75 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 926,0 | 8,85 | 954,72 | 36,17 | 1,34 | 2,7 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,54 | 20,67 | 3,26 | 0,13 | 0,07 | 0,07 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OSVĚTLENÍ FA9-J21 | iC60 N |  | 2 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| QF7.1.2 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	OSVĚTLENÍ FA10-J22

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36 | 1,73 | 0 | 0 | 1,73 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.1.3 | L+N+PE | Vícežilové | 50 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 617,33 | 5,9 | 646,06 | 33,22 | 1,01 | 2,36 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,73 | 20,67 | 3,26 | 0,19 | 0,1 | 0,1 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OSVĚTLENÍ FA10-J22 | iC60 N |  | 2 | B | 10 |  | 10 | - | 0,05 | 0,05 |
| QF7.1.3 | 2 |  | - | - | - |  | CZ-Vigi | A | 0,03 | inst. |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	NO J23

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.1.4 | L+N+PE | Vícežilové | 40 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 493,87 | 4,72 | 522,59 | 32,04 | 0,06 | 1,41 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 20,67 | 3,26 | 0,24 | 0,13 | 0,13 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| NO J23 | iC60 N |  | 1 | B | 6 |  | 6 | - | 0,03 | 0,03 |
| QF7.1.4 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	DIGESTOŘE J24

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,48 | 0 | 0,48 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.1.5 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 185,2 | 1,77 | 213,92 | 29,09 | 0,08 | 1,44 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,48 | 20,67 | 3,26 | 0,57 | 0,3 | 0,3 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| DIGESTOŘE J24 | iC60 N |  | 1 | B | 6 |  | 6 | - | 0,03 | 0,03 |
| QF7.1.5 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	PIEZO SPORÁKY J25

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,02 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.1.6 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 185,2 | 1,77 | 213,92 | 29,09 | 0,01 | 1,37 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,08 | 20,67 | 3,26 | 0,57 | 0,3 | 0,3 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| PIEZO SPORÁKY J25 | iC60 N |  | 1 | B | 6 |  | 6 | - | 0,03 | 0,03 |
| QF7.1.6 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	 FA7

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,42 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J17 J17

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 7,08 | 0 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.2.1 | L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 185,2 | 2,73 | 213,92 | 30,04 | 1,24 | 2,59 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 3,26 | 0,57 | 0,3 | 0,3 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J17 J17 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.2.1 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J18 J18

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 0 | 7,08 | 0 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.2.2 | L+N+PE | Vícežilové | 30 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 222,24 | 3,27 | 250,96 | 30,59 | 1,49 | 2,84 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 3,26 | 0,49 | 0,26 | 0,26 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J18 J18 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.2.2 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY J19 J19

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,47 | 7,08 | 0 | 0 | 7,08 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.2.3 | L+N+PE | Vícežilové | 25 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 185,2 | 2,73 | 213,92 | 30,04 | 1,24 | 2,59 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,08 | 28,62 | 3,26 | 0,57 | 0,3 | 0,3 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY J19 J19 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.2.3 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	 J0

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,4 | 53,58 | 53,58 | 53,58 | 53,58 | 0,9 |  | 1 |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| J0 | iC60 H |  | 3 | C | 63 |  | 63 | - | 0,63 | 0,63 |
| QF7.1.8 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	 FA1

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,42 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	MYČKA

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,42 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.3.1 | 3L+N+PE | Vícežilové | 7 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 51,86 | 0,76 | 80,58 | 28,08 | 0,25 | 1,61 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,3 | 25,44 | 6,41 | 2,98 | 0,78 | 0,78 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| MYČKA | iC60 H |  | 3 | C | 16 |  | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| QF7.3.1 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	 FA2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,5 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	KONVEKTOMAT J2

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,5 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.3.2 | 3L+N+PE | Vícežilové | 14 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 4 1x 4 1x 4 | 64,82 | 1,41 | 93,54 | 28,73 | 0,37 | 1,72 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,03 | 33,92 | 6,41 | 2,6 | 0,67 | 0,67 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| KONVEKTOMAT J2 | iC60 H |  | 3 | C | 16 |  | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| QF7.3.2 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	 FA3

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,44 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	KUCH.ROBOT J3

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,45 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.3.3 | 3L+N+PE | Vícežilové | 7 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 86,43 | 0,83 | 115,15 | 28,14 | 0,22 | 1,58 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,53 | 18,55 | 6,41 | 2,14 | 0,55 | 0,55 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| KUCH.ROBOT J3 | iC60 H |  | 3 | C | 6 |  | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| QF7.3.3 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	VARNÁ STOLICE J4

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.3.4 | 3L+N+PE | Vícežilové | 14 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 172,85 | 1,65 | 201,58 | 28,97 | 0,33 | 1,68 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,01 | 18,55 | 6,41 | 1,25 | 0,32 | 0,32 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| VARNÁ STOLICE J4 | iC60 H |  | 3 | C | 6 |  | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| QF7.3.4 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	EL. TROUBA J5

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.3.5 | 3L+N+PE | Vícežilové | 10 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 123,47 | 1,18 | 152,19 | 28,5 | 0,23 | 1,59 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,01 | 18,55 | 6,41 | 1,64 | 0,42 | 0,42 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| EL. TROUBA J5 | iC60 H |  | 3 | C | 6 |  | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| QF7.3.5 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	 FA4

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,04 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY 6 J6

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | 8,85 | 8,85 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.3.6 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 139,84 | 28,95 | 0,93 | 2,29 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,85 | 28,62 | 3,26 | 0,87 | 0,46 | 0,46 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY 6 J6 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.3.6 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY 7 J7

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | 8,85 | 0 | 8,85 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.3.7 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 139,84 | 28,95 | 0,93 | 2,29 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,85 | 28,62 | 3,26 | 0,87 | 0,46 | 0,46 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY 7 J7 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.3.7 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY 8 J8

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | 8,85 | 0 | 0 | 8,85 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.3.8 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 139,84 | 28,95 | 0,93 | 2,29 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,85 | 28,62 | 3,26 | 0,87 | 0,46 | 0,46 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY 8 J8 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.3.8 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY 9 J9

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | 8,85 | 8,85 | 0 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.3.9 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 139,84 | 28,95 | 0,93 | 2,29 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,85 | 28,62 | 3,26 | 0,87 | 0,46 | 0,46 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY 9 J9 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.3.9 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY 10 J10

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | 8,85 | 0 | 8,85 | 0 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.3.10 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 139,84 | 28,95 | 0,93 | 2,29 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,85 | 28,62 | 3,26 | 0,87 | 0,46 | 0,46 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY 10 J10 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.3.10 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	ZÁSUVKY 11 J11

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,84 | 8,85 | 0 | 0 | 8,85 | 0,9 | 0,5 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.3.11 | L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 111,12 | 1,64 | 139,84 | 28,95 | 0,93 | 2,29 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,85 | 28,62 | 3,26 | 0,87 | 0,46 | 0,46 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ZÁSUVKY 11 J11 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.3.11 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	 FA6

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,84 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	ŠKRABKA J15

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,64 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 0,9 | 0,4 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.2.8 | 3L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 185,2 | 1,77 | 213,92 | 29,09 | 0,23 | 1,59 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,63 | 18,55 | 6,41 | 1,18 | 0,3 | 0,3 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| ŠKRABKA J15 | iC60 H |  | 3 | C | 6 |  | 6 | - | 0,06 | 0,06 |
| QF7.2.8 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	TF ZÁSUVKA 16A/5P

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 0,9 | 0,2 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.2.9 | 3L+N+PE | Vícežilové | 15 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 | 185,2 | 1,77 | 213,92 | 29,09 | 0,31 | 1,66 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,53 | 18,55 | 6,41 | 1,18 | 0,3 | 0,3 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| TF ZÁSUVKA 16A/5P | iC60 H |  | 3 | C | 16 |  | 16 | - | 0,16 | 0,16 |
| QF7.2.9 | 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	 FA5

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,28 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 0,9 |  | 1 |  |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	OHŘÍVAČ TUV 1 J12

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,76 | 8,47 | 8,47 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.2.10 | L+N+PE | Vícežilové | 6 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 44,45 | 0,65 | 73,17 | 27,97 | 0,36 | 1,71 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,47 | 28,62 | 3,26 | 1,57 | 0,85 | 0,85 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OHŘÍVAČ TUV 1 J12 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.2.10 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	OHŘÍVAČ TUV 1 J13

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,76 | 8,47 | 0 | 8,47 | 0 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.2.11 | L+N+PE | Vícežilové | 6 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 44,45 | 0,65 | 73,17 | 27,97 | 0,36 | 1,71 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,47 | 28,62 | 3,26 | 1,57 | 0,85 | 0,85 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OHŘÍVAČ TUV 1 J13 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.2.11 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |

výpočet a ověření

- rozváděč:	[RM] PRAGMA 4x24 TE

- Číslo vedení:	OHŘÍVAČ TUV 3 J14

- všeobecné parametry vedení

| P [kW] | Ib [A]/In [A] | IR [A] | IS [A] | IT [A] | cos b | Ku | Kc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,76 | 8,47 | 0 | 0 | 8,47 | 0,9 | 0,8 |  |  |

kabel

| Označení | Fáze/N/PE | Typ kabelu | Délka [m] | Způsob uložení | Temp. [°C] | Nr. supp. | Měrný tepelný odpor půdy [°K m/W] | Instalační hloubka [m] | Uspořádání | Počet dalších obvodů | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC7.2.12 | L+N+PE | Vícežilové | 20 | 58 - C | 25 |  |  | - | Dotýkající se obvody |  | 1 |

| Průřez vodičů [mm2] Fáze N PE/PEN | Rl [m] | Xl [m] | Rtot [m] | Xtot [m] | Ukabel [%] | Utot [%] | Umax (limit) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 | 148,16 | 2,18 | 176,88 | 29,5 | 1,18 | 2,54 | 4 |

| Ib [A] | Iz [A] | Isc max (začátek vedení) [kA] | Isc max (konec vedení) [kA] | Isc min (konec vedení) [kA] | Isc (zemní porucha) [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,47 | 28,62 | 3,26 | 0,69 | 0,37 | 0,37 |

| Typ kabelu/vodiče | Typ kabelu/vodiče PE/PEN samostatně |
| --- | --- |
| -/Cu |  |

jistič

| Číslo vedení |  | Jistič | Charak. spouště | Vypínací charakteristika |  | In [A] | Ir [A] | Tr [s] | Im [kA] | Isd [kA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Tsd [s] | Ii [kA] | Ig [xIn - A] |  | Tg [s] | Proudový chránič | Třída | In [A] | Tn [ms] |
| OHŘÍVAČ TUV 3 J14 | iC60 N |  | 1 | B | 16 |  | 16 | - | 0,08 | 0,08 |
| QF7.2.12 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |

ověření ochran

| Přetížení | Maximální zkratový proud | Minimální zkratový proud | Nepřímý kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano | Ano | Ano | Ano |