OBSAH:

C.6.  ELEKTRO - SILNOPROUD	2

TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

1.	Úvod	2

2.	Podklady	2

3.	Základní technické údaje	2

4.	Základní použité normy	2

5.	Technické řešení napájení	2

6.	Energetická bilance	3

7.	Volené ochrany	5

8.	Vnější vlivy	5

9.	Ochrana proti přepětí	5

10.	Dodávka elektrické energie, kabelové rozvody ČEZ(0,4kV), kabelové rozvody	5

11.	Rozvaděče	5

12.	Hlavní napájecí kabelové trasy	6

13.	Napájení objektu v případě požáru	6

14.	Hlavní pospojení	6

15.	Zásuvkové rozvody v bytech a  nebytových prostorách	6

16.	Osvětlení komerčních prostor a  společných prostorách	7

Nouzové osvětlení provedeno dle ČSN EN 1838 . Jsou použity svítidla s vlastním zdrojem, doba zálohy 1H	7

17.	Měření el. Energie	7

18.	Zařízení TZB	7

19.	Zařízení v případě požáru	8

20.	Ostatní	8

21.	Kabeláž a instalace	8

1.	Výtahy	9

22.	Hromosvody	9

23.	Uzemňovací síť a hlavní ochranná přípojnice	9

# C.6.  ELEKTRO - SILNOPROUD

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Úvod

Projektová dokumentace, určená jako jednostupňová dokumentace , řeší připojení objektu, kabelové trasy, umístění a napojení rozvaděčů, energetickou bilanci, rekonstrukci vnitřní silnoproudou elektroinstalace stávajícího domu v ul. Benešova č.p.642,643,644. Projektová dokumentace řeší přízemí,1.patro až 6.patro.7.NP a stávající restaurace nejsou součástí PD.  V těchto prostorách proběhla rekonstrukce. Bude provedeno pouze napojení stávajících přípojek do nových rozvaděčů.

7.NP  je napojeno z elektroměrového rozvaděče Re7 na podestě .Tento rozvaděč bude vyměněn. V každém vchodu v podkroví jsou 2 byty.

Podkladem pro zpracování byly konzultace se zástupci investora a generálního projektanta, standardy vybavení od investora a půdorysné nákresy jednotlivých podlaží.

Jedná se o 7-dmi podlažní podsklepený  dům.

Ve vchodu č.p.644 je jedna komerční jednotka -restaurace   a  17bytů( 2 byty v podkroví) a prostor pro volnočasové aktivity.

Ve vchodu č.p.643 je  20bytů( 2 byty v podkroví)

Ve vchodu č.p.642 je  20bytů( 2 byty v podkroví)

## Podklady

stavební půdorysy

základní energetické bilance požadovaných příkonů

požadavky investora a profesí řešeného projektu

## Základní technické údaje

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

Živých Neživých částí automatickým  odpojením od zdroje dle  ČSN 33-2000-4-41

V případech dle ČSN 33-2000-7-701 (el. instalace v koupelny, sprchy, umývací prostory) doplňující pospojování , doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA, rozmístění elektrických zařízení v dovolených zónách s ohledem na krytí .

V případech dle ČSN 33-2000-4-47 (zásuvky přístupné z  venkovního prostoru)  proudovým chráničem  30mA a přizem.

Ochrana před nadproudy: jističi dle ČSN332000-4-43, ČSN332000-4-473.

## Základní použité normy

Dle platných ČSN

## Technické řešení napájení

Stávající objekt  napojen ze stávající skříně SR u vchodu do objektu.

Bude provedena nová přípojka z tohoto rozvaděče do nových elektroměrových rozvaděčů v 1.NP-7.NP pro každý vchod

Z tohoto rozvaděče budou napojeny veškeré komerční prostory ,  byty společná spotřeba.

Pro každou jednotku bude samostatné měření ČEZ distribuce.

## Energetická bilance

EL. BILANCE DLE  ČSN 33 21 30 a PN PRE KA 101

| Bytový dům č.p. 644 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance |  |  |  |  |  |  |  |
| Odběr | Pi (kW) | Ps (kW) | Jistič | Počet |  |  |  |
| byty - celkem 17 bytů - elektrické vaření | 187 | 72,9 | 3x25A | 17 |  |  |  |
| PROSTORY PRO VOLNÝ ČAS | 11 | 7 | 3x25A | 1 |  |  |  |
| RESTAURACE | 60 | 55 | 3x80 | 1 |  |  |  |
| PO VZÁJEMNÉ SOUDOBOSTI | 258 | 134,9 |  |  |  |  |  |
| ,VÝTAH | 8 | 8 | 3x25A | 1 |  |  |  |
| -chodby, slaboproudy, sklepy,VÝTAH | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| Společná spotřeba celkem | 12 | 10 | 3x25A | 1 |  |  |  |
| Celkem | 270 | 144,9 |  |  |  |  |  |
| Celkem po vzájemné soudobosti |  | 104,9 |  |  |  |  |  |

| Bytový dům č.p. 643 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance |  |  |  |  |  |  |  |
| Odběr | Pi (kW) | Ps (kW) | Jistič | Počet |  |  |  |
| byty - celkem 20 bytů - elektrické vaření | 220 | 83,6 | 3x25A | 20 |  |  |  |
| VÝMĚNÍKOVÁ STANICE | 11 | 8 | 3x25A | 1 |  |  |  |
| PO VZÁJEMNÉ SOUDOBOSTI | 232 | 49,8 |  |  |  |  |  |
| VÝTAH | 8 | 8 | 3x25A | 1 |  |  |  |
| -chodby, slaboproudy, sklepy+VÝTAH | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| Společná spotřeba celkem | 12 | 10 | 3x25A | 1 |  |  |  |
| Celkem | 247 | 59,8 |  |  |  |  |  |
| Celkem po vzájemné soudobosti |  | 59,8 |  |  |  |  |  |

| Bytový dům č.p. 642 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance |  |  |  |  |  |  |  |
| Odběr | Pi (kW) | Ps (kW) | Jistič | Počet |  |  |  |
| byty - celkem 20 bytů - elektrické vaření | 220 | 83,6 | 3x25A | 20 |  |  |  |
| VÝMĚNÍKOVÁ STANICE | 11 | 8 | 3x25A | 1 |  |  |  |
| PO VZÁJEMNÉ SOUDOBOSTI | 232 | 49,8 |  |  |  |  |  |
| VÝTAH | 8 | 8 | 3x25A | 1 |  |  |  |
| -chodby, slaboproudy, sklepy+VÝTAH | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| Společná spotřeba celkem | 12 | 10 | 3x25A | 1 |  |  |  |
| Celkem | 247 | 59,8 |  |  |  |  |  |
| Celkem po vzájemné soudobosti |  | 59,8 |  |  |  |  |  |

Jističe před elekroměrem budou stejné hodnoty jako původní před rekonstrukcí.

Měření  odebrané energie bude distribučního charakteru, elektroměry třífázové ,měření přímé.  Elektroměrové rozvaděče  pro všechna měření ČEZ a.s. umístěné na veřejně přístupném  dle připojovacích podmínek ČEZ a.s.

Roční spotřeba elektrické energie:

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie bude cca 801,25 MWh / rok

## Volené ochrany

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

Živých částí izolací a krytím dle ČSN 33-2000-4-41

Neživých částí samočinným odpojením od zdroje dle  ČSN 33-2000-4-41

V případech dle ČSN 33-2000-7-701 (el. instalace v koupelny, sprchy, umývací prostory) doplňující pospojování , doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA, rozmístění elektrických zařízení v dovolených zónách s ohledem na krytí .

V případech dle ČSN 33-2000-4-47 (zásuvky přístupné z  venkovního prostoru)  proudovým chráničem  30mA a přizem.

Ochrana před nadproudy: jističi dle ČSN332000-4-43, ČSN332000-4-473.

Ochrana před účinky atmosférické elektřiny: dle  ČSN EN 62301-05

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:	III

## Vnější vlivy

V souladu s ČSN332000-3

Vně domu…………………………................................. .......AB8,AD4

Vnitřní prostory domu..…….......................................AB5

## Ochrana proti přepětí

Elektroinstalační rozvody, jsou chráněny proti přepětí pomocí svodičů přepětí, jehož  I. stupeň a II. stupeň jsou zabudován v bytových rozvaděčích RB ,a domovním rozvaděči RD

III. Stupeň bude osazen v návaznosti dle požadavku investora

## Dodávka elektrické energie, kabelové rozvody ČEZ(0,4kV), kabelové rozvody

Bytový objekt  je napojen z distribučního rozvodu NN sítě ČEZ a.s

Pro napojení objektu využita stávající přípojka.

Každý vchod je napojen ze  SR umístěné u vchodu

Nové vedení k elektroměrovému rozvaděči bude uloženo v trubce KOPEX a bude vedeno ve zdi.

Jednotlivé rozváděče pro komerční prostory Ra budou napojeny kabelem CYKY paprskovitě z  rozváděčů RE. Z rozvaděče společné spotřeby RD je napojen vývodem stávající rozvaděč pro sklepy

Vše bude provedeno dle  připojovacích podmínek ČEZa.s.

Bude znemožněn nedovolený odběr elektrické energie – zajištěna neměřená část všech elektrických zařízení

Výpočtové úbytky napětí v souladu s ČSN 332130 a ČSN 341610.

## Rozvaděče

Z rozvaděčů RE budou napojeny jednotlivé byty, obchodní jednotky, domovní spotřeby.

Elektroměrový rozvaděč umístěn v 1.NP na veřejně přístupném místě. HDV bude propojeno s se stávajícím RE ,který napájí byty v podkroví

Rozvaděč RD napájí společné prostory domu.

Rozvaděč RB A RA napájí komerční prostory a bytové jednotky.

Rozvaděče v chráněné únikové cestě  budou s pož. Odolností í EI 30 DP3-S

## Hlavní napájecí kabelové trasy

Hlavní napájecí trasy budou provedeny  kabely CYKY,

Kabelové trasy , které neslouží k napájení požárních zařízení a jsou vedeny ve chráněné únikové cestě mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, (CHÚC-schodiště a chodby), pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3 (kategorie A).

Kabely  sloužící k napájení zařízení v případě požáru musí splňovat tyto ČSN ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3 a CEI IEC 60 331-11, CEI IEC 60 331-21, CEI IEC 60 331-23, CEI IEC 60 331-25.

Trasy vedeny ve stávajících trasách , které budou během rekonstrukce demontovány

## Napájení objektu v případě požáru

Nouzové osvětlení bude s vlastním nouzovým zdrojem el. energie. Označení únikových cest na chodbách řešeno pomocí flurescenčních tabulek označující směr úniku

Kabely  sloužící k napájení zařízení v případě požáru musí splňovat tyto ČSN. ČSN IEC 332-3 a CEI IEC 60 331-11, CEI IEC 60 331-21, CEI IEC 60 331-23, CEI IEC 60 331-25.

Kabely pro ovládání zařízení v případě požáru musí splňovat tyto a ČSN IEC 332-3 a CEI IEC 60 331-11, CEI IEC 60 331-21, CEI IEC 60 331-23, CEI IEC 60 331-25.

## Hlavní pospojení

Sběrnice hlavního pospojení (HOP)  zapojena dle ČSN 33-2000-4-41- připojena veškerá kovová potrubí, kovové konstrukce. V rozvaděčích se připojí bod rozdělení soustavy TN-C na TN –S .běrnice HOP bude připojena na uzemňovací soustavu domu (max 2 ohm).

## Zásuvkové rozvody v bytech a  nebytových prostorách

Osazen počet zásuvek v jednotlivých místnostech v souladu s ČSN 332130. V obytných místnostech je navrženo 4-6 zásuvkových vývodů (podle velikosti místnosti).

V koupelně  1 zás. vývod poblíž umývadla ( výška 120 cm od podlahy), V koupelnách bude elektroinstalace provedena dle prováděcího předpisu ČSN 33 2000-7-701.

V obchodních prostorách umístěny  zásuvky pro běžnou spotřebu , a zásuvky a vývody pro napájení stávající technologie.

Umístění vývodů pro napájení technologie a zásuvky budou upřesněny na stavbě během realizace.

To bude zajištěno provizorním zás rozvaděčem v bytě na které budou spotřebiče napojeny pomocí pohyblivých přívodů

V každém bytě budou nové rozvody v prostoru kuchyně a koupelny vedeny na povrchu v ozdobné kabelové stříbrné lišty

V kuchyni 3m a koupelně 2m

Během návštěv prostor nebylo možné provést komplexní zjištění dimenze stávajících přívodů.

Rozvody v 7.NP jsou dle stávajících platných norem, ,bude realizován pouze přívod do stávajícího rozvaděče

Umístění vývodů bude konzultováno s nájemcem.

Do každého bytu během realizace je potřeba zajistit napájení mikrovlnky, lednice, rychlovarné konvice tv, pc a světla

## Osvětlení komerčních prostor a  společných prostorách

Navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1 Tabulka v souladu s uvedenou ČSN  udává hlavní světelně technické údaje osvětlovací soustavy v referenčních místnostech.

Osvětlení provedeno pomocí led svítidel s vyměnitelným led zdrojem

Ovládání společných prostor pomocí pohybových čidel

| Druh prostoru | Osvětlenost Em (lx) | Rušivé oslnění UGR | Podání barev Ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikační prostor, | 100 | 28 | 60 |
| Schodiště | 150 | 25 | 20 |
| Obchodní prostory | 300 | 19 | 20 |
| Kancelář | 500 | 19 | 20 |
| Kadeřnictví | 500 | 19 | 20 |

## Nouzové osvětlení provedeno dle ČSN EN 1838 . Jsou použity svítidla s vlastním zdrojem, doba zálohy 1H

## Měření el. Energie

Měření spotřeby elektrické energie je rozděleno do dvou částí :

Měření spotřeby elektrické energie vůči ČEZ a.s. je provedeno v rozvaděčích RE, každá komerční plocha , domovní spotřeba, samostatný elektroměr ČEZ.

Realizační firma musí s dostatečným předstihem oznámit na ČEZ rekonstrukci hlavního stoupacího vedení  a elekroměrových rozvaděčů a podat „ŽÁDOST  O ŘIPOJENÍ LOKALITY K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NA HLADINU NN

Pro připojení konkrétního nového odběru v rámci této lokality musí být následně podána ještě samostatná Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro každé odběrné místo.

Stávající rozvaděče  restaurace bude napojen novým přívodem z rozvaděče RE

## Zařízení TZB

Technologická zařízení (TZB) budou napojena dle požadavků specialistů jednotlivých profesí, vývody případně zásuvkami. Přesné umístění vývodů a zásuvek je nutné upřesnit a určit na stavbě - úzce spolupracovat s generálním projektantem ,stavitelem, příslušnými profesemi, investorem a technologem. U veškerých připojovaných zařízení TZB se musí zkontrolovat el.hodnoty.

Elektroinstalace bude provedena v souladu do daného prostředí v jednotlivých prostorech objektu. Správnost provedení elektroinstalace bude dokladováno revizní zprávou elektro, která bude předložena při kolaudačním řízení.

## Zařízení v případě požáru

Objekt je napojen na rozvod elektrické energie přes hlavní rozvaděč. V projektovaných prostorách bude vybudována nová elektroinstalace, napěťová soustava 3 + PE + N 230/400V 50 Hz TN – C/S. Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3 normální N a zvlášť nebezpečné ZN (sociální zařízení), charakteristika prostředí AA8, AB8, AC1, AD3, AE1, BA1, BC1, BD1, CA1, CA 2. Rozvaděče na CHÚC budou opatřeny požárními dvířky (např. Promat) s odolností EI 45 DP1-S. V objektu není samostatný zdroj náhradního proudu. Objekt je opatřen hromosvodem. Na elektroinstalaci bude předložena výchozí revize.

V rámci úprav rozvodů elektro je navrženo toto doplnění stávajícího vybavení PHP:

1 x PHP práškový Pg6  - ve schodišťovém prostoru u el. měr. rozvaděče (celkem 8ks) pro každý vchod

Budou dále provedeny tato opatření:

a) označit hlavní uzávěry (elektro, plyn) resp. ověřit stávající označení

b) vybavit objekt PHP resp. zachovat stávající vybavení v řešených prostorech

c) ověřit umístění a funkčnost vnějších hydrantů

d) předložit u kolaudace revizní zprávu rozvodů elektro

e) předložit u rekolaudace doklad o shodě na jednotlivé prvky a materiály použité při stavbě

f) volně vedené stoupací vedení rozvodů elektro bude v prostoru schodiště

budou  pod omítkou.

g) nově zřizované prostupy požárními stěnami a stropy budou utěsněny dle ČSN 73 0802

SDK kce s požární odolností musí provádět firma s příslušným oprávněním, atest bude

předložen u kolaudace.

h) objekt bude vybaven tabulkami a výstražnými značkami dle ISO 3864-1

– viz. Vyhl. č.246/2001 Sb. § 41, odst.2, písm. o

Současně s běžnými světelnými rozvody budou únikové cesty a východy vybaveny

bezpečnostním a nouzovým osvětlením (60minut).

Pro bezpečnostní osvětlení budou využita svítidla s vlastním zdrojem.

i) zachovat v řešených prostorech bytů systém autonomních hlásičů popř. doplnit

(doporučení)

Stávající elektroinstalace bude demontována.

Stávající rozvody na schodišti CHÚC , které nebudou demontovány(převážně rozvody CHÚC) budou dány pod omítku.

Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru

V bytech a komerčních prostorech umístěny autonomní čidla kouře  a teploty

## Ostatní

Bude provedeno napájení zařízení SLB. Napojení rozvaděče v suterénu

Během realizace je nutné počítat s průběžným úklidem, ochránění nábytku pomocí zakrytí igelitem  koberců a chodeb ochrannou geotextilií

V rozpočtu je nutné počítat se stěhováním nábytku v rámci bytu

Provedena demontáž a montáž lustrů v obytných místnostech

Provedeno nové napojení rozvaděče výtahu z rozvaděčů RE

## Kabeláž a instalace

Elektrická instalace v bytech bude dle ČSN 33 21 30 – zóny pro umístění vedení  v  místnostech

Dodrženo ustanovení o umístění elektrických předmětů v jednotlivých zónách a jejich krytí. Ve     všech koupelnách se provede  doplňující pospojení vodičem CY 6 mm žlz barvy.

V 1.PP a na chodbách budou veškeré kovové částí pospojeny kabelem CY6 s HOP objektu

Stávající elektroinstalace bude demontována, mimo kabelů sloužící pro napájení restaurace a napájení bytů v 7.NP.

U této kabeláže bude provedena mechanická ochrana proti poškození během výstavby

## Výtahy

Výtah pro objekt  napojen z rozvaděče RE1. Kabel  ukončen ve strojovně výtahů.

## Hromosvody

Hromosvod vyřešen v 1. fázi realizace- střecha

## Uzemňovací síť a hlavní ochranná přípojnice

Objekt vybaven zemnící soustavou .

Hlavní uzemňovací přípojnice(HOP)  umístěna  1.np

S HOP  propojeny dle ČSN (kovové konstrukce budovy, plyn potrubí, vodovod, vytápění VZT zařízení uzemnění PEN přípojnice rozvaděčů NN)

K uzemnění se použije strojený zemnič (pásek FeZn) s využitím náhodných zemničů  (základové armatury, ocelové konstrukce uložené v zemi). Uzemnění společné pro hromosvod i pro elektrická zařízení. Od zemního pásku budou vyvedeny vývody ke zkušebním svorkám, budou napojeny svody hromosvodu.

Uzemnění provedeno dle ČSN 33 2000 5 54.

## Návrh postupu realizace

- Provedení elektroinstalace silnoproud a slaboproud  bytů vč demontáže stávající elektroinstalace  6 týdnů

- Objednání rozvaděčů

- Provedení stoupacího vedení a rozvodů slb a 1.PP vč rozvaděčů  4 týdny

- Kompletace , finální úklid  3 týdny

V Praze 06/2023                                                        			 Vypracoval:J.Frajkovský