D.1.3

Požárně – bezpečnostní řešení

REVITALIZACE KOMENSKÉHO PARKU

Komenského park

K O L Í N   I V

Zpracoval:   8/2019

Jiří Fait, FAIT – specialista PO

OBSAH:

1.	Identifikační  údaje

2.		Úvod

3.		Seznam použitých podkladů (§41, odst. A ,vyhl.)

3.1. POUŽITÁ LITERATURA

3.2. POUŽITÁ DOKUMENTACE

4.		STRUČNÝ POPIS STAVBY ( POPIS A ZHODNOCENÍTECHNOLOGIE A

PROVOZU), UMÍSTĚNÍ STAVBY ( §41,ODST.B, VYHL.)

5.	ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ ( §41,ODST.C, VYHL.)

6.	STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA (EKONOMICKÉHO RIZIKA),		STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, POSOUZENÍ			VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ (§41,ODST.D, VYHL.)

7.	ZHODNOCENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ	Z HLEDISKA JEJICH ODOLNOSTI (§41,ODST.E, VYHL.)

8.	ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVeB. HMOT (§41,ODST.F, VYHL.)

9.		ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU,

EVAKUACE OSOB A MAJETKU, STANOVENÍ DRUHŮ A POČTŮ

ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH KAPACITA A VYBAVENÍ

(§41, ODST.G, VYHL.)

10. 	STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ (§41,ODST.H, VYHL.)

11.    ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU, ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH	A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÍCH MÍST (§41,ODST.I, VYHL.)

11.1. Vnější odběrní místa

11.2. Vnitřní odběrní místa

12.	VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST, ZHODNOCENÍ PŘÍJEZDOVÝCH

KOMUNIKACÍ, NÁSTUPNÍ PLOCHY (§41,ODST.J, VYHL.)                              13.    PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE (§41,ODST.K, VYHL.)

14.    ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY Z HLEDISKA

POŽADAVKŮ po (§41,ODST.L, VYHL.)

15.	STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEBO SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT (§41,ODST.M, VYHL.)

16.	POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI (§41,ODST.N, VYHL.)

16.1. ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

16.2. SAMOČINNÉ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ

16.3. SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

17.   NÁVRH  ZABEZPEČENÍ  STAVBY  POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍMI	ZAŘÍZENÍMI  (§41, ODST.N, VYHL.)

18.   ROZSAH A ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

TABULEK (§41,ODST.O, VYHL.)

19. 	ZÁVĚR

1.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

NÁZEV STAVBY :		REVITALIZACE KOMENSKÉHO PARKU

MÍSTO STAVBY :           	Kolín IV, Komenského park

INVESTOR :		Město Kolín

STUPEŇ PD :                  Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení	                        ZPRACOVATEL :       	Jiří Fait, FAIT – specialista PO									K lukám 641, Praha 4										tel:  603 706 552

Osvědčení odborné způsobilosti č. Š-249/95

ČKAIT 0012748

2.  ÚVOD

Předmětem tohoto PBŘ je posouzení PD pro akci: „Revitalizace Komenského parku“ v městské části Kolín IV. PD řeší celkovou revitalizaci otevřených ploch parku (pěší komunikace, nové záhony s keři a rostlinami) a provedení nových architektonických prvků:

Veřejná toaleta

Betonová lavice se svahem porostlým popínavými rostlinami

Vodní prvek

V rámci pozemku je napojení na vodu a silnoproud pro osvětlení. Odvodnění je provedeno vsakováním. Úprava zpevněných a zelených ploch, sadové úpravy a napojení pozemku na inženýrské sítě – ve smyslu ČSN PBS se nejedná o objekty, inženýrské sítě pro vodní prvek a osvětlení, jsou umístěny pod úrovní terénu a v souladu s ČSN 7308xy  není nutné tyto sítě posuzovat, hodnotit a chránit z hlediska požární bezpečnosti staveb. Veškeré inž. sítě budou provedeny v souladu s platnými ČSN týkající se jednotlivých rozvodů. Z výše uvedených důvodů nejsou již dále tyto části PD, posuzované z hlediska požární bezpečnosti staveb. Řešené jsou objekty označené Veřejná toaleta. V parku se nachází stávající objekt rozvodny a transformovny, který není předmětem této dokumentace.

##### PBŘ je zpracováno v souladu se zněním zákona o územním plánování a stavebním řádu /Stavební zákon/ č. 183/2006, dle Vyhl č. 23/2008 ve znění Vyhl. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Posouzení proj. dokumentace z hlediska PO je v souladu se zněním zákona ČNR č. 133/1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Obsah PBŘ je dán § 41 vyhlášky MV 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a závěry PBŘ musí být uživatelem dodrženy. Všechny právní předpisy a technické normy jsou v platném znění, ke dni zpracování PBŘ.

3.  Seznam  použitých  podkladů  (§41, odst. A ,vyhl.)

3.1.  POUŽITÁ  LITERATURA

ČSN                  Název

73 0802      	PBS Nevýrobní objekty – platnost od 3/2009 + Změna 1 – platnost od: 2/2013

73 0810     	PBS Společná ustanovení – platnost od 7/2016

73 0834      PBS Změny staveb

PAVÚS       Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle eurokódů

Vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb - 				       	platnost od: 1/2008

Vyhl. č.268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb o technických

podmínkách požární ochrany staveb -  platnost od: 9/2011

Dále veškeré ČSN navazující na výše uvedené.

73 0821   PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí ed. 2 – platnost od: 5/2007

73 0848   PBS Kabelové rozvody – platnost od: 12/2008

73 0872   PBS Vzduchotechnická zařízení

3.2.  POUŽITÁ  DOKUMENTACE

Projektová dokumentace jednotlivých profesí ke stupni „Dokumentace pro společné územní a stavební řízení“.

4.     STRUČNÝ  POPIS  STAVBY, POPIS  A  ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE  A		PROVOZU),  UMÍSTĚNÍ  STAVBY     (§41, ODST.B,  VYHL.)

Posuzovaný prostor parku je situován v centru města Kolín východně od náměstí, ohraničený ulicemi Kutnohorská, Smetanova a Zahradní. Půdorysně je nepravidelného tvaru o max. rozměrech 162x 124 m. .

Veřejná toaleta – jedná se o jednopodlažní objekt, situovaný podél štítové strany stávající trafostanice. Půdorysně je tvaru obdélníka o rozměrech 11,4x 2,4 m. Stavební konstrukce: nosná konstrukce tvořená ocelovou jeklovou konstrukcí (stěny i strop) vyplněné izolačním souvrstvím, v interiéru SDK desky, v exteriéru obklad z tahokovu, založeno na betonové desce. Skladby:

- stěna k objektu trafostanice - SDK + izolace z minerálních hmot, izolace z minerálních hmot + ocelové jekly 80 x 160 mm  tvořící nosnou konstrukci , izolace z minerálních hmot + ocelové horizontální profily, omítka.

- stěny ostatní - SDK + izolace z minerálních hmot, izolace z minerálních hmot + ocelové jekly 80 x 160 mm  tvořící nosnou konstrukci , izolace z minerálních hmot + ocelové horizontální profily, omítka, tahokov se sponkou.

- strop (nosná konstrukce střechy a střešní plášť) - SDK + izolace z minerálních hmot, izolace z minerálních hmot + ocelové jekly 50 x 80 mm  tvořící nosnou konstrukci , izolace z minerálních hmot + hydroizolace.

Objekt toalet bude od trafostanice oddělen vzduchovou mezerou (dilatací 250 mm) a řešení střechy bude provedeno tak aby nebyl omezen odvod z vzduchu z větracích mřížek na štítové straně trafostanice. Požárně dělicí konstrukce se nevyskytují. Veškeré nosné konstrukce jsou z hmot třídy reakce na oheň A1 – z toho vyplývá zatřídění konstrukčního systému jako nehořlavý , druhu DP 1. Požární výška h = 0 m.

5.  ROZDĚLENÍ  STAVBY  DO  POŽÁRNÍCH  ÚSEKŮ      (§41, ODST.C,  VYHL.)

N 1.1 – Veřejné toalety

6.  STANOVENÍ  POŽÁRNÍHO  RIZIKA  (EKONOMICKÉHORIZIKA), STANOVENÍ  STUPNĚ  POŽÁRNÍ  bezpečnosti, POSOUZENÍ  VELIKOSTI   POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ    (§41, ODST.D,  VYHL.)

6. 1  Požární riziko

N 1.1

S = 22 m2

pn = 5 kg/m2		ps =  5 kg/m2  	p = 10 kg/m2

an = 0,7				So = 0,92 m2		So/S = 0,042

as = 0,9 			hs =  2,35 m 		ho/hs= 0,144

n  = 0,015		k =   0,018		ho = 0,34 m			 	 	                       a =  0,8		b =   0,738		c = 1,0

pv = 10 . 0,8 . 0,738 . 1,0			pv_=  5,9 kg/ m2

6.2.  Stanovení stupně požární bezpečnosti

Nehořlavé konstrukce, jednopodlažní objekty h = 0 m

N 1.1	pv = 5,9 kg/m2     I.SPB -  PÚ bez požárního rizika

6.3   Posouzení velikosti požárního úseku

Vyhovují bez průkazu

7.  ZHODNOCENÍ  STAVEBNÍCH  KONSTRUKCÍ  A  požárních UZÁVĚRŮ Z HLEDISKA  JEJICH   ODOLNOSTI (§41, ODST.E, VYHL.)

N 1.1  I. SPB – jednopodlažní objekt

- pol.12a	požární stěny:					     	          REI 30DP1   skutečnost:  	nevyskytují se

- pol.13b	požární uzávěry otvorů:						     15 DP1  skutečnost:   nevyskytují se

- pol.13c	obvodové stěny a požární pásy:		     	        REW 15DP1   skutečnost:  	požární pásy se nevyskytují jedná se o PÚ bez požárního rizika, 		obvodové konstrukce sice nevykazují požární odolnost, avšak 		nedochází k žádnému sálání tepla.

Poznámka: ostatní konstrukce se neposuzují.

8.  ZHODNOCENÍ  NAVRŽENÝCH   STAVeBNÍCH  HMOT     (§41, ODST.F, VYHL.)

V posuzovaném PÚ jsou použity následující stavební hmoty:

- ocelové konstrukce -  třída reakce na oheň – A1

Komíny – nevyskytují se

Posouzení stavby z hlediska § 9, Vyhl. 23/2008 Sb.

- v posuzovaných prostorách nejsou zařízení, které musí zůstat v činnosti při požáru.

- tepelná zařízení se nevyskytují

- VZT zařízení se nevyskytují

- prostupy požárně dělicími konstrukcemi se nevyskytují.

9.  ZHODNOCENÍ  MOŽNOSTI  PROVEDENÍ  POŽÁRNÍHO ZÁSAHU, EVAKUACE OSOB A  MAJETKU, stanovení  druhů  a POČTŮ   ÚNIKOVÝCH  CEST,  jejich  kapacita  a  vybavení (§41, ODST.G, VYHL.)

Pro únik z jednotlivých částí objektu jsou ÚC vedeny jedním směrem v délce max. 5 m přímo do volna. Délky i šířky ÚC vyhovují bez průkazu.

10.  STANOVENÍ  ODSTUPOVÝCH  VZDÁLENOSTÍ   (§41, ODST.H, VYHL.)

N 1.1

Nestanovují se – oba objekty jsou bez požárního rizika.

Určení PNP od větracích mřížek na štítové stěně stávající trafostanice.

Orientační výpočet požárního rizika trafostanice (uvažováno olejové trafo)

pn = 160 kg/m2	ps =  0 kg/m2  	p = 160 kg/m2

an = 0,8				So = 0,92 m2		So/S = 0,042

a =  0,8		b = 1,0		pv_=  128 kg/ m2

Štítová strana – 3x mřížka 1,55 x 0,45 m, vzdálenost mřížek 1,68 m.

Sp  = 3,6 m2, Spo = 2,09 m2, po = 58%

Požární výpočtové zatížení - pv = 128 kg/m2

Konstrukční systém – nehořlavý DP1 (+ 0 kg/m2)		Emisivita - ε = 1,0

Kritická hodnota tepelného toku -  Io,cr = 18,5 kg/m2

Procento požárně otevřených ploch – 63%	Rozměr sálavé plochy (8,0x 0,45 m)

Vypočtené hodnoty:

Předpokládaná teplota  – T = 1059OC

Nejvyšší hustota tepelného toku - Imax = 103 kW/m2

Odstupové vzdálenosti vymezující požárně nebezpečný prostor

- v přímém směru uprostřed požárně otevřené plochy 	d = 1,2 m

- v přímém směru na okraji požárně otevřené plochy   	d´ = 1,2 m

- do stran na okraji požárně otevřené plochy 		d´s = 0,6 m

## Požárně nebezpečný prostor od větracích mřížek trafa, zasahuje na posuzovaném objektu,  nehořlavé, ocelové konstrukce z tahokovu a částečně fóliovou krytinu střešního pláště. V místě zásahu PNP (konkrétně ve vzdálenosti 0,95 m od hrany objektu, 0,25 m tvoří dilatace mezi objekty) musí být střešní plášť proveden s klasifikací BROOF (t3) tzn., střešní plášť, který v požárně nebezpečném prostoru nešíří požár. Bude doloženo ke kolaudaci atestem dané krytiny, případně vysypání příslušného prostoru drobným kačírkem.

11.  ZABEZPEČENÍ  STAVBY  POŽÁRNÍ  VODOU, ROZMÍSTĚNÍ  VNITŘNÍCH  A  VNĚJŠÍCH  ODBĚRNÍCH MÍST   (§ 41, ODST.I,  VYHL.)

11.1.  VNĚJŠÍ ODBĚRNÍ  MÍSTA

Ve smyslu  - dle čl.4.4a5 , ČSN 730873 není nutné  zřizovat.

11.2  VNITŘNÍ  ODBĚRNÍ  MÍSTA

Ve smyslu  - dle čl.4.4b5 , ČSN 730873 není nutné  zřizovat.

12.  VYMEZENÍ  ZÁSAHOVÝCH  CEST,  ZHODNOCENÍ PŘÍJEZDOVÝCH  KOMUNIKACÍ,  NÁSTUPNÍ  PLOCHY      (§ 41, ODST.J, VYHL.)

Příjezd požární mobilní techniky je možný po venkovních komunikacích až k posuzovanému parku a to ze tří stran. Přístupové komunikace odpovídají požadavkům ČSN 730802 a 736110.

12.2 Vnější zásahové cesty.

Ve smyslu ČSN 730802 nejsou vyžadovány.

12.3  Vnitřní zásahové cesty.                                                                                                                Dle čl. 12.5.1, ČSN 730802, není nutné provádět.

13.  PŘENOSNÉ  HASÍCÍ  PŘÍSTROJE  (§41, ODST.K, VYHL.)

Jedná se o PÚ bez požárního rizika – PHP nejsou vyžadovány.

14.  ZHODNOCENÍ  TECHNICKÝCH  ZAŘÍZENÍ  STAVBY Z  HLEDISKA POŽADAVKŮ	PO  (§41, ODST.L, VYHL.)

14.1.  PROSTUPY

Nejsou řešeny – nevyskytují se požárně dělicí konstrukce.

14.2.  Vytápění

V posuzovaných prostorách není instalováno.

14.3.  VZDUCHOTECHNIKA

Není instalována.

14.4.  ELEKTRICKÁ  ENERGIE

Provedení elektroinstalace bude v souladu s ČSN platnými v době zpracování PD - elektrická zařízení. tj. ČSN 332000-4-41 ed.2  Z1, ČSN 332000-5-51 ed.3.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím musí být provedena podle

ČSN 332000-4-41 ed.2  Z1, ČSN 332000-5-51 ed.3. uzemněným ochranným vodičem.  Možnost vzniku elektrostatických nábojů včetně ochrany proti jejich účinkům je řešena v projektu elektroinstalací a bude dokladována v revizní zprávě elektro. Vnější vlivy – jsou určeny v samostatném protokolu, protokol je součástí dokladové části PD.

14.5.  PLYN 								                                               Není zaveden.

14.5.  Hromosvody							                                            Proti zásahu blesku musí být objekt chráněn systémem dle platných ČSN.

15.   STANOVENÍ  ZVLÁŠTNÍCH  POŽADAVKŮ  NA  zvýšení POŽÁRNÍ  ODOLNOSTI  STAVEBNÍCH  konstrukcí, NEBO  SNÍŽENÍ  HOŘLAVOST  stavebních  hmot    (§ 41, ODST.M, VYHL.)

Zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti nebo snížení hořlavosti stavebních hmot u navržených požárních konstrukcí a stavebních materiálů nejsou.

16.   POSOUZENÍ  POŽADAVKŮ  NA  ZABEZPEČENÍ STAVBY    POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍMI  ZAŘÍZENÍMI        (§ 41, ODST.N, VYHL.)

16.1. ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE,  lOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU

Ve smyslu ČSN 730802 a 730875 není EPS vyžadována.

16.3  Stabilní hasicí zařízení - SHZ

SHZ – v souladu s čl. 6.6.10, ČSN 730802 posuzovaný objekt nemusí být vybaveny SHZ.

16.4  SAMOČINNÉ ODVĚTRACÍ ZAŘÍZENÍ - SOZ  				                         SOZ – ve smyslu čl. 6.6.11, ČSN 730802, nemusí být zařízení SOZ instalováno.

17.   ROZSAH  A  ZPŮSOB  UMÍSTĚNÍ  VÝSTRAŽNÝCH  A BEZPEČNOSTNÍCH  TABULEK  (§ 41, ODST.O, VYHL.)

Značkami budou označeny elektrické rozvaděče a uzávěry jednotlivých medií (elektro) Instalovány budou tabulky:

„HLAVNÍ VYPÍNAČ EL. ENERGIE“.

18.  ZÁVĚR

Uvedená projektová dokumentace, není v rozporu s ČSN  a s požární bezpečností staveb vztahující se k posuzovaným prostorám, za předpokladu dodržení závěrů a podmínek vyplývajících z jednotlivých odstavců této zprávy.

V Praze  15.8.2019                                     Vypracoval:    	Fait Jiří