A. Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A1.1	Údaje o stavbě

a) 	Název stavby

Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc, ul. Zličská– křižovatka s ul. Veltrubská, Kolín

b)	Místo stavby

Stavba je navržena v zastavěném území města Kolín, v ul. Zličská, křižovatka s ul. Veltrubskou.

c)	Předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Předmětem dokumentace je změna dokončené stavby, rekonstrukce stávající kanalizace. Jedná se o stavbu trvalou, účelem užívání je odkanalizování nemovitostí v ulici.

Na rekonstrukci kanalizace v ul. Zličská, vč. rekonstrukce kanalizace v křižovatce s ul. Veltrubská bylo vydáno stavební povolení čj. MUKOLIN/OZPZ 99228/21-Mu, které vydal MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství dne 16.02.2022.

V dokumentaci pro stavební povolení byla navržena oprava kanalizace v křižovatce bezvýkopově, vzhledem k požadavku správce komunikace o následnou opravu povrchu silnice II/12557 v celé ploše křižovatky. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že bezvýkopová oprava není možná. Z tohoto důvodu byla zpracována dokumentace na rekonstrukci kanalizace v křižovatce v otevřeném výkopu a opravě povrchu v celé ploše křižovatky.

A1.2	Údaje o stavebníkovi

c) 	Obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla (právnická osoba)

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, IČ 00235440

Pověřená osoba: Václav Horák, investiční referent,

tel. 321748347, email: vaclav.horak@mukolin.cz

A1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) 	Obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla (právnická osoba)

LK PROJEKT s.r.o. ul.28.října 933/11, Čelákovice, IČ 04326181

b) 	Jméno a příjmení hlavního projektanta vč. čísla pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob

Ing. Liběna Knapová, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0008928

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o stavbu rekonstrukce kanalizace.

A.3	Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro projekt je geodetické zaměření (GK Trio s.r.o. zak.14/2021), studie Kolín - úprava odvodnění v ul. Veltrubská (DIPRO, 02/2018), místní šetření, požadavky stavebníka, provozovatele kanalizace a správce krajské silnice.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. 	Popis území stavby

a)	 charakteristika území a stavebního pozemku průběhu liniové stavby, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba kanalizace bude provedena v komunikaci, křižovatka ul. Zličská a Veltrubská v Kolíně. Navržená stavba je v souladu s charakterem území.

b)	údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentace

Stavba je v souladu s územním plánem.

c) 	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Návrh technického řešení byl projednána se stavebníkem, provozovatelem kanalizace a komunikace. Požadavky byly zapracovány do dokumentace.

e)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Pro stavbu nebyl proveden geologický, hydrogeologický průzkum ani stavebně historický průzkum.

f)	ochrana území podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

g) 	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Místo stavby se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

h) 	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na okolí a okolní stavby. Odtokové poměry v území se nezmění.

i) 	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice a kácení dřevin.

j)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Pro stavbu nedojde k trvalému záboru ZPF. Stavba není umístěna v ochranném pásmu lesa, do 50m od lesních pozemků.

k)	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace. Napojovací body se nemění.

l) 	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude provedena v r.2023. Podmiňující, související a vyvolané investice nejsou známy.

m) 	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavba se umísťuje na pozemky: k.ú. Kolín, p.č. 2831/1, 2832/4, 341/49, 341/48.

n)  	seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Ochranné pásmo vznikne na pozemcích, na kterých je umístěna stavba.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1 	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Stavebně technický ani stavebně historický průzkum nebyly prováděny.

b) 	účel užívání stavby

Účel užívání stavby se nemění. Jedná se o rekonstrukci jednotné kanalizace.

c)	trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Na stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Návrh technického řešení byl projednána se stavebníkem, provozovatelem kanalizace a komunikace. Požadavky byly zapracovány do dokumentace.

f) 	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

V místě stavby se dle dostupných informací nacházejí inženýrské sítě, které jsou orientačně zakresleny do situace. Stavbou budou dotčeny jejich ochranná pásma, která jsou stanovena zákony.

Pozemní komunikace - zákon č.13/1997 Sb.

silnice II. a III. tř, místní komunikace	 	15m od osy vozovky nebo přilehlého jízd.pásu

Telekomunikační vedení - zákon č. 151/2000 Sb.

podzemní telekomunikační vedení 		1,5m

Elektroenergetika - zákon č. 458/200 Sb.

nadzemní vedení 	nad 1kV do 35 kV včetně	7m od krajního vodoče

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně 	12 m od krajního vodiče

podzemní vedení do 110 kV včetně 			1 m po obou stranách kraj.kabelu

podzemní vedení nad 110 kV 			3 m po obou stranách kraj.kabelu

venkovní el.stanice a stanice s napětím větším než 52 kV v budovách	 20 m od 								vnějšího líce obvod.zdi nebo oplocení

stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí						7 m

kompaktní a zděné el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí					 2 m

vestavěné elektrické stanice				 1 m od obestavění

Plynárenství - zákon č.458/2000 Sb.

NTL a STL plynovod v zastavěném území obce 	1 m na obě strany od půdorysu

ostatní plynovody 					4 m na obě strany od půdorysu

Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb.

vodovodní řad do průměru 500 mm včetně 		1,5 m

kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně 	1,5 m

Před zahájením výkopových prací bude zajištěno stavebníkem vytyčení těchto investic od jejich správců.  Při stavbě bude dodržována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

g)	navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Kanalizace KA DN400 dl. 28,0m, KA DN300 15,5m, PP DN150 20,0m, 3x kan. šachta pr.1,0m, 1x kan. šachta pr.1,2m, 1x kan. šachta pr.0,4m, 4x ul.vpusť

h)	základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s deštovou vodou, celkové produkované druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.

Rekonstrukcí se nenavýší kapacity technické infrastruktury.

i)         základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude realizována v r.2023-2024. Stavba není členěna na etapy.

j)	orientační náklady stavby

Viz rekapitulace a souhrnný rozpočet stavby. Rozpočtová část projektu je časově nezávislá pouze ve fyzickém soupisu použitých materiálů a provedených prací. Všechny ceny jsou informativní a vycházejí z cenové úrovně II/2022.

B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost během užívání je zaručena návrhem stavby v souladu s platnými zákony, technickými normami a technickými podmínkami platnými pro navrhování kanalizace, a komunikace. Pro užívání stavby platí provozní řád vodovodu a kanalizační řád.

B.2.3	Základní charakteristika objektů

Trasa je patrná ze situace. Jedná se o rekonstrukci kanalizace ve stávající trase celk. dl. 63,5m, z toho potrubí KA DN400 dl. 28,0m, KA DN300 dl.15,5m, PP DN150 dl.20,0m.

Součástí stavby je přeložka vodovodu LT DN150 dl.4,0m.

Vzhledem k tomu, že se jedná o propojení úseků stávající kanalizace s minimálními spády (1%o), projektant upozorňuje na nutnost ověření výšky napojovacích bodů před realizací a pečlivé pokládky potrubí, tak aby na potrubí nevznikl protispád!  Skladba šachet bude ověřena zhotovitelem dle výrobce. Hloubka a profil stávajícího potrubí a úhly napojení v šachtě budou ověřeny zhotovitelem před objednávkou šachtového dna!

Kanalizační stoka CHV

Jedná se o stavbu kanalizace mat. KA DN400 v dl. 20,5m. Stavba začne výměnou stávající šachty v ul. Veltrubská ve staničení Š286 km0,000. Šachta je osazena v komunikaci bez viditelných povrchových znaků. Šachta je navržena jako prefabrikovaná DN1000 zakrytá poklopem DN600 kat D400. Stoka bude vedena do staničení Š286a km0,01320, kde bude vyměněna stávající spojná šachta hl.2,0m. Hloubka šachty bude ověřena před realizací. Nová šachta je navržena jako prefabrikovaná o průměru DN1200 (průměr dna byl telefonicky ověřen u výrobce CS Beton), zakrytá stropní deskou se vstupním otvorem DN600 zakrytým plným litinovým poklopem kat. D400. Do šachty bude napojena stoka CHVa, kanalizační přípojka bytovek a stoka CHVc. V přímém směru bude stoka vedena na hranici křižovatky do staničení km0,02050, kde bude zaslepena.

Na stoku bude ve staničení km 0,00420 napojena kanalizační přípojka čp.1171, mat. PP DN150 SN12 dl.8,5m. Na stoku bude ve staničení km 0,00650 napojena nová vpusť, mat. PP DN150 SN12 dl.3,5m, která bude umístěna do kraje komunikace. Stávající vpust, umístěná v chodníku bude odstraněna a prostor bude zasypán štěrkopískem.

Na stoku bude ve staničení km 0,0680 napojena  uliční vpusť, mat. PP DN150 SN12 dl. 3,5m. Jedná se o výměnu stávající uliční vpusti.

Kanalizační stoka CHVa

Jedná se o stavbu kanalizace mat. KA DN300 v dl. 10,7m. Stavba začne ve staničení Š286a km0,000 napojením na stoku CHV ve spojné šachtě. Stoka bude vedena do staničení Š286c km0,01070, kde bude ukončena v nové kanalizační šachtě DN1000 zakryté plným lit. poklopem DN600 kat. D400. Do šachty bude přepojeno stávající potrubí KA300.

Na stoku bude ve staničení km0,01000 napojena nová uliční vpusť, mat. PP DN150 SN12 dl.3,0m, která bude umístěna do kraje komunikace. Stávající vpust, zapuštěná v zeleném pásu bude odstraněna a prostor bude zasypán štěrkopískem.

Kanalizační stoka CHVc

Jedná se o stavbu kanalizace mat. KA DN400 v dl. 7,5m. Stavba začne ve staničení Š286a km0,000 napojením na stoku CHV ve spojné šachtě. Stoka bude vedena do staničení Š286b km0,00750, kde bude ukončena ve stávající kanalizační šachtě (r.2022). Na stoku bude ve staničení km0,00500 napojena nová uliční vpusť, mat. PP DN150 SN12 dl.1,5m.

Kanalizační přípojka Bytovky

Jedná se o stavbu kanalizace mat. KA DN300 v dl. 4,8m. Stavba začne ve staničení Š286a km0,000 napojením na stoku CHV ve spojné šachtě. Přípojka bude vedena do staničení Š286d km0,00480, kde bude ukončena ve stávající šachtě, která bude vyměněna. Šachta je navržena jako prefabrikovaná DN1000 zakrytá plným lit. poklopem kat D400.  Do stávající šachty je napojeno potrubí PVC DN300 vedené v zeleném pásu od uliční vpusti v ul. Veltrubská – viz situace. Dle provozovatele je odtok z vpusti do kanalizace zaslepen a potrubí není v provozu.

Přeložka vodovodu

Při realizaci stavby projektant předpokládá provedení přeložky vodovodu LT150 v místě výměny spojné šachty Š286a. Přeložka je navržena v dl.4,0m. Napojení na stávající vodovod bude provedeno výřezem na potrubí, v místě napojení bude osazen T kus LT150, stávající vodovod bude přepojen  jištěnou spojkou s přírubou DN150 (Synoflex)-2x. V místě napojení bude na odbočku osazeno šoupě Š150 se zemní telesk. soupravou. Vodovod bude veden v přímém směru a ve vzdálenosti 3,0m bude osazeno patkové koleno PP90° LT150, vodovod odbočí vpravo a ve vzdálenosti 1,0m bude přepojen na stávající vodovod LT150. Napojení bude provedeno patkovým kolenem PP 90° LT150.  Napojení na stávající vodovod bude provedeno jištěnou spojkou s přírubou DN150 (Synoflex)-1x.

Stávající vodovod LT150 bude v místě odbočení zaslepen X LT150. V rušeném úseku bude  vodovodní potrubí LT150 demontováno a odstraněno.

Rozsah přeložky bude upřesněn při realizaci dle skutečnosti.

Budou použity trubky z tvárné litiny DN150 ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým hrdlem dl.6m s vnější protikorozní ochranou slitinou zinku a hliníku s min. hmotností 400 g/m2. Základní tlaková třída dle ČSN EN 545: C40. Uvnitř vyložení cementovou maltou z vysokopecního cementu odolného síranům dle ČSN EN 197-1.

V místech výskytu axiálních sil a jako náhrada betonových opěrných bloků jsou navrženy pružné násuvné jednokomorové zámkové spoje.

Obnovení asf. povrchu krajské silnice III/12557 (křižovatka ul. Veltrubská)

Narušená krajská silnice bude obnovena dle požadavků správce komunikace.

V případě podélného sklonu menšího než 1% bude mezi obrubník a asfalt kladena betonová přídlažba pro zaručení spádu do vpusti. V současnosti je v části křižovatky položena betonová přídlažba celk. dl. 15,0m. Přídlažba bude zachována, resp. bude upřesněno při realizaci dle skutečnosti.

Obnovení povrchu asf. místní komunikace

Bude provedeno odfrézování živičného krytu vozovky. Po zásypu výkopové rýhy bude vozovka obnovena do původního stavu. Obrusná vrstva asfaltobetonu bude provedena v celé šíři vozovky, podkladní vrstva asfaltobetonu bude provedena v šířce přesahující vnější hrany výkopu o min.25cm. Spára mezi povrchy bude zalita pružnou asf. zálivkou.

Obnovení povrchu panelové místní komunikace

Bude provedeno odstranění silničních panelů a jejich zpětná pokládka. Vzhledem k špatnému technickému stavu je možné, že zpětná pokládka panelů nebude uskutečnitelná. V tomto případě bude provedena obnova povrchu vozovky jako místní asf. komunikace, tj. bude proveden podsyp štěrkodrtí tl, 100mm, podkladní vrstva asfaltobetonu ACL 16+ tl.50mm a obrusná vrstva asfaltobetonu ACO 11+ tl.50mm. Spára mezi povrchy bude zalita pružnou asf. zálivkou.

Obnovení povrchu zvýšeného nájezdu ze zámkové dlažby

Stávající zvýšený nájezd ze zámkové dlažby do ul. Zličská bude po dokončení prací obnoven do původního stavu. Bude provedeno odstranění a zpětná pokládka stávající zámkové dlažby. Předpokládané doplnění stávající dlažby 20%.

Obnovení povrch chodníku a cyklostezky

Stávající chodník a cyklostezka ze zámkové dlažby bude po dokončení obnoven do původního stavu. Bude provedeno odstranění a zpětná pokládka stávající zámkové dlažby. Předpokládané doplnění stávající dlažby 20%.

Zemní práce

Rýha pro uložení potrubí se provede o šířce min 1000mm do hloubky dle podélného profilu. Pro projekt byly hloubky šachet zaměřeny provozovatelem.  Kóta dna byla stanovena odečtem od výškového zaměření poklopu.

Potrubí bude položeno do betonového lože tl.100mm. Zkompletované potrubí se zkontroluje z hlediska dodržení technologie dle pokynů výrobce. Obsyp potrubí bude proveden do výše min150mm nad vrchol potrubí.  Pískový podsyp a obsyp budou o frakci 0-32mm, resp. dle technologie pokládky výrobce. Zásyp výkopu bude proveden štěrkodrtí frakce 0-63mm.

Při přerušení prací je nutné vždy zajistit konce potrubí vhodným způsobem proti vnikání nečistot – zajistí zhotovitel po celou dobu výstavby (originál zátku případně variantně lze použít speciální uzavírací těsnící balón).

Zkoušky vodotěsnosti a geodetické zaměření

Před uvedením do provozu bude kanalizační potrubí propláchnuto a bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 Zkouška vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. Protokol o zkoušce bude předán ke kolaudaci stavby, současně bude přizván zástupce provozovatele ke zkoušce. Na stoce bude provedena kamerová prohlídka. Protokol a video budou předány provozovateli ke kontrole.

Tlakové vodovodní potrubí bude propláchnuto a vodovodní potrubí také dezinfikováno. Na tlakovém potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.  Na tlakové potrubí bude uložen signalizační vodič, který bude naspojkován na stávají signalizační vodič a vyveden pod poklop armatur. Bude provedeno vyzkoušení funkčnosti a úplnosti signalizačního vodiče.

Potrubí bude geodeticky zaměřeno. Geodetické zaměření bude prováděno vždy před obsypem a záhozem potrubí.

Vytyčovací souřadnice

Š286 	-1055853,78	-688126,84

Š286a	-1055840.54	-688128.11

Š286b	-1055838.87	-688121.03

Š286c	-1055842.17	-688138.91

Š286d	-1055838.35	-688132.57

Plán kontrolních prohlídek stavby:

Plán kontrolních prohlídek stavby se vztahuje k nejvíce důležitým stavebním pracím:

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po převzetí staveniště dodavatelem, vytyčení inženýrských sítí a po vytyčení stavby.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení výkopu a zahájení pokládky potrubí.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení pokládky potrubí a osazení šachet, po provedení zkoušek vodotěsnosti, tlakových zkoušek.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení zásypu výkopu a konečné úpravě povrchu.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena při kolaudaci stavby, resp. před předáním inženýrských sítí provozovateli.

B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Neřeší se.

B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Neřeší se. Státní požární dohled se nevykonává.

B.2.6	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba sama nemá zásadní vliv na své okolí. Na stavbě budou použity materiály a výrobky autorizovanou osobou podle zákona č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a v souladu s platným nařízením vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Potrubí a armatury přicházející do styku s pitnou vodu musí splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, ve znění vyhlášky 409/2005 Sb.

B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)   	protipovodňová opatření

Neřeší se

b)        ostatní účinky-vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, že je stavba umístěna v ochranném pásmu technické a dopravní infrastruktury

Napojení na stávající vodovod a kanalizace se nemění. Při stavbě bude dodržována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

b)	připojovací parametry, výkonové kapacity, délky

Rekonstrukcí se nenavýší kapacity technické infrastruktury.

B.4	Dopravní řešení

a) 	popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stavba   je situována v křižovatce ul. Zličská a Veltrubská.  Přechodné dopravní značení při samotném provádění stavby bude navrženo dle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní řešení při samotném provádění stavby bude projednáno a odsouhlaseno silničním úřadem.  Po dobu stavby bude obyvatelům umožněn v ranních a večerních hodinách odjezd a příjezd k nemovitostem motorovými vozidly. Do místa stavby bude umožněn příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům.

b) 	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Přístup na stavbu bude z ul. Zličská a ul. Veltrubská.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Jedná se o stavbu v komunikaci, narušený povrch bude uveden do původního stavu. Asfaltový povrch bude obnoven v celé ploše křižovatky.

B.6	Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

a)	vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít bezprostřední vliv na životní prostředí.

b) 	vliv na přírodu a krajinu (ochrana, dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

V místě stavby nejsou památné stromy ani jiné chráněné rostliny a živočichové.

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Projektovaná stavba nemá vliv na soustavu Natura 2000.

d)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Navrhovaná stavba nepodléhá oznámení a záměru zjišťovacího řízení EIA

e)	v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno

Navrhovaná stavba nepodléhá integrovanému povolení.

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dáno zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a činí 1,5m na každou stranu od vnější stěny potrubí, profil potrubí do DN500.

B.7 	Ochrana obyvatelstva

Stavebně technické požadavky civilní ochrany jsou řešeny vyhl. MV č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, §22 odst.1, písm.  a-d). Požadavky civilní ochrany se na projektovanou stavbu nevztahují.

B.8	Zásady organizace výstavby

a) 	potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zjištění

Dodavatel si stavební materiál objedná u výrobce, ev. prodejce.

b) 	odvodnění staveniště

Případný průsak podzemní vody ve výkopu bude sveden do provizorní čerpací jímky a vyčerpán z výkopu do okolního terénu mimo staveniště.

c) 	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště bude z ul. Zličská a ul. Veltrubská. Při stavbě bude stavba využívat vodu po dohodě s provozovatelem z veřejného vodovodu případně z pojízdné cisterny. Pro el. energii bude využit mobilní dieselagregát.

d) 	vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

Zásadní vliv na okolní stavby a pozemky se nepředpokládá

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavebními pracemi prováděnými dle platných předpisů nedojde ohrožení okolí staveniště. Asanace, demolice a kácení dřevin nebudou při stavbě prováděny.

f)	maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zařízení staveniště bude řešeno dočasně v rámci pozemků dotčených stavbou.

g)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Přes překopy budou osazeny přechodové lávky se zábradlím v souladu s platnými č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl obyvatelům umožněn přístup k nemovitostem k jednotlivým nemovitostem. Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.

h) 	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Přebytek výkopku včetně rozbouraných konstrukcí povrchu s výjimkou kamenné dlažby se uloží na skládku přebytečného odpadu. V případě nedostatečných kapacit pro uložení ve městě Kolín bude stavební odpad vyvezený na nejbližší skládku stavebního odpadu v Radimy u Kolína. Objem odpadu je patrný z výkazu výměr.

Kategorie   Zařazení odpadu 	 	Název odpadu dle katalogu odpadů

17 01 01     	O                     	 	Monolitický beton a železobetonové panely

17 03 02     	O                      	Vybouraný živičný kryt

17 04 05     	O                       	Železný šrot

17 05 04    	O                       	Výkopová zemina

Způsob nakládání s odpady:

Železobetonový odpad (kód odpadu 17 01 01 – Beton, kategorie odpadu O)

Železobetonové odpady (skruže a vybouraný beton) budou odvezeny do

recyklačního, kde budou zpracovány v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů.

Vybouraný živičný kryt (kód odpadu 17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, kategorie odpadu O)

Vybouraný živičný kryt recyklovat v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů, popřípadě lze nabídnout nejbližší obalovně živičných směsí na předrcení a následné využití.

Kovový odpad (17 04 05 – Železo a ocel, kategorie O)

Kovový odpad, který zahrnuje demontované poklopy a potrubí, je využitelný jako druhotná surovina (lze jej odprodat právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikaní, které se zabývají výkupem a následnou recyklací kovového odpadu).

Výkopová zemina (kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie odpadu O)

Výkopová zemina v souvislosti s realizací stavby vznikne zejména při výkopech rýhy pro pokládku inženýrských sítí. Stavba vyvolá přebytek výkopového materiálu. V souladu s platnou legislativou doporučujeme přebytečnou zeminu ze stavby přednostně využít k terénním úpravám v zájmovém území. Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků (s výjimkou rekultivace skládek) a k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl (povrchové doly, lomy, pískovny) jsou stanoveny v příloze č. 11 vyhlášky MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Zhotovitel stavby odpovídá za dodržení podmínek stanovených platnou legislativou a požadavků orgánu státní správy.

i)	bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponii zemin

Při stavbě vznikne přebytečný výkopek v objemu, který bude uložen na skládku. Doklad o uložení bude předložen při kolaudaci stavby.

j)	ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlivem stavby může dojít dočasně ke zhoršení životního prostředí stavebními mechanismy, hlukem z provozu a také dočasným omezením práv k přístupu na pozemky podél příjezdu na staveniště. Tyto vlivy musí být minimalizovány vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů.

Především je nutno dodržovat tyto zásady pro umístění a provoz staveniště:

Veřejná prostranství a pozemní komunikace lze pro staveniště použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu.  Při provozu stavenišť nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, k ohrožování bezpečnosti provozu, znečištění veřejných komunikací, znečišťování ovzduší a vod, k zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k inženýrským sítím, apod.  Nelze-li účinky provádění staveb, zejména hluk, prach, exhalace a otřesy omezit na přípustnou míru, lze tyto práce provádět pouze za podmínek stanovených stavebním úřadem.  Stavební práce, které vyžadují dopravní omezení na veřejných komunikacích, se musí provádět podle vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí a co nejrychleji ukončit. Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat k přístupu či vjezdu přilehlých staveb a pozemků nebo zařízení, která musí být z bezpečnostních a provozních důvodů stále přístupná (uzávěry, vstupy k inž. sítím atd.).  Je nutno zamezit ucpání a znečištění uličních dešťových vpustí a kanálů.

k) 	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude na stavbě zaveden řádný informační systém. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje NV č.591/2006 Sb. Oznámení o zahájení prácí musí mít náležitosti NV č.591/2006Sb. Zhotovitel (dodavatel) stavby nebo stavebník zajistí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátora je nutné určit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

-  Budou-li na staveništi působit zaměstnanci vice než jednoho zhotovitele stavby

- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) (např. práce ve výšce nad 10 metrů, práce ve výkopu hlubším 5 metrů, práce spojené s montáži těžkých konstrukcí, práce nad vodou nebo v její blízkosti, práce s toxickými chemickými látkami, práce v ochranných pásmech energetických vedení, práce potápěčské, práce s výbušninami). Kde vzniká povinnost o oznámeni o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Projektovaná stavba nepředpokládá nutnost vyhotovení plánu BOZP.

Plán BOZP je nutné vyhotovit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- Vzniká povinnost o oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

Informace o rizicích, která se mohou vyskytnout při realizaci:

Mezi základní rizika, která se vyskytují při realizaci stavby, jsou zvýšený hluk, vibrace, prach, úraz elektrickým proudem, působení (chemických a biologických činitelů, pád z výšky nebo do hloubky, vznik požáru apod. Další rizika vyplývají z použitých technologii a stanovuje je sám zhotovitel na základě technologických či pracovních postupů. Zhotovitelé jsou povinni dle § 101 zákona č. 282/2006 Sb., zákoník práce, se navzájem informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. K významným rizikům, která je nutné při realizaci stavby z hlediska platných předpisů dále sledovat, dochází zejména při pracích a činnostech, které jsou vyjmenovány v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním předpisem NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního předpisu, vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalším požadavkům na staveniště.

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků, tj. NV č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č.2 NV č.591/2006 Sb.

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 NV č.591/2006 Sb. jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.

Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZP.

Na stavbě musí být zajištěna v nutném rozsahu první pomoc.

Při provádění stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy ve výstavbě, které určuje platná vyhláška ČÚBP.

l)	úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených výstavbou

Vzhledem k charakteru stavby (potrubí a šachty uložené v zemi) se předpokládá bezbariérové užívání stavby.

m) 	zásady pro dopravně inženýrská opatření

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem č. 361/2000 Sb. Přechodné dopravní značení při samotném provádění stavby bude navrženo dle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní řešení bude projednáno a odsouhlaseno příslušným silničním úřadem.

n) 	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Vzhledem k rozsahu díla není navržena etapizace

B.9 	Celkové vodohospodářské řešení

Rekonstrukce kanalizace je řešena jako vodní dílo.