OBSAH

1.	SEZNAM VÝKRESŮ	2

2.	TECHNICKÁ  ZPRÁVA	3

2. 1.	Podklady	3

2. 2.	Rozsah projektu	3

2. 3.	Vnější vlivy	3

2. 4.	Ochrana před nebezpečným dotykem	3

2. 5.	Ochrana krytím	3

2. 6.	Ochrana proti zkratu a přetížení	3

2. 7.	Ochrana proti přepětí	3

2. 8.	Napěťová soustava	3

2. 9.	Energetická bilance	4

2. 10.	Způsob měření spotřeby	4

2. 11.	Stupeň důležitosti dodávek elektrické energie	4

2. 12.	Zkratové proudy	4

2. 13.	Kompenzace účiníku	4

2. 14.	Rozváděče	4

2. 15.	Provedení rozvodu	4

2. 16.	Popis	4

2. 17.	Požární opatření	5

2. 18.	Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce při provozu zařízení	5

2. 19.	Péče o životní prostředí a ostatní prohlášení	5

2. 20.	Požadavky na ostatní profese	5

# SEZNAM VÝKRESŮ

1.	půdorysy	 1.pp									01

2.	půdorysy	 1.np									02

3.	půdorysy	 4.np									03

4.	blokové schéma								04

5.	úprava stávajícího elektroměrového rozváděče RE 			05

6.	úprava stávajícího rozváděče R1						06

7.	schéma požárního rozváděče RPO						07

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

## Podklady

Projekt pro provedení stavby je vypracován podle následujících podkladů:

-	výkresy půdorysu stavby

-	podklady od slaboproudů

-	požární zpráva

-	jednání se zadavatelem projektu

-	prohlídka na místě stavby

-	platné předpisy a normy ČSN pro elektrotechnická zařízení

Soubor norem ČSN 33 2000 – elektrické instalace nízkého napětí,

ČSN 33 21 30 ed.3 - elektrické instalace nízkého napětí - vnitřní prostory

ČSN 73 08 48		Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody.

## Rozsah projektu

Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší osazení nového požárního rozváděče RPO, doplnění tlačítek TOTAL-STOP a CENTRÁL STOP u hlavnímu vchodu do objektu vč. záložního zdroje UPS pro tlačítka, napájení nové elektronické požární signalizace (EPS), přemístění jištěného vývodu pro evakuační výtah z rozváděče R1 do požárního rozváděče RPO.

## Vnější vlivy

Vnější vlivy jsou stávající.

## Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana v rozváděči R1 je stávající.

V novém rozváděči RPO je ochrana navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

základní ochrana:	(ochrana před dotykem živých částí)

izolací a krytím

ochrana při poruše:	(ochrana před dotykem neživých částí)

ochranným uzemněním, ochranným pospojováním, automatickým odpojením od zdroje

## Ochrana krytím

Ochrana krytím je stávající dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

## Ochrana proti zkratu a přetížení

Proti zkratu a přetížení jsou stávající vývody jištěny stávajícími jističi a pojistkami. Nové vývody jsou jištěny jističi.

## Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí je stávající..

## Napěťová soustava

Stávající elektroměrový rozváděč RE

Napěťová soustava	:	3+PEN, 400 V, 50 Hz

Ovládací napětí		:	1+PEN, 230 V, 50 Hz

Síť			:	TN – C

Stávající hlavní rozváděč R1

Napěťová soustava	:	3+PEN, 400 V, 50 Hz

Ovládací napětí		:	1+PE+N, 230 V, 50 Hz

Síť			:	TN – C -S

Nový požární rozváděč RPO

Napěťová soustava	:	3+PEN, 400 V, 50 Hz

Ovládací napětí		:	1+PE+N, 230 V, 50 Hz

Síť			:	TN – C - S

## Energetická bilance

Energetická bilance se nemění.

## Způsob měření spotřeby

Měření spotřeby je stávající, mění se starý jistič J2UX za nový s vypínací cívkou.

## Stupeň důležitosti dodávek elektrické energie

Zařízení je zařazeno do 3. stupně dodávky. Nouzové osvětlení a evakuační výtah je zařazen do 1. stupně dodávky.

## Zkratové proudy

Zkratové proudy jsou stávající.

## Kompenzace účiníku

Kompenzace je stávající.

## Rozváděče

Stávající elektroměrový rozváděč RE je umístěný na vnější fasádě objektu vedle hlavního vchodu. Stávající zapuštěná rozvodnice R1 je umístěná na chodbě 1.np. Nový zapuštěný požární rozváděč RPO v protipožární úpravě umístěný na chodbě 1.np vedle rozváděče R1 (prostor po zrušeném rozváděči).

## Provedení rozvodu

Kabelový rozvod je navržen bezhalogenovými kabely B2ca s1d1 a funkčními kabely při požáru. Funkční kabely při požáru jsou uloženy na chodbě ve funkčním kabelovém žlabu, na schodišti a ve sklepě pod omítkou 10mm. Bezhalogenové kabely jsou uloženy na chodbách ve stávajících žlabech, v bezhalogenových instalačních lištách, ve stoupací šachtě jsou uloženy v kabelovém žlabu, ve sklepě a na půdě jsou uloženy v ochranných trubkách.

## Popis

Ve stávajícím elektroměrovém rozváděči RE se demontuje jistič před elektroměrem F 01 (J2RU 160A) a osadí se nový jistič 250A nastavený na In=160A osazený vypínací cívkou pro tlačítko TOTAL-STOP.

Ve stávajícím hlavním rozváděči R1 (na chodbě 1.np) se demontuje hlavní vypínač QM 01 (J2RU 160A) a osadí se nový vypínač 250A osazený vypínací cívkou pro tlačítko CENTRÁL-STOP. Před hlavním vypínačem QM 01 se nasmyčkuje přívodní kabel (stejný průřez jako přívod do R1) pro požární rozváděč RPO. Dále se v hlavním rozváděči R1 demontuje stávající jistič (DB250NE305 In=160A) pro evakuační výtah a přemístí se do nového požárního rozváděče RPO. Přívodní kabel k evakuačnímu výtahu se odpojí z rozváděče R1, bude se muset naspojkovat a přivést do vedle stojícího požárního rozváděče RPO.

V novém požárním rozvaděči RPO bude osazen hlavní vypínač 250A, jištěný vývod pro stávající evakuační výtah, jištěný vývod ukončený zásuvkami pro zařízení EPS (elektronická požární signalizace). Dále bude osazena UPS pro napájení jištěného vývodu tlačítek TOTAL-STOP A CENTRAL-STOP.

Tlačítka TOTAL-STOP A CENTRAL-STOP jsou osazena na stěně v chodbě u hlavního vchodu do objektu.

Při aktivaci tlačítka CENTRAL-STOP dojde k vypnutí hlavního vypínače v hlavním rozváděči R1, to znamená, že všechny spotřebiče napájené z tohoto rozváděče budou vypnuté. Pod napětím zůstanou pouze požárně bezpečnostní zařízení (evakuační výtah, EPS, nouzová svítidla s vlastní baterií, UPS, tlačítka TOTAL-STOP A CENTRAL-STOP).

Při aktivaci tlačítka TOTAL-STOP dojde k vypnutí jističe před elektroměrem v elektroměrovém rozváděči RE a tím i k vypnutí požárně bezpečnostních zařízení (evakuačního výtahu, EPS, vypnutí UPS pro tlačítka TOTAL-STOP A CENTRAL-STOP a vypnutí UPS pro evakuační výtah).

Stávající nevyužitý rozváděč vedle hlavního rozváděče R1 bude demontován a na jeho místo osazen nový rozváděč RPO.

## Požární opatření

Tlačítka TOTAL-STOP A CENTRAL-STOP jsou osazena na stěně v chodbě u hlavního vchodu do objektu, napájení zařízení EPS.

## Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce při provozu zařízení

Po skončení montážních prací musí být provedena výchozí revize podle ČSN 3315 00 v roz-sahu podle ČSN 33 2000-6.

nařízení vlády č. 194/2022 Sb

-	údržbu na elektrotechnických zařízeních smí provádět jen elektrotechnik dle § 6 nebo ve-doucí elektrotechnik dle § 7.

## Péče o životní prostředí a ostatní prohlášení

Nakládání s odpady:

Vzniklé odpady při výstavbě, revizích a opravách budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.

Evidence vzniklých odpadů při výstavbě bude vedena průvodcem odpadů tj. prováděcí firmou, dle vyhlášky 383/2001 SB.

Prohlášení o shodě:

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doloženy prohlášení o shodě od výrobce nebo dovozce.

## Požadavky na ostatní profese

Drobné stavební úpravy budou specifikovány na místě dle požadavku montáže. Dále je nutno zajistit utěsnění otvorů, kterými budou procházet kabely, zhotovit požární ucpávky.