## D1d
INVESTOR / CLIENT | [6 empty] | DODAVATEL / CONTRACTOR
MĚSTO KOLÍN
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín 1
| Tel : | +420 321 748 353 | [5 empty] | Tel:
| e-mail : | [6 empty] | e-mail:
HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER | [6 empty] | PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART
SATER - PROJEKT s.r.o.
Plynárenská 671
280 02 Kolín 2
| Tel : | +420 321 717 203
| e-mail : |  | info@sater-projekt.cz
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
4
3
2
1
0 | 04/2024 |  | PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE |  |  | M. VESELÁ |  |  | M. VESELÁ |  | ING. DOBIÁŠ | ING. GRENAR | ING. DOBIÁŠ
Č. No | DATUM / DATE |  | POPIS / DESCRIPTION |  |  | NAVRHL / DESIGNED |  |  | ZPRACOVAL / EXECUTED |  | KONTROLOVAL / CHECKED | KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF. | SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION
STAVBA / |  |  |  | DOMOV SENIORŮ - AKTUALIZACE EPS A PBŘ
CONSTRUCTION
MÍSTO STAVBY / |  |  |  | Kolín, Nad Zastávkou 64
LOCATION
ČÁST PROJEKTU / |  |  |  | D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
PART OF PROJECT
DÍL PROJEKTU / |  |  |  | D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
SECTION OF PROJ.
OBJEKT /
UNIT
PROFESE /
BRANCH
PROVOZNÍ SOUBOR / | [11 empty] | POČET A4 / Nr. OF A4 | 10
PROCESS UNIT
DOKUMENT / |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR SOUHRNNÝ | [7 empty] | STUPEŇ / LEVEL | DSP/DPS
DOCUMENT
MĚŘÍTKO / SCALE |  |  |  | ČÍSLO KOPIE / | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No. |  |  |  |  | ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR |  |  |  | REVIZE /
|  |  |  | NR OF COPY | 056 84 - 24 |  |  |  |  | D1d |  |  |  | REVISION
[5 empty] | SPISOVÁ ZNAČKA | [8 empty] | 0
OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE

## Rekapitulace
DOMOV SENIORŮ - AKTUALIZACE EPS A PBŘ
Kolín, Nad Zastávkou 64
zakázkové číslo: 056 84 - 24
OBSAH
CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR
| Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
D.1 | OBECNÉ POŽADAVKY | 0 | 0 | 0
D.1 | STAVEBNÍ OBJEKTY | 0 | 0 | 0
D.1.4.6 | ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ | 0 | 0 | 0
D.1.4.7 | ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE SLABOUPROUDÉ | 0 | 0 | 0
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
|  | 0 | 0 | 0

## Obecné
DOMOV SENIORŮ - AKTUALIZACE EPS A PBŘ
Kolín, Nad Zastávkou 64
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. cena | Cena
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Všeobecné požadavky pro celou výstavbu |  |  |  | 0 |  | 652300
|  | 000: Nezařazeno |  |  |  | 0 |  | 652300
1 | 013254000 | Dokumentaci skutečného provedení stavby. Bude provedena a členěna v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona. Dodavatel zajistí dokumentaci skutečné realizace jednotlivých profesí. Tyto předá jako výkresovou část ve formátu dwg, textovou část ve formátu doc. a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 1 x na CD a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě. | soubor | 1 |  | 0 | 82000 | 82000
2 | 012004000 | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0
3 | 012005000 | Mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0
4 | 012006000 | Kompletační činnost dodavatele | soubor | 1 |  | 0
5 | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
6 | 012007000 | Dodavatel musí zajistit, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k poškození stávajícího zařízení. Ochranné a zabezpečovací konstrukce jsou v ceně dodávky. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
7 | 012008000 | Součástí této dokumentace jsou vlastní pomocné a zabezpečovací konstrukce při vlastní výstavbě t.z. zabezpečení volných okrajů proti pádu osob atp., včetně lešení okolo upravované části a ceny za pronájem lešení, zdvihacích plošin apod. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
8 | 012009000 | Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné kce včetně lešení s ochrannou fólií. Stejně tak na svůj účet zajistí případné potřebné dočasné pronájmy pro účely této stavby. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
9 | 012010000 | V ceně dodávky musí být speciální konstrukce pro provizorní zakrytí otvorů ve střeše pro ostatní prostupy. Konstrukce musí zajistit, aby nedošlo při montáži k zatečení do objektu! | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
10 | 012011000 | Stavební materiály nebudou používány pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bg/kg. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
11 | 012012000 | Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
12 | 012013000 | Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
13 | 012014000 | Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
14 | 012015000 | Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
15 | 012016000 | V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
16 | 012017000 | V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby výstavby a komplexního vyzkoušení. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
17 | 012018000 | Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
18 | 012019000 | Součástí dodávky, která to vyžaduje, jsou i náklady na zaškolení obsluhy a údržby. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
19 | 012020000 | Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty, technické parametry, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění). | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
20 | 012021000 | Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují a veškeré systémy vytápění, chlazení, vzduchotechniky, MaR a silové i sdělovací elektro je i zaškolení obsluhy a údržby a dále pak průběžné školení obsluhy investora a náběhu zařízení a účast dodavatele jako dohledu nad provozováním zástupci investora. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
21 | 012022000 | Všechny rozvody médií budou barevně označeny dle platných předpisů - opatřeny příslušnými plastovými štítky s fóliovým popisem. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
22 | 012023000 | Součástí prací generálního dodavatele zhotovitele bude shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
23 | 012024000 | Při stanovení ceny dle výkazu výměr je potřeba započítat všechny předpokládané doplňkové související, prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
24 | 012025000 | Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami jsou součástí dodávky jednotlivých profesí. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0
25 | 012026000 | Zhotovitel je povinen výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení - (předložit vzorky) ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0

## D147
DOMOV SENIORŮ - AKTUALIZACE EPS A PBŘ
Kolín, Nad Zastávkou 64
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Objekt | Oddíl
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | D.1.4.7 - Zařízení elektroinstalace silnoproudé |  |  |  | 0
|  | Úpravy stávajícího elektroměrového rozvaáděče RE |  |  |  | 0
1 |  | jistič 250A/3, In=160A/B | ks | 1 |  | 0 | SO_01 | 001
2 |  | připojovací sada pro jistič 16-185 | ks | 2 |  | 0 | SO_01 | 001
3 |  | vypínací cívka | ks | 1 |  | 0
4 |  | podružný materiál | ks | 1 |  | 0
5 |  | demontáž stávajícího jističe J2RU | ks | 1 |  | 0
6 |  | montáž vč. atestů | ks | 1 |  | 0
|  | Úpravy stávajícího hlavního rozváděče R1 |  |  |  | 0
1 |  | vypínač 250A/3 | ks | 1 |  | 0 | SO_01 | 001
2 |  | připojovací sada pro jistič 16-185 | ks | 2 |  | 0 | SO_01 | 001
3 |  | vypínací cívka | ks | 1 |  | 0
4 |  | podružný materiál | ks | 1 |  | 0
5 |  | demontáž stávajícího jističe J2RU | ks | 1 |  | 0
6 |  | demontáž stávajícího jističe BD250NE305 pro evakuační výtah | ks | 1 |  | 0
7 |  | montáž vč. atestů | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RPO |  |  |  | 0
1 |  | rozváděč instalační zapuštěný š.635, v.1260, h.200 s protipožární úpravou EI45 DP1 vč. větracích mřížek , ventilátoru s termostatem, montážní desky, přístr. roštu, krycí desky | ks | 1 |  | 0 | SO_01 | 001
3 |  | vypínač 250A/3 | ks | 1 |  | 0
4 |  | připojovací sada pro vypínač 250A | ks | 2 |  | 0
5 |  | jistič 16A/B/1 | ks | 3 |  | 0
6 |  | jistič 6A/B/1 | ks | 1 |  | 0
7 |  | pom. relé 4P c. 230VAC | ks | 1 |  | 0
8 |  | UPS | ks | 1 |  | 0
9 |  | podružný materiál | ks | 1 |  | 0
10 |  | demontáž stávajícího nevyužitého rozváděče | ks | 1 |  | 0
11 |  | montáž stávajícího jističe BD250NE305 pro evakuační výtah | ks | 1 |  | 0
12 |  | montáž vč. atestů | ks | 1 |  | 0
|  | Montážní materiál |  |  |  | 0
1 |  | kabel funkční při požáru B2ca s1d1 - O-3x1,5 | m | 90 |  | 0 | SO_01 | 001
2 |  | kabel bezhalogenový B2ca s1d1 - J-3x2,5 | m | 140 |  | 0 | SO_01 | 001
3 |  | kabel AYKY-3x120+70 | m | 13 |  | 0
4 |  | kabelová spojka AYKY 3x120+70 | ks | 1 |  | 0
5 |  | trubka pevná DN20, 32N, vč. uchycení | m | 55 |  | 0
6 |  | instalační lišta 20x20 bezhalogenová | m | 6 |  | 0
7 |  | kabelový žlab 50/50 vč. závěsů, funkční při požáru | m | 13 |  | 0
8 |  | kabelový žlab 50/50 vč. výložníků | m | 10 |  | 0
9 |  | svorkovnicová krabice acidur | ks | 2 |  | 0
10 |  | zásuvka nástěnná 230V/16A | ks | 4 |  | 0
11 |  | tlačítko TOTAL-STOP | ks | 1 |  | 0
12 |  | tlačítko CENTRAL-STOP | ks | 1 |  | 0
13 |  | požární ucpávky 10x10 cm | ks | 5 |  | 0
14 |  | podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Stavební přípomoce |  |  |  | 0
1 |  | sekání drážek 3x7 cm | m | 10 |  | 0 | SO_01 | 001
2 |  | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 1.5 |  | 0 | SO_01 | 001
3 |  | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 30 |  | 0
4 |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 30 |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
1 |  | vyhledání stávajících okruhů | ks | 1 |  | 0 | SO_01 | 001
2 |  | montáž elektroinstalace | ks | 1 |  | 0 | SO_01 | 001
3 |  | revize | ks | 1 |  | 0
4 |  | doprava | ks | 1 |  | 0
5 |  | koordinace na stavbě | ks | 1 |  | 0

## D148
DOMOV SENIORŮ - AKTUALIZACE EPS A PBŘ
Kolín, Nad Zastávkou 64
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Materiál | Cena | Objekt | Oddíl
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | D.1.4.8 - Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0
|  | EPS |  |  |  | 0
1 |  | Ústředna EPS, 4 smyčky, barevná dotyková obrazovka, síť, zdroj, tiskárna, velká skříň | ks | 1 |  | 0 | SO_01 | 001
2 |  | Bezúdržbový olověný akumulátor 12V, kapacita 26Ah, maximální krátkodobý proud Imax=350A, doporučený vybíjecí proud Ivyb=1.2A, doporučený nabíjecí proud Inab=7.2A, rozměr 166x175x125mm, váha 8.0kg, připojení šroubem M5 | kpl | 2 |  | 0
3 |  | Ohni-odolný kryt (box) pro ústřednu, ZDP, Zdroje, přirozené větrání, viz. TZ | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Rozhraní pro OPPO, KTPO, ZDP, "OSP" | ks | 1 |  | 0
5 |  | KTPO - Klíčový trezor, FAB, | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Zámková vložka FAB, Typ viz.místní HZS | kpl | 1 |  | 0
7 |  | OPPO - Obslužné pole požární ochrany, RS232 | ks | 1 |  | 0
8 |  | OSP - Obslužný a signalizační panel, viz Ústředna EPS/FAS, (přímo / na požární lince) | ks | 1 |  | 0
9 |  | Externí dodávka, ZDP - Zařízení dálkového přenosu na PCO-HZS, projekt, dodávka, zprovoznění. (Samostatná dodávka) | kpl | 1 |  | 0
10 |  | Externí dodávka, Bezpečnostní uzávěr plynu ovládaný napětím (BABKA) na hlavním přívodu plynu do objektu (samostatná dodávka), | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Optickokouřový automatický hlásič požáru | ks | 140 |  | 0
12 |  | Optická signalizace pro Optickokouřový automatický hlásič požáru | ks | 11 |  | 0
13 |  | Multisenzorový automatický hlásič požáru | ks | 3 |  | 0
14 |  | Patice pro automatické hlásiče požáru | ks | 143 |  | 0
15 |  | Tlačítkový hlásič, vč.skla a test.klíčku | ks | 16 |  | 0
16 |  | Adresná sirena požární, montáž na zeď, červená, červený záblesk | ks | 11 |  | 0
17 |  | Adresný maják požární, montáž na zeď, červený, červený záblesk | ks | 1 |  | 0
18 |  | Box pro ovládací jednotky systému EPS/FAS, zámek, oddělovací relé, atd. | kpl | 5 |  | 0
19 |  | Vstupně výstupní modul na DIN lištu, (NO/NC, 1x 230V 5A, 1x 24V 2A, atd.), izolátor | ks | 5 |  | 0
20 |  | Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 18 Ah v kovovém boxu (bez AKU) | ks | 4 |  | 0
21 |  | Akumulátor 12V / 17Ah; rozměry (šxhxv) 181x77x167; 4,9kg | ks | 8 |  | 0
22 |  | Oddělovací relé, 24V/DC, výstupní kontakty 230V/AC, 5A, komplet. | ks | 3 |  | 0
23 |  | Požární kabel s funkční schopností "F" 1x2x0.8, hnědé opláštění, pro sirény, přídavné panely, ovládání, sdělovací vedení a smyčky hlásičů, odolnost proti ohni PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle ČSN EN 50399,délka návinu (nad 200m) přesně podle požadavku. Bez-halogenový. | m | 2000 |  | 0
24 |  | Požární kabel s funkční schopností "F" 2x2x0.8, hnědé opláštění, pro sirény, přídavné panely, ovládání, sdělovací vedení a smyčky hlásičů, odolnost proti ohni PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle ČSN EN 50399,délka návinu (nad 200m) přesně podle požadavku. Bez-halogenový. | m | 200 |  | 0
25 |  | Kabel -J3x1,5mm2 určený pro pevný rozvod elektrické energie v zemi nebo ve volném prostředí bez jakéhokoliv mechanického namáhání. | m | 400 |  | 0
26 |  | Vodič 1x4,0mm2 - zeleno-žlutý pro suché prostředí pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice. | m | 400 |  | 0
27 |  | Jistič 10A/B/1F | ks | 4 |  | 0
28 |  | TRUBKA TUHÁ, 16mm, HF / SV.ŠEDÁ/RAL 7035, Bez-halogenová | m | 200 |  | 0
29 |  | PŘÍCHYTKA, 16mm, HF / SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035 | ks | 200 |  | 0
30 |  | LIŠTA HRANATÁ 25x20 / SUPERBÍLÁ/RAL9003/KARTON, bez-halogenová, | m | 800 |  | 0
31 |  | Armatury a pomocný upevňovací materiál pro lištu 25x20 | m | 1 |  | 0
32 |  | LIŠTA HRANATÁ 60x40 / SUPERBÍLÁ/RAL9003 KARTON, Bez-halogenová | m | 300 |  | 0
33 |  | Armatury a pomocný upevňovací materiál pro lištu 60x40 | ks | 1 |  | 0
34 |  | Pohyblivá trubka, 16mm / ŠEDÁ/RAL 7037, Bez-halogenová | m | 200 |  | 0
35 |  | PŘÍCHYTKA, 16mm, HF / SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035 | ks | 100 |  | 0
36 |  | Pohyblivá trubka, 25mm / ŠEDÁ/RAL 7037, Bez-halogenová | m | 200 |  | 0
37 |  | PŘÍCHYTKA, 25mm, HF / SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035 | ks | 100 |  | 0
38 |  | PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ / POŽÁRNÍ ODOLNOST/GMT, ocelová | ks | 1500 |  | 0
39 |  | PŘÍCHYTKA DVOJITÁ / POŽÁRNÍ ODOLNOST, ocelová | ks | 1200 |  | 0
40 |  | ŽLAB KABELOVÝ 60x100 / POŽÁRNÍ ODOLNOST | m | 190 |  | 0
41 |  | SPOJKA / POŽÁRNÍ ODOLNOST | ks | 100 |  | 0
42 |  | OBLOUK 90° | ks | 1 |  | 0
43 |  | T-KUS | ks | 5 |  | 0
44 |  | Šroub+podložka+matka, 6x10, pro kabelový žlab 60x100 | ks | 1200 |  | 0
45 |  | Závěs pro kabelový žlab 60x100, PO | ks | 380 |  | 0
46 |  | TYČ ZÁVITOVÁ, 8mm | m | 380 |  | 0
47 |  | MATICE K ZÁVITOVÝM TYČÍM | ks | 2000 |  | 0
48 |  | KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ, 8 mm/ POŽÁRNÍ ODOLNOST | ks | 450 |  | 0
49 |  | Ostatní pomocný a upevňovací materiál pro instalaci kabelového žlabu 60x100, PO | kpl | 1 |  | 0
50 | Vnitřní kabelová trasa | Zaměření, vytýčení vnitřní kabelové trasy, atd. | m | 250 |  | 0
51 | Vnitřní kabelová trasa | Použitá technika při instalaci vnitřní kabelové trasy systému, žebříky, plošiny, lešení, atd. | kpl | 1 |  | 0
52 | Vnitřní kabelová trasa | Skladné a manipulace s materiálem na stavbě, atd. | kpl | 1 |  | 0
53 | Vnitřní kabelová trasa | Kontrola všech dotčených prostorů ve kterých byla instalovaná vnitřní kabelová trasa systému, atd. | kpl | 1 |  | 0
54 | Programové vybavení systému | Dodávka programového vybavení pro provoz systému. | kpl | 1 |  | 0
55 | Programové vybavení systému | Úprava programového vybavení pro provoz systému, dle uživatele. | kpl | 1 |  | 0
56 | Ostatní činnosti | Montážní práce na systému, úprava, instalace rozšíření, atd. | kpl | 1 |  | 0
57 | Ostatní činnosti | Demontáž a montáž interiérů související s montáži systému, atd. | kpl | 1 |  | 0
58 | Ostatní činnosti | Součinnost s firmou zajišťující servisní práce stávajícího systému pro uživatele, atd. | kpl | 1 |  | 0
59 | Ostatní činnosti | Úklid všech prostorů kde byly prováděné montážní práce na systému, atd. | kpl | 1 |  | 0
60 | Ostatní činnosti | Ekologická likvidace odpadu po montáži systému, atd. | kpl | 1 |  | 0
61 | Ostatní činnosti | Výchozí elektrická revize systému, atd. | kpl | 1 |  | 0
62 | Ostatní činnosti | Kontrola, audit provedení systému, zástupcem uživatele, atd. | kpl | 1 |  | 0
63 | Ostatní činnosti | Kontrola, audit provedení systému, požárním technikem, atd. | kpl | 1 |  | 0
64 | Ostatní činnosti | Manuály pro komponenty systému, atd. | kpl | 1 |  | 0
65 | Ostatní činnosti | Komplexní funkční zkouška instalovaného systému, atd. | kpl | 1 |  | 0
66 | Ostatní činnosti | Zaškolení všech určených pracovníků uživatelem pro instalovaný systém, atd. | kpl | 1 |  | 0
67 | Ostatní činnosti | Dokumentace skutečného provedení (DSPS) instalovaného systému, atd. | kpl | 1 |  | 0
68 | Ostatní činnosti | Stavební přípomoc, průvrty, příčky, podhledy, zdivo, omítka, sloupky, základové konstrukce, atd. | kpl | 1 |  | 0
69 | Ostatní činnosti | Pomocná instalační technika, lešení, žebříky, jeřábová plošina, atd. | kpl | 1 |  | 0
70 | Ostatní činnosti | Požární ucpávky, nové pro zajištění kabelových průchodů protipožárním materiálem, vatou, pěnou, atd. | kpl | 20 |  | 0
71 | Pomocné konstrukční díly. | Pomocné konstrukční díly pro realizaci systému, atd. | kpl | 1 |  | 0
72 | Režíjní náklady. | Režijní náklady pro realizaci systému, atd. | kpl | 1 |  | 0