Obsah

1.	Identifikační údaje	3

2.	Účel stavby	4

3.	Zásady urbanistického a architektonického řešení	4

4.	Charakteristika stavebního pozemku	4

5.	Technické a konstrukční řešení objektu	4

A.	Stavební úpravy polikliniky – Smetanova 764	4

B.	Postup provádění	12

6.	Užité normy, zákony a vyhlášky	12

7.	Vliv stavby na životní prostředí	14

8.	Závěr	14

D.1.1.1 – Technická zpráva

# Identifikační údaje

Stavba:

Stavební úpravy polikliniky – Smetanova 764

Místo stavby:

Poliklinika Kolín

Smetanova 764

280 02 Kolín IV

p.č.: st. 5503 kat. území: Kolín [668150]

Stavebník:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

IČO: 00235440

Vlastník budovy:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

IČO: 00235440

Zástupce investora ve věcech smluvních:

Michal Najbrt, místostarosta města

Zástupce investora ve věcech technických:

Ing. Josef Michalčík

+420 728 243 662

Josef.Michalcik@mukolin.cz

Hlavní projektant:

IRBOS s. r. o.

Čestice 115

517 41 Kostelec nad Orlicí

Ing. Radek Myšák

+420 777 243 654

radek.mysak@irbos.cz

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

ČKAIT –0602505

Projektant stavební části:

Ing. Jan Ešpandr

+420 607 673 907

jan.espandr@irbos.cz

Projektant stavebně konstrukčního řešení:

Ing. Jaroslav Loskot

+420 605 870 971

Loskot.statik@gmail.com

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb

ČKAIT - 0005182

Projektant požárně bezpečnostního řešení:

Ing. Martin Krlín

+420 721 240 468

krlin@bozp-po.cz 
Odpovědná osoba: Roman Netušil

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

ČKAIT – 0012789

Projektant vzduchotechnických zařízení:

Ing. Filip Stráček

+420 732 959 543

Filip.stracek@interklima.cz 
Odpovědná osoba: Jiří Svoboda

Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika a zdravotní technika

ČKAIT – 0700995

Projektant silnoproudých zařízení:

Ing. Václav Smetana

vsmetana@email.cz

Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

ČKAIT – 0010360

Projektant slaboproudých elektroinstalací:

Stanislav Smrčka

+420 602 370 206

smrcak@post.cz

# Účel stavby

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy na objektu polikliniky v Kolíně v ulici Smetanova 674. Objekt byl vybudován v osmdesátých letech jako kancelářský objekt a následně v devadesátých letech byla provedena změna užívání objektu na zdravotnické zařízení – polikliniku. Stavební úpravy zahrnují kompletní rekonstrukci silnoproudých elektroinstalací, instalaci slaboproudých elektroinstalací a zvýšení komfortu požární bezpečnosti.

# Zásady urbanistického a architektonického řešení

Půdorys objektu je pomyslným písmenem L. Kdy delší část je tvořena čtyřmi patry a kratší část je tvořena patry dvěma. Delší část je také podsklepena. Budova je umístěna v městské zástavbě. Hlavní vstupní část je přístupná od západní strany. Ve východním průčelí se nachází přístupy do 1.PP.  Půdorysné rozměry objektu jsou 60 x 35 m. Budova je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou. Výška objektu činí 15 m od 1.NP bez střešní nástavby. Objekt se komunikačně spojen s Kinem 99.

Z architektonického hlediska dojde k vytvoření nového únikového schodiště v severním průčelí.

Z urbanistického hlediska nedochází k významnému zásahu do stávajícího řešení území.

# Charakteristika stavebního pozemku

Stavební úpravy budou provedeny na budově polikliniky v Kolíně v ulici Smetanova 764

Stavba je umístěná v zastavěné městské oblasti. V západním průčelí se nachází hlavní vchod do objektu. V západním průčelí se přímo vstupuje do 1.NP. V severním a jižním průčelí dochází k pozvolnému klesání terénu a ve východním průčelí se nachází vstupu do 1.PP.

Stavebními úpravami dojde k vytvoření nového únikového východu v severním průčelí.

# Technické a konstrukční řešení objektu

### Stavební úpravy polikliniky – Smetanova 764

##### Stávající stav

###### Základy

Do stávajících základových konstrukcí budovy nebude stavebními úpravami zasahováno. V místě vytvoření nového únikového východu dojde k vytvoření nového základu pod schodiště.

###### Obvodový plášť a svislé nosné konstrukce

Konstrukční systém budovy je tvořen monolitickou skeletovou železobetonovou konstrukcí. Do stávajících nosných konstrukcí nebude zasahováno.

Obvodový plášť je keramickým pláštěm, cihelným zdivem CDM, keramickými bloky nebo plynosilikátovými tvárnicemi. Při výměně oken došlo k vyzdění podparapetních stěn a sloupků z pórobetonových tvárnic tl. 300 a 375 mm.

###### Stropní konstrukce

Stropní konstrukce jsou tvořeny z prefabrikovaných železobetonových stropních panelů, stropní konstrukce výtahové šachty je tvořena monolitickou železobetonovou konstrukcí. V místě výtahové šachy dojde ke zvýšení únosnosti stropní konstrukce pro instalaci nových výtahů. Únosnost konstrukce bude zvýšena ocelovými profily.

###### Střecha

Střešní plášť je tvořen hydroizolací z asfaltových pásů na střeše 3.NP a PVC fólií na střeše lékárny na 2.NP. Do střešních konstrukcí nebude zasahováno. Dojde pouze k vytvoření prostupu pro odvětrání CHÚC.

###### Výplně otvorů

Na budově jsou umístěny nová okna a dveře s izolačními dvojskly nebo původní hliníková okna. V rámci stavebních úprav dojde k výměně některých oken. U oken na hlavním schodišti dojde k úpravě kování, tak aby byla zaručena požadovaná plocha pro větrání v případě vyhlášení požárního poplachu.

Uvnitř objektu se nachází převážně původní dveře nebo jsou již částečně vyměněné. Stavebními úpravami dojde k výměně / úpravě dveří, které se nachází na únikových cestách. U měněných dveří bude specifikována požární odolnost a na některých i instalovány přídržné magnety.

Některá okna budou vyměněna z důvodů zajištění požární bezpečnosti. Jedná se o prostory v 1.PP v místnosti 0.64, dále v 1.NP 1.06, 1.68, 1.73, v 2.NP 2.02, 2.33, 2.19a, 2.72, v 3.NP 3.47, 3.20, a 4.NP 4.02.

###### Schodiště a rapy

Přístup do objektu hlavním vstupem je zajištěn schodištěm a bezbariérovou rampou. V objektu se nachází hlavní schodiště a boční únikové schodiště. Další schodiště je umístěno v prostoru lékárny a nyní je nevyužívané. Stavebními úpravami dojde k úpravě schodiště v prostoru lékárny, tak aby byl umožněn únik pomocí tohoto schodiště z prostoru 2.NP.

###### Klempířské prvky

Stávající oplechování u vyměněných oken je tvořeno z poplastovaných plechů. Na střechách je oplechování atik, které je tvořeno z poplastovaných nebo pozinkovaných plechů.

Stavebními úpravami dojde k výměně výplní otvorů a s tím bude i spojená výměna oplechování.

###### Zpevněné plochy

V severovýchodním průčelí se nachází asfaltová komunikace a k ní přiléhající stěna z gabionu. Stěna z gabionu bude upravena pro instalaci únikového schodiště.

###### Podhledy

V 1.NP jsou umístěny stávající nebo nové podhledy. Světlá výška je 3 m. Stávající podhledy jsou tvořeny plechovými kazetami. Nové podhledy jsou kazetové tvořené kazetami 600 x 600 mm. Stávající plechové podhledy budou odstraněny a nahrazeny novými podhledy.

V 1.PP je v prostoru chodby vytvořen kazetový podhledy v prostoru chodby. Světlá výška 2,2 m. Kazety mají rozměr 600 x 600 mm.

Stávající kazetové podhledy v 1.NP a 1.PP budou částečné rozebrány pro instalaci slaboproudých a silnoproudých rozvodů.

Dále se podhledy nachází na rekonstruovaných WC.

Stavebními úpravami budou vytvořeny podhledy na centrálních chodbách polikliniky. V těchto podhledech bude umístěno nové vedení silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací.

###### Podlahové konstrukce

Stávající podlahové konstrukce jsou tvořeny keramickou dlažbou, PVC nebo kobercem v závislosti na účelu užívání místností. Nášlapné vrstvy budou vyměněny v prostorách ordinací a čekáren.

###### Výtahy

V objektu se nachází původní výtahy. U hlavního schodiště na nachází dva výtahy, tyto výtahy budou nahrazeny za výtahy nové - evakuační. U únikového schodiště se nachází nákladní výtah. Výtah bude vyměněn, tento výtah nebude sloužit jako evakuační.

###### Silnoproudé elektroinstalace

V objektu se nachází původní silnoproudé elektroinstalace, pouze v některých prostorách proběhla její rekonstrukce. Stávající elektroinstalace se nachází v neuspokojivém stavu. V rámci stavební úprav je navržená její kompletní rekonstrukce.

Nové rozvody budou vedeny v chodbách v podhledech, následně poté budou rozvedeny pomocí boxu do jednotlivých ordinací / čekáren / provozů.

###### Slaboproudé elektroinstalace

Na objektu se nachází stávající síťové rozvody. Tyto rozvody budou odstraněny a nahrazeny novými.

###### Vzduchotechnika

Ve stávajícím objektu se nachází vzduchotechnika pro větrání hygienických zařízení nebo pro větrání místností vztahující se k jejich provozu. Některá zařízení VZT již nejsou v provozu a neplní jsou funkci. Vedení VZT je vedeno ve zděných konstrukcích nebo vedeno pod stropem. Do stávajícího vedení VZT nebude stavebními úpravami zasahováno. VZT vedení které bude budou zasanovat do sousedních požárních úseků a která mají plochu na 40 000 mm2, budou opatřena požárně dělícími konstrukcemi.

##### Bourací práce

###### Výplně otvorů vnější

Některá okna (primárně v severním průčelí) budou vybourána a nahrazena novými s požární odolností nebo s úpravou otevírání.

U oken v hlavním schodišti bude upraveno kování. Kování bude upraveno tak aby bylo možné otevřít okna v případě požáru dle požadavků PBŘ.

###### Podlahové konstrukce

Ve stávajících ordinacích a čekárnách bude odstraněna stávající nášlapná vrstva. Do těchto místností bude položena nová podlahová krytina vyhovující požadavkům na antistatické provedení pro zdravotnická zařízení.

V prostoru schodiště m.č. 1.65 dojde k částečnému vybourání podlahové konstrukce. Konstrukce bude vybourána pod druhým ramenem stávajícího schodiště, tak aby bylo možné vytvořit další rameno schodiště, které bude začínat cca v úrovni stávajícího terénu. Současně s vybouráním schodiště dojde k odstranění zeminy pod úrovní podlahy a částečnému ubourání základu v severovýchodním průčelí. Při bouracích pracích je nutné postupovat postupně a podlahu, která bude v konstrukci zůstávat průběžně podepírat (podlaha je dle archivní PD vyztužena a není znám materiál navážky).

###### Vybourání otvorů

V severním průčelí bude pro vytvoření únikového schodiště vybourán kus základového pásu, který se nachází na obvodové stěně. Základový pás je tvořen betonovou konstrukcí.

###### Úpravy terénu v severním průčelí

Pro vytvoření nového únikového schodiště dojde k úpravě venkovního terénu v severním průčelí objektu. Bude částečně rozebrán díl gabionové stěny.

###### Výplně otvorů vnitřní

V rámci stavebních úprav dojde k vytvoření nového požárně bezpečnostního řešení. Zde bude provedeno nové rozdělení do požárních úseků. V návaznosti na toto opatření bude provedeno vybourání některých výplní otvorů a jejich nahrazení novými s požadovanou požární odolností.

###### Úprava podhledů

Bude provedeno rozebrání stávajících podhledů v chodbách, aby byla možná instalace silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací. Dále budou rozebrány některé konstrukce podhledů, které budou vynuceny stavbou. Stávající plechové podhledy budou také odstraněny, aby bylo možné do nich instalovat nová svítidla. Dále bude odstraněn dřevěný podhled a dřevěné obložení stěn v místnosti č. 3,19.

###### Zařízení výtahů

Stávající výtahy na hlavním schodišti budou odstraněny na nahrazeny novými zařízeními. Nové výtahy budou určeny evakuaci osob v případě požáru.

U únikového schodiště se nachází nákladní výtah. Výtah bude vyměněn, tento výtah nebude sloužit jako evakuační.

###### Stropní konstrukce

Do stropní konstrukce v nově vytvořené CHÚC bude vytvořen otvor pro nucené odvětrání cesty. Rozměry a umístění prostupu jsou specifikovány v stavebně konstrukčním řešení projektové dokumentace. Součástí vytvoření otvoru bude i částečné rozebrání střešní konstrukce. Oslabené panely prostupem nebudou přitíženy klimatizacemi.

###### Demontáž a zpětná montáž venkovního pouličního osvětlení

Bude provedena demontáž stávající pouliční lampy a zpětná montáž z důvodů možnosti instalace schodiště.

###### Prostupy stavebními konstrukcemi

Pro vedení slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací bude vytvořeny prostupy stropními panely. Prostupy je možné provádět pouze v prostoru dutin stropních panelů. Před vrtáním prostupů bude zjištěna poloha dutin. V případě malé šířky dutiny stopního panelu bude kabelový svazek rozdělen a bude veden více dutinami. Prostupy nebudou vytvářeny v místě železobetonových průvlaků.

Dále bude v prostoru 1.PP vytvořen prostup pro trubní vedení klimatizační jednotky, pro chlazení baterkárny.

###### Vytvoření otvoru pro trezor požární ochrany

Na levé straně u hlavního vchodu bude umístěn trezor požární ochrany. Pro umístění trezoru bude v obvodovém plášti vytvořena nika o rozměrech cca 300x300 mm.

###### Částečná demontáž vnitřní interiérové skříně

V 3.NP se nachází vestavěná skříň v jejímž rohu je zakryto původní vzduchotechnické potrubí. Toto potrubí už neplní svou funkci. Skříň bude částečně rozebrána a vzduchotechnické potrubí bude opatřeno sádrokartonovou konstrukcí s požární odolností.

###### Demontáž dřevěného obkladu a odstranění obkladu pro provedení elektroinstalací

V místnosti 3.19 bude odstraněno stávající dřevěné obložení stěn a stropu. Následně bude na stěny nanesena jádrová omítka a štuk. Strop bude opatřen podhledem.

Dále bude v prostorách chodeb demontován a zpět instalován dřevěný obklad v rozsahu cca 50 m2.

V kuchyňkách bude provedeno odstranění stávajícího obkladu a po provedení elektroinstalací bude vytvořeno obklad nový. Rozsah cca 50 m2.

###### Bourací práce ve strojovně výtahů

Ve strojovně výtahů budou vytvořeny kapsy pro uložení ocelových roznášecích profilů. Dále zde budou vytvořeny otvory v betonové stropní desce pro nové výtahy – viz stavebně konstrukční řešení projektové dokumentace.

###### Zábradlí

Zábradlí v prostoru nově vznikající CHÚC bude odstraněno a bude nahrazeno novým. Do zbylých stávajících zábradlí nebude zasahováno.

##### Nový stav

###### Základy

Stavebními úpravami bude ubourána část základů v prostoru severovýchodního průčelí. V prostoru ubouraného základu bude vytvořen únikový východ z budovy. V prostoru po vybourané zemině bude vytvořen po obvodu základ z prostého betonu C 16/20 XC2 + síť s oky 5/150 – 5/150 mm. Základ bude provázán se stávajícím základovým pasem, například ocelovými trny ve vzdálenosti cca 30 cm. Základ bude vytvořen před nástupním stupněm a po obvodu vybourané podlahy.

Dále budou vytvořeny betonové patky pro novou schodišťovou rampu. Betonové patky budou vytvořeny z betonu C 16/20 XC2 rozměru 400x400 mm usazené v nezámrzné hloubce. Na betonové patky bude následně kotvena ocelová rampa.

###### Obvodový plášť a svislé nosné konstrukce

Do stávajícího obvodového pláště (s výjimkou vytvoření nové CHÚC) nebude zasahováno.

V rámci vytvoření nové CHÚC bude v prostoru stávajícího schodiště vytvořeno nové rameno. Po protažení schodiště bude umožněn únik do severního průčelí stavby. V rámci úprav budou vyměněny výplně otvorů a bude vybourána část základů.

###### Výplně otvorů exteriérové

Dveře

Na nové CHÚC bude umístěny nové hliníkové dveře v bíle barvě. Dveře budou prosklené s nadsvětlíkem. Jako výplň bude užito čiré izolační trojsklo. Celkový součinitel prostupu tepla dveří bude min. 0,9 W/m2K. Součástí dodávky dveří bude kování a samozavírač.

Dále bude u stávajících dveří v 1.PP doplněno panikové kování.

Stávající posuvné dveře ve hlavním vstupu do objektu a do lékárny budou napojeny na EPS.

Okna

V rámci požárně bezpečnostního řešení budou vyměněna nebo upravena některá okna.

S távající plastová okna umístěná v severovýchodním průčelí v CHÚC budou částečně vyměněna za nová plastová, tak aby při jejich otevření byla zajištěna dostatečná výměna vzduchu dle PBŘ.

V jihovýchodním průčelí bude v CHÚC u stávajících oken upraven systém otevírání. Otevírání bude nově řešeno pomocí bovdenového pákového mechanizmu.

Dále budou vyměněna stávající plastová okna mající vztah k novému PBŘ. Jedná vyřešení požárně nebezpečného prostoru od jednotlivých oken. Nová okna budou hliníková s požární odolností. Některá okna budou otvíravá. V případě že okna jsou otvíravá tak požárně nebezpečný prostor oken nezasahuje do kritických míst nebo jsou okna automaticky uzavřena pokynem z EPS.

V okně na nově vzniklé CHÚC bude umístěna protidešťová žaluzie se sáním vzduchu pro větrání CHÚC.

###### Výplně otvorů interiérové

Stavební objekt je novým požárně bezpečnostním řešením rozdělen na nové požární úseky. Na těchto úsecích budou vyměněny výplně otvorů tak, aby odpovídaly novému řešení.

Na únikových cestách jsou navrženy nové většinou dvoukřídlé dveře s požární odolností dle PBŘ. Některé dveře budou opatřeny přídržnými magnety, které budou v případě vyhlášení požárního poplachu odblokovány. Součástí těchto dveří je mechanizmus správného uzavření dveří.

Dveře místností ústící přímo do CHÚC budou vyměněny za dveře s požární odolností.

Do strojovny výtahů bude instalován nový výlez s požární odolností.

Součástí všech měněných dveří jsou i ocelové zárubně.

###### Truhlářské výrobky

Nová okna budou opatřena vnitřními parapety, které budou tvořeny laminátovými deskami s „nosem“. Barva laminátových parapetů se předpokládá bílá (bude odsouhlaseno investorem na kontrolním dnu).

###### Klempířské prvky

Nové oplechování bude tvořeno poplastovaným plechem tl. 0,7 mm v tmavě šedé. Oplechování bude umístěno na parapetech měněných oken.

###### Prostupy fasádou objektu

Stávající prostupy fasádou, které jsou vyústěny směrem do únikového prostoru nové CHÚC, budou opatřeny samozapěňovací mřížkou s požární odolností.

V 1.PP v prostoru baterkárny bude vytvořen prostup pro trubní vedení klimatizační jednotky.

###### Schodiště

V prostoru lékárny bude vytvořeno nové schodiště směřující ven z objektu. Schodiště bude sloužit jako CHÚC.

Po odstranění stávající podlahové konstrukce, odtěžení zeminy a ubourání části základového pasu budou vytvořeny základy. Na obvodové části s vytěženou zeminou budou vytvořeny stěny ze ztraceného bednění tloušťky 200 mm. Ztracené bednění bude také vyzděno v prostoru nové mezipodesty. Do takto vytvořeného prostoru bude navážen hutnitelný recyklát stavební suti pro vytvoření svažitého podkladu schodiště a pro vyplnění prostoru pod novou mezipodestou. Následně bude provedeno vytvoření základové desky pod schodištěm a v prostoru nástupního stupně. Základová deska bude tvořena betonem C 16/20-XC2 a doplněna sítí s oky 5/150-5/150 mm. Základová deska bude provázána se stávajícím základem ocelovými trny ve vzdálenosti cca 30 cm. Po vytvoření základové desky bude doplněna hydroizolační vrstva. Na základovou desku podesty a schodiště bude natavena bitumenová hydroizolační vrstva ve dvou vrstvách. Na svislé části nové konstrukce ztraceného bednění a na stávající základ bude nanesena bitumenová hydroizolační stěrka, která bude napojena na nové bitumenové pásy a na stávající hydroizolační vrstvu. Následně bude provedeno dobetonování „čepičky“ na ztraceném bednění po vyrovnání povrchu k stávající úrovni podlahy. V rámci vyrovnání povrchů stěn bude provedeno nalepení tepelné izolace XPS tl. 50 mm a částečně i tl. 140 mm. Lepení XPS bude prováděno bitumenovou stěrkou. Tepelná izolace XPS bude zatažena do štěrky s perlinkou. Následně bude provedeno betonování nových schodišťových stupňů, podesty a mezipodesty.

Po provedení betonáže bude provedena pokládka dlažby v celém prostoru nového schodiště a stávajícího schodiště. Dlažba bude formát 300x300 mm a bude splňovat požadavky na protiskluznost povrchu dle vyhlášky pro bezbariérové užívání stavby. Před pokládkou dlažby budou povrchy penetrovány, na betonové povrchy bude proveden nátěr hydroizolační stěrkou na cementové bází a následně bude lepena dlažba. Předpokládá se že u výstupního stupně 2.NP bude povedeno částečné odbourání stávajícího povrchu pro vyrovnání nášlapné vrstvy.

Do zbylých schodišť nebude projektovou dokumentací zasahováno.

###### Zábradlí

Na nově vzniklé únikové cestě bude vytvořeno nové nerezové zábradlí. Madla, sloupky a vodorovné tyče budou tvořeny z kruhových bezešvých profilů. Výplň zábradlí bude tvořena bezpečnostním sklem nebo v případě mezipodesty vodorovnými tyčemi. Výška zábradlí bude 1 m.

###### Větrání nové CHÚC

Ve stropní konstrukci 2.NP bude vytvořen otvor pro nucené větrání. Umístění otvoru dle stavebně konstrukčního řešení.

Popis systému

V objektu je dle požární zprávy navržena chráněná úniková cesta typu „A“ dle platné ČSN 73 0802. Výměna vzduchu v chráněné únikové cestě je navržena 10 hod-1. Větrání je navrženo jako přetlakové. Ventilátor pro přívod čerstvého vzduchu do prostoru CHÚC je umístěn pod podestou v 1.NP. Přívod vzduchu je řešen od nejnižšího patra. Odvod vzduchu je proveden z nejvyššího patra, z prostoru schodiště přes vyústku a uzavírací klapku ovládanou servopohonem s chodem ventilátoru (listy klapky opatřeny tepelnou izolací proti kondenzaci).

Ventilátory

Přívod vzduchu do prostoru CHÚC bude zajištěn pomocí potrubního ventilátoru průměru 315 mm, výkon ventilátoru 2 500 m3/h při 90 Pa, elektrický příkon 2,32 A; 230 V. Ventilátor bude spínán pomocí tlačítek v prostoru CHÚC, spínání viz dokumentace elektro.

Materiál potrubí

Trubní vedení je navrženo z ocelového pozinkovaného čtyřhranného potrubí a bude spojováno příruby. Kruhové bude spojováno na vsuvky.

###### Venkovní rampa a schodiště

Nová CHÚC bude vyústěna v severovýchodním průčelí. U budovy bude umístěna žárově zinkovaná mezipodesta se schodištěm. Schodiště i mezipodesta budou tvořeny z pororoštů s oky 30/10 (aby nedošlo k zaklínění hole). Nosné profil pro pororošt bude vytvořen z ocelových L profilů. Mezipodesta bude kotvena do betonových patek. Betonové patky budou rozměru 400x400 mm a budou uloženy do nezámrzné hloubky.

Před instalací schodiště a mezipodesty je nutné provést úpravu stávajícího gabionu a provést přeložku pouliční lampy.

###### Demontáž a zpětná montáž pouliční lampy

Stávající lampa pouličního osvětlení bude demontována a zpět namontována z důvodu instalace schodiště.

###### Vodorovné nosné konstrukce

Stavba je tvořena skeletovou konstrukcí. V konstrukci se nachází průvlaky, na nichž je uložena stropní konstrukce. Tyto průvlaky nebudou stavebními úpravami dotčeny. Veškeré trubní vedení bude tyto průvlaky obcházet.

Stropní konstrukce je tvořena ze stropních panelů nebo částečně i železobetonovou monolitickou konstrukcí. Těmito konstrukcemi mohou procházet jednotlivá trubní vedení. Možnosti prostupů určí statik.

Prostupy pro vedení slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací

Pro vedení slaboproudých elektroinstalací bude vytvořeny prostupy stropními panely. Prostupy je možné provádět pouze v prostoru dutin stropních panelů. Před vrtáním prostupů bude zjištěna poloha dutin. V případě malé šířky dutiny stopního panelu bude kabelový svazek rozdělen a bude veden více dutinami. Prostupy nebudou vytvářeny v místě železobetonových průvlaků.

Prostup pro odvětrání CHÚC

Nový otvor pro odvětrání CHÚC bude umístěn dle výkresu v stavebně konstrukčním řešení. Otvor bude prováděn diamantovým kotoučem s co největší přesností.

V rámci vytvoření prostupu bude částečně rozebrána střešní konstrukce.

Po provedení instalace VZT bude střešní souvrství opět upraveno. Prostor mezi VZT a skladbou konstrukcí bude utěsněn a v okolí vyústky VZT bude doplněna hydroizolační vrstva s napojením na VZT.

###### Podlahové konstrukce

V prostorách ordinací a čekáren bude odstraněna stávající podlaha tvořená z PVC. Po odstranění dojde k očištění stávajícího povrchu, následně bude aplikováno lepidlo pro PVC a následně bude položeno samotné PVC. Podlaha je navrhována jako antistatická, proto musí být vnitřní odpor podlahy 1*106-1*109 Ω. PVC bude v každé místnosti uzemněno v protilehlých rozích. Mezi spáry PVC budou vkládány měděné pásy. Přechody mezi místnostmi nebo rozdílnými nášlapnými vrstvami budou řešeny přechodovými lištami.

V prostoru nově vzniklého schodiště CHÚC dojde k položení nově dlažby. Bude položená nová dlažba rozměrů 300x300 mm. Vzor dlažby určí investor na základě předložených vzorků. Součástí obkladů bude i nízký soklík po obvodu.

###### Podhledy

Po demontáži stávajících plechových podhledů a částečné demontáži stávajícího kazetového podhledu bude provedená instalace nových a zpětná montáž stávajících podhledů.

V 1.NP kde je nahrazován plechový podhledy bude vytvořen podhled kazetový rozměru 600x600 mm. Světlá výška místností v 1.NP po instalaci podhledů bude 3 m. V místnosti 1.68 bude provedeno uskočení podhledu z důvodů otvírání nadsvětlíků. Podhledy a uskočení v místnostech 1,68 a 1,69 budou provedeny s požární odolností EI 90. Podhledy budou vytvořeny ze sádrokartonových desek (předpoklad 3 ks desek tl. 15 mm). Nové podhledy v 1.NP budou zasahovat do prostorů oken (nadsvětlíky s pevnou výplní). Podhledy budou dotaženy až k oknům a bude provedeno nepojení na ně.

Ve zbylých patrech budou provedeny podhledy na chodbách, světlá výška na chodbách bude nově 2,7 m. V některých částech bude provedeno uskočení podhledu z důvodu zachování funkčnosti otevírání oken. U hlavního schodiště budou podhledy zakončeny v místě stropní desky.

###### Zábradlí

V prostoru nové CHÚC bude vytvořeno nové zábradlí. Zábradlí je navržené jako nerezové. Madla, sloupky a vodorovné tyče budou tvořené z kruhových profilů. Výplň zábradlí bude tvořena bezpečnostním sklem nebo vodorovnými profily (v místě mezipodesty u vnějšího zábradlí).

Dále bude vytvořeno zábradlí u venkovního schodiště a mezipodesty CHÚC. Zábradlí bude tvořeno bezešvými trubkami a trubky budou žárově zinkovány.

###### Podružné měření vytápění

Stávající vytápění objektu bude odstraněno a nahrazeno novým vedením a otopnými tělesy. Přívod tepla z centrální kotelny zůstane zachován.

###### Výtahy a strojovna výtahu na hlavním schodišti

Stávající výtahy sloužící pro pohyb osob v budově budou demontovány a nahrazeny novými. Nové výtahu budou určeny pro evakuaci osob z budovy.

Výtahy

Nové výtahy budou stejného typu s nosností 1000 kg. Počet stanic nebude měněn. Rozměr kabin bude 1 050 x 2 000 mm. Materiál kabiny bude nerezový dekor. Pohon výtahů bude zajišťovat synchronní bezpřevodový jednorychlostní motor.

Kabina výtahu bude provedena z dekorovaného nerezu včetně otvíracích otvorů. V kabině bude umístěno zrcadlo a sklopného sedátka. Kabina bude opatřena posuvnými dveřmi šířky 800 mm. Ovládání výtahu bude umístěno na nerezovém nebo plastovém panelu v provedení „antivandal“. Tlačítka budou opatřena znaky v Braillově písmu a polohovou signalizací klece. Dveře výtahu budou s požární odolností dle PBŘ (EW 30 DP1-C)

Strojovna výtahu

Stávající výtahy budou nahrazeny za nové evakuační s vyšší nosností. Dojde tedy ke zvýšení zatížení na stávající stropní konstrukci.

Pro zvýšení nosnosti stropní konstrukce je navrženo vyztužení ocelovými profily. Jsou navrženy ocelové profily HEA 160 v počtu 4 kusů. Na jedné straně budou nosníky zasekány a obetonovány do stávající stěny na druhé straně budou pomocí ploten chyceny do stávající konstrukce stropu nad nosnou stěnu. Ve stropní konstrukci budou dále vytvořeny čtyři otvory pro lana výtahů. Otvory budou velikosti 400x200 mm. Při výstavbě je nutné koordinace s dodavatelem výtahu. Přesnější specifikace provádění, rozvržení nosníků a otvorů ve stavebně konstrukčním řešení této PD.

###### Výtah u únikového schodiště

Stávající výtah u únikového schodiště bude demontován a nahrazen novým

Nový výtah bude mít tři stanice a tři nástupiště. Půdorysné rozměny kabiny 1 100 x 1 400 mm. Provedení kabiny bude neprůchozí. Materiál kabiny bude nerezový dekor. Pohon výtahů bude zajišťovat synchronní bezpřevodový jednorychlostní motor.

Kabina výtahu bude provedena z dekorovaného nerezu včetně otvíracích otvorů. V kabině bude umístěno zrcadlo a sklopného sedátka. Kabina bude opatřena posuvnými dveřmi šířky 800 mm. Ovládání výtahu bude umístěno na nerezovém nebo plastovém panelu v provedení „antivandal“. Tlačítka budou opatřena znaky v Braillově písmu a polohovou signalizací klece.

Dveře výtahu budou s požární odolností dle PBŘ (EW 30 DP1-C).

Součástí dodávky výtahu je statické posouzení stropní konstrukce, dle dodání konkrétního typu výtahu.

###### Šachta pro vedení elektroinstalací

Pro vedení elektroinstalací bude vytvořena nová šachta z 1.PP do 1.NP a z 1.NP do 4.NP. Šachta bude vytvořena ze sádrokartonové konstrukce s požární odolností EI 30 DP2. Pro šachtu z 1.PP do 1.NP budou vytvořen prostup ve stropní konstrukci. Prostup bude prováděn pouze v dutinách stropních panelů. V případě malého rozměru dutin ve stropním panelu bude svazek kabelů rozdělen do více dutin. Prostupy šachty budou mezi jednotlivými požárními úseky utěsněny. V šachtě budou umístěna revizní dvířka s požární odolností rozměrů 400x600 mm.

###### Silnoproudé elektroinstalace

Na objektu budou kompletně vyměněny veškeré elektroinstalace. Nové vedení bude na chodbách vedeno primárně v podhledech. V jednotlivých místnostech bude vedeno v parapetních žlabech společně se slaboproudými rozvody. Dále bude kompletně provedena výměna osvětlení objektu.

Jednotlivé „kóje“ které jsou nyní pronajímány budou opatřeny podružnými měřeními spotřeb energie.

Dokumentací je také navrhováno zemnění podlah. Zemnění je navrhováno i u podlah, které nebudou měněny, zde je zamění navrhováno jako příprava.

###### Slaboproudé elektroinstalace

Na objektu budou provedeny nové slaboproudé elektroinstalace. Je počítáno s novými LAN rozvody, Wifi, telefonem a projektem EPS.

###### Vzduchotechnika

Na objektu je navrženo nucené odvětrání chráněné únikové cesty viz výše. Do stávajícího systémů větrání nebude projektovou dokumentací zasahováno. Dojde pouze k obložení některých vedení sádrokartonem s minerální vatou dle požadované požární odolnosti.

###### Sádrokartonové opláštění VZT

Bude provedeno opláštění stávajícího vedení VZT. Opláštění bude provedeno sádrokartonovou deskou tl. 15 mm a minerální vatou tl. 50 mm. Celková konstrukce musí dosahovat požární odolnosti EI 30 DP1.

###### Klíčový trezor požární ochrany a systém univerzálního klíče

U hlavního stupu do budovy bude umístěn klíčový trezor požární ochrany. Trezor bude napojen na EPS – funkce dle PBŘ.

Pro objekt bude dodán systém univerzálního klíče. Klíč bude umístěn v trezoru požární ochrany. Klíčem bude možné otevřít veškeré uzamykatelné dveře v budově.

###### Značení pro nevidomé

Uvnitř objektu bude vytvořeno značení pro nevidomé.

Umělá vodící linie

Linie bude tvořena vodícím pásem šířky 300 mm. Odbočení musí být vyznačeno přerušením vodící linie hladkou plochou v délce odpovídající šířce vodící linie. Na obě strany v ose vodící linie nesmí být umisťovány žádné překážky. Projektovou dokumentací jsou navrženy podlahové vodící line z eloxovaného hliníku opatřené samolepící páskou, podklad bude před lepením očištěn a odmaštěn.

Varovný pás

Vytvořený pás bude tvořen šířkou min. 400 mm. Projektovou dokumentací jsou navrženy hliníkové knoflíky s integrovanou protiskluznou úpravou, knoflíky budou lepeny samostatně (podklad bude před lepením očištěn a odmaštěn), tak aby tvořily ucelený varovný pás.

Akusitcký informační majáček

Majáček bude umístěn u vstupu do budovy. Majáček bude obsahovat informace o budově a její popis.

Značení dveří v Braillově písmu

Označení dveří (ordinace, služby, WC apod.) bude provedeno v Braillově písmu. Dveře budou na vnější straně ve výši 200 mm nad klinou opatřeny štítkem s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu. Braillovo písmo bude mít parametry standardní sazby. Štítky budou velikosti 115 x 31 mm a vyrobeny z plastu. Písmo bude provedeno z vystupujících nerezových kuliček. Značení ve výtazích bude také provedeno v Braillově písmu.

###### Revizní dvířka

Revizní dvířka

Revizní dvířka budou umístěna do sádrokartonových stěn. Dvířka budou sloužit pro kontrolu a instalaci slaboproudých instalací.

Do nově vytvářené šachty pro vedení elektroinstalací budou osazeny revizní dvířka s požární odolností.

###### Úprava povrchů

Doplnění jádrových omítek

V místnosti 3.19 budou doplněny jádrové omítky po odstraněném dřevěném obkladu. Následně bude proveden štuk a výmalba. Dále budou omítky doplněny v prostoru skladu léků u uskočeného podhledu.

Pokládka dlažby

V nové CHÚC bude položena nová dlažba. Dlažba bude rozměru 300x300 mm. Pokládka bude provedena na novém a stávajícím schodišti. Dlažba bude položena i na prostoru pod stávajícím prvním schodišťovým ramenem.

Úprava nových stěn CHÚC

Na stěny tvořené ztraceným bedněním a teplenou izolací z XPS bude nanesena stěrka s perlinkou a následně štuk s výmalbou

Zpětná montáž dřevěného obkladu

Bude provedena zpětná montáž dřevěného obkladu. Rozsah cca 50 m2

Úprava sádrokartonových povrchů

U sádrokartonových předstěn a kastlíků bude provedena výmalba

Výmalba celého objektu

Celý objekt bude vymalován. Předpokládaný rozsah penetrační nátěr + 2x výmalba.

### Postup provádění

Realizaci stavby je třeba provádět s minimálními dopady na její provoz.

Vnitřní úpravy

Předpokládá se provádění stavby po jednotlivých patrech. Kdy bude nejdříve vytvořen páteřní rozvod a následně budou zapojovány jednotlivé místností na patře. Předpokládá se uzavření jednoho patra na cca 14 dní, v závislosti na organizaci výstavby.

Vytvoření nové CHÚC

Vytvoření CHÚC lze, po vytvoření příčky mezi schodištěm a lékárnou, provádět za provozu.

# Užité normy, zákony a vyhlášky

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemni a sypanin

ČSN EN 12 390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1201 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech

ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: obecná pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu

ČSN EN 12 390-8

ČSN P ENV 13670-1Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 12 390-8Zkoušení ztvrdlého betonu

ČSN 01 3481Výkresy stavební konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN P ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 1901Navrhování střech – Základní ustanovení

Zákon č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky

ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení

ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní zařízení pro záchranu

ČSN EN 341:2012 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Slaňovací zařízení pro záchranu

ČSN EN 353-1:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Pohyblivé zachycovače pádu – pevné vedení

ČSN EN 353-2:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Pohyblivé zachycovače pádu – poddajné vedení

ČSN EN 354:2011 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojovací prostředky

ČSN EN 355:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu

ČSN EN 358:2001 OOPP – Pásy pro pracovní polohování

ČSN EN 360:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu

ČSN EN 361:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zachycovací postroje

ČSN EN 362:2005 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky

ČSN EN 363:2008 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Systém zachycení pádu

ČSN EN 365:2005 OOPP – Všeobecné požadavky na návody k používání značení

ČSN 74 6550 Kovové dveře otvíravé. Základní ustanovení

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení

ČSN 74 6550 Kovové dveře otvíravé. Základní ustanovení

ČSN EN 948 Dveře s otočnými křídly – Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

ČSN EN 950 Dveřní křídla – Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

ČSN EN 952 Dveřní křídla – Celková a místní rovinnost – Metoda měření

ČSN EN 1192 Dveře – Klasifikace pevnostních požadavků

ČSN EN 12219 Dveře – Klimatické vlivy – Požadavky a klasifikace

ČSN EN 1530 Dveřní křídla – Celková a místní rovinnost – Třídy tolerancí

ČSN EN 1529 Dveřní křídla – Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost – Třídy tolerancí

ČSN EN 12046-2 Ovládací síly – Zkušební metoda – Část 2: Dveře

ČSN EN 947 Dveře s otočnými křídly – Stanovení odolnosti proti svislému zatížení

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem

ČSN EN 951 Dveřní krídla – Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky

Vyhláška 398/2009 Sb., o technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí – Základní ustanovení

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

ČSN EN ISO 7345 Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem

# Vliv stavby na životní prostředí

Realizací stavebních úprav nevznikají žádné zdroje škodlivých látek. Odpady vzniklé během provádění stavby budou uloženy v souladu s platnými předpisy na k tomu určených skládkách a vše bude pečlivě zdokumentováno k závěrečné kontrolní prohlídce.

Komunální odpad bude likvidován v souladu s vyhláškou obce. Koncepce zneškodňování odpadů je řešena svozem odpadu z popelnic a velkoobjemových kontejnerů na regulovanou skládku.

# Závěr

Výrobní dokumentace vč. vzorků finálních materiálů bude průběžně konzultována, projektantem stavební eventuálně statické části a měla by vždy podléhat schválení investora.

Jakékoliv změny či nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. Navržené materiály není možné zaměňovat bez souhlasu projektanta, kromě materiálů, kde je výslovně uvedeno, že mohou být zaměněny nebo použity dle návrhu dodavatele.

Veškeré práce mohou provádět pouze proškolení pracovníci a firmy s potřebnou způsobilostí k daným pracím. Použité materiály a technologie využívat v souladu s doporučením výrobce (technickým listem výrobku).

Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení obecně známých technologických přestávek u mokrých procesů (podlahy, omítky, ŽB konstrukce) nejen s ohledem na nárůst minimální pevnosti, ale i na potřebné vyschnutí pro další práce, zejména pokud práce budou probíhat v zimním období. V případě nejasností rozhodují platné ČSN a technologický předpis výrobce. O průběhu stavby bude veden stavební deník. Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zák. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám na vstupech. Pro veškeré zařízení, která vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, si zajistí prováděcí firma příslušná povolení.

Dodavatel je povinen veškeré změny proti projektové dokumentaci přej jejich provedením konzultovat s investorem a projektantem.

Při práci bude dodržována bezpečnost práce dle příslušných ČSN, vyhlášek a navazujících předpisů

V Kostelci nad Orlicí 10/2020					Vypracoval: Ing. Jan Ešpandr