Technická zpráva

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

Obsah

1. Úvod

2. Popis technického řešení

3. Požadavky na další profese

4. Závěr

1. Úvod

Projektová dokumentace obsahuje na základě požadavků investora návrh slaboproudých technologií –  systému domovního telefonu, rozvodu kabelu STA v bytě a Telefonní zásuvka zůstává na stávajícím místě.

2.  Popis technického řešení

2.1.  Společná televizní anténa

Navržena je varianta příjmu a rozvodu vysílání pozemských TV programu a FM rádií přijímaných v dané lokalitě .

Systém společné TV a FM antény je navržen v digitální kvalitě pro příjem ve vysokém stupni rozlišení (HD příjem) .

Uživatelské výstupy jsou účastnické zásuvky, kde je vyveden samostatně signál TV, FM-VKV. Účastnické zásuvky jsou navrženy v každém obytném  pokoji.

Anténní stožár bude instalován na střeše  a bude upevněn na konzoli ke stěně. Na stožáru  budou instalovány antény pro příjem pozemských TV programu, FM anténa .S anténním stožárem bude STA rozvaděč propojen pomoci 3 ks. koaxiálních kabelů 75 Ohmů v digitální kvalitě. Kabely jsou navrženy pro terestriální příjem. Souběžné s kabely anténních svodu bude instalována trubka průměru 40/33 mm.

Hlavní STA rozvaděče bude instalován v 7.NP u  schodiště. Rozvaděč bude nástěnná skříň rozměru 700x900x180 mm ve které budou instalovány:

- Zesilovač pro příjem pozemských programů a FM radií,

- Systémový zdroj pro terestriálního vysílaní,

- Průchozí 2X 12výstupnýrozbočovač,

K hlavnímu STA rozvaděči budou připojené anténní svody, do každého bytu. V bytu bude v el krabici provedeno rozdělení signálu do každé obytné místnosti ukončené  účastnickou zásuvkou .

S příslušným STA rozvaděčem bude každý byt a náj. Jednotka propojena samostatným koaxiálním kabelem (hvězdicová topologie sítě). Umístění zásuvek je uvedeno ve výkresové části dokumentace.

Účastnické zásuvky  společného rozvodu jsou v provedení se třemi otvory pro TV+R+SAT rozvod  koncové a budou instalovány do instalačních krabic pod omítku dle požadavků a koordinace. Kryty zásuvek budou stejného typu jako kryty zásuvek 230V. Zásuvky budou osazeny ve společných vícerámečkách.

Kabely budou od zásuvek vedeny v elektroinstalačních trubkách ve stěně, v podhledu či v podlaze ve společné trase koordinovaně s rozvody 230V.

Při kladení vodičů musí být dodržena vzdálenost s rozvody elektro-silnoproud vyplývající z norem. Kabelové rozvody STA budou změřeny a výsledky měření budou zaprotokolovány  - toto bude součástí dodávky. Systém nenaruší  životní prostředí.

2.3.  Strukturovaná kabeláž SK

Stávající telefonní přípojka do bytů a kom . prostoru bude zachována.

V případě, že nebude funkční bude proveden nový kabel pro telefon do každého bytu.

Bude provedena výměna koncové zásuvky.

Veškeré rozvody budou vedeny v trubkách .Provedeno stoupací vedení tr 2Xtrpr40.

2.4.  Systém domovního telefonu

Zařízení je určeno pro hovorové i obrazové spojení mezi osobou u vstupu do objektu a osobami  v jednotlivých bytech, obchodních   prostorách .

Dále je určeno k uvolnění  vchodových dveří  .

V objektu bude realizován interkomunikační systém pro účastníka v bytových a nebytových prostorách s venkovní  stanicí , umístěné  u hlavního vstupu do objektu.

Domácí telefony budou situovány do všech bytů a nebytových prostor v prostoru vstupu. Přístroje budou upevněny na povrch  u vstupních dveří.

Vstupy budou zajištěny modulem hlasitého vrátného a tlačítkovým panelem. Stisknutím z tlačítka na panelu vstupní stanice se aktivuje bzučák volaného interkomu. Bytový interkom obsahuje prvky potřebné pro zajištění audiokomunikace a tlačítko pro ovládání elektrického zámku. Po zvednutí sluchátka je možno zahájit komunikaci s venkovní (vstupní) stanicí, případně ovládat elektrický zámek.

Elektromechanický samozamykací zámek se montuje do dveřního křídla a do vstupních dveří pro bytovou část . Umožňuje otevření vchodových dveří, je samozamykací. Ve směru úniku musí být zapojen jako panikové kování.

Schéma zapojení DT viz příloha TZ.

Rozvody vedeny v trubkách společně s rozvody SLB.

2.5.  Ostatní

Dle vyhlášky 23/2008Sb. budou na chodbách bytů  instalovány kombinované kouřové-teplotní detektory kouře

3. Požadavky na další profese

3.1. Napájení zařízení, rozvaděče, požadavky na silnoproud

Všechna slaboproudá zařízení jsou napájena za sítě 230V.

Pro STA  a e rovněž požadována zásuvky  230V/10A.

Pro DT je rovněž požadován vývod  230V/10A.

3.2. Stavba, kabelové rozvody

Od stavby bude při realizaci nutno  požadovat úzkou koordinaci při řešení kabelových tras, především páteřních stoupaček, rozvodů v bytech a komerčních prostorách

Hlavní stoupací vedení i trasa ve dvoře jsou orientačně zřejmé z výkresů. Veškeré rozvody SLA budou provedeny v elektroinstalačních trubkách pod omítkou, případně v trubkách HDPE v zemi. Veškeré slaboproudé kabeláže jsou vedeny v trubkách 20 mm pod omítkou, v podlaze případně ve stropě.  Hlavní slaboproudá stoupačka je tažena pod omítkou v prostoru chodby. Tvoří jí trubky 36 mm a instalační krabice. Ta slouží jako protahovací a jako rozbočovací pro rozvody DT

3.2. Bezpečnost a zdraví při práci

Při provádění montážních prací musí být dbáno všech bezpečnostních předpisů a norem pro práce na elektrickém zařízení, zejména provádět práce na vypnutém, zajištěném a řádně označeném pracovišti. Při práci ve výškách dbát bezpečnosti i ostatních pracovníků jiných firem ,ohrazení prostoru pod pracovištěm.

Veškeré systémy a zařízení musí být  instalovány plně v souladu s doporučeními jejich výrobců a musí být vhodné pro zamýšlené využití.

Kabelové rozvody a montáž systémů musí být, při dodržení prováděcích předpisů a norem, prováděny odborným a řemeslně správným způsobem.Veškerá zařízení a jednotlivé komponenty musí být umístěny tak, aby byla možná jejich bezpečná montáž a údržba.

Běžná údržba musí být prováděna bez odstraňování nebo demontáže ostatního zařízení nebo vybavení.

Po předání bude zajištěn úplný servis a údržba oprávněnými organizacemi.

Pozn.: Při montáži výše uvedených zařízení dle tohoto projektu je nutno postupovat koordinovaně se stavební částí a ostatními profesemi.

3.3.  Stavební přípomoce

Součástí dodávky profese elektroinstalace slaboproud jsou stavební přípomoce.

Tzn. Vysekání  drážky pro kabely , zaomítnutí drážky, štukování v místě drážky, a odvoz sutě.

Oškrabání ,penetrace, vymalování dotčených místnosti vč. stropu, položení ochranné fólie a úklid dotčených prostor je součástí dodávky profese elektroinstalace silnoproud.

3.3.  Harmonogram

Práce budou probíhat společně s rekonstrukcí silnoproudu

4. Závěr

Při realizaci je třeba dodržet uvedené použité technologie, kabelové trasy i pozice jednotlivých komponentů  tak, aby vyhovovaly technickému požadavku, ale i vhodným způsobem respektovaly interiér.

Veškeré technologie - musí být řešeny dle příslušných platných norem.

V Praze : květen 2018			Vypracoval:  Jakub Frajkovský